ZŠ Plamínkové 1593/2

Praha 4 – Opatření proti

přehřívání učeben

Elektroinstalace silnoproud

Technická zpráva

Odpovědný projektant: Jiří Flosman

Obsah

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3

1.2 ZPRACOVATEL ČÁSTI ELEKTRO	3

2 ROZSAH PROJEKTU	4

2.1 PROJEKT ŘEŠÍ	4

2.2 VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY	4

2.3 POUŽITÉ NORMY	4

3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	5

3.1 URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ	5

3.2 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM	5

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	6

4.1 POPIS POŽADAVKŮ NA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM	6

4.2 POPIS ŘEŠENÍ	6

4.3 POPIS CHOVÁNÍ ŽALUZIÍ	6

4.4 KABELOVÉ TRASY	7

4.5 PŘEHLED KABELÁŽE	7

4.6 NAPÁJENÍ MOTOROVÝCH KONTROLÉRŮ	7

4.7 REPEATER	7

4.8 METEOSTANICE	7

4.9 DETAIL UMÍSTĚNÍ SESTAVY OVLADAČE S MOTORKONTROLÉREM	8

4.10  OCHRANA PŘED BLESKEM	8

5 ZÁVĚR	9

5.1 NÁROKY NA ÚDRŽBU, POUČENÍ, REVIZE	9

5.2 OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI	9

5.3 VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9

5.4 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	10

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:						Opatření proti přehřívání učeben

v ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 4

Místo stavby:						Plamínkové 1593/2, Praha 4

Katastrální území:					Praha 4

Stupeň PD:						DPS (Dokumentace pro provedení stavby)

Investor:							Úřad MČ Praha 4

Antala Staška 2059/80b

140 49 Praha 4

## ZPRACOVATEL ČÁSTI ELEKTRO

Zpracoval:			Flosman Jiří

# ROZSAH PROJEKTU

Předmětem tohoto projektu je návrh automatického systému na ovládání proti sluneční ochrany v objektu ZŠ v Praze 4. Projekt byl zpracován ve stupni DPS (Dokumentace pro provedení stavby).

## PROJEKT ŘEŠÍ

- Instalaci automatického systému ovládání žaluzií a rolet

## VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

Projekt byl zpracován na základě technologických požadavků a požadavků investora.

Pro zpracování projektové dokumentace, byly použity následující podklady:

- Projekční podklady dodavatele automatického systému

- Výkresy stavební části

- Požadavky investora a architekta

## POUŽITÉ NORMY

Projekt bude zpracováván s ohledem na normy ČSN a vyhlášky platné k datu zpracování projektu a to zejména:

ČSN 33 2000-1ed.2			Elektrická zařízení. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41 ed.2		Bezpečnost, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2		Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-443 ed.2		Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444			Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-45			Bezpečnost. Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.2		Bezpečnost. Odpojování a spínání

ČSN 33-2000-4-47	Bezpečnost. Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

ČSN 33 2000-4-473			Bezpečnost. Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN EN 50310ed.2 	Použití společné soustavy propojování a uzemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky

ČSN 33 2000-5-51 ed.3		Výběr a stavba el. zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2		Výběr a stavba el. zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed.2	Výběr a stavba el. zařízení. Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-537			Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.3		Výběr a stavba el. zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 60445 ed.4			Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN 33 2130 ed.2			Elektrické instalace nízkého napětí; Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180				Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN EN 61537 ed.2	Vedení kabelů; Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů

ČSN EN 50110-1 ed.2			Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 73 6005				Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

# ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

živých částí: krytem a izolací

neživých částí: ochrana automatickým odpojením od zdroje

## URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Stávající vnější vlivy nebudou instalací systému ovlivněny. Nový protokol o určení VV nebylo nutné vypracovat.

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje.

Základní ochrana:

izolací - kabelové rozvody

kryty nebo přepážkami - rozvaděče i všechna NN zařízení

Ochrana při poruše:

automatické odpojení v případě poruchy

ochranné pospojování

doplňková ochrana proudovým chráničem

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

## POPIS POŽADAVKŮ NA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Smyslem osazení venkovních rolet je dosažení provozních úspor na chlazení a vytápění při zachování optimálních světelných podmínek ve vnitřních prostorách tříd, kanceláří, kabinetů ZŠ a heren MŠ. V prostorách ZŠ budou osazeny předokenní rolety jejichž ovládání bude lokální a centrální. Pokud uživatel v prostorách ZŠ přenastaví svým lokálním ovladačem roletu, dává tím řídicímu systému vědět, že si nepřeje, aby byla jeho roleta nadále ovládána centrálními povely od sluneční automatiky. Všechny ostatní rolety nepřenastavené uživatelem jsou stále řízeny centrálním systémem. Dotčené rolety budou vždy několikrát denně (např. 2x) uvedeny zpět do automatického režimu, aby byla zaručena energetická úspornost i v době, kdy již nebude místnost obsazená. Všechny rolety v kteroukoliv dobu budou chráněny proti silnému větru.

Pro všechny dny v týdnu lze zvolit časový program, kdy budou rolety v uživatelsky komfortním režimu a kdy v energeticky úsporném režimu. V době uživatelky přívětivého režimu se systém stará o maximální komfort uživatelů. V rozmezí úsporného režimu se počítá s tím, že se v prostoru nenacházejí uživatelé a systém se stará o energetické úspory, kterým dává přednost před zrakovým pohodlím pracovníků.

Rolety lze ovládat jak lokálně tlačítkem, tak centrálně po zónách. Centrální ovládání se bude realizovat na základě informací z čidel slunce, větru a směru větru. Systém umožní nastavení různých časových programů pro každý den v týdnu.

Centrální ovládací systém musí být možné ovládat z centrální řídící jednotky i na vzdáleným přístupem. Systém musí být schopen ovládat minimálně 10 zón a musí být programovatelný s různými časovými režimy pro jednotlivé zóny.

V prostorách školnického bytu v pavilonu A v 1NP budou osazeny rolety, které nebudou napojeny na centrální řídící systém a budou ovládány pouze lokálně.

V prostorách MŠ v pavilonu B budou osazeny rolety, které nebudou napojeny na centrální řídící systém. Tyto budou ovládány rádiovými dálkovými ovladači a samostatným větrným a slunečním čidlem.

## POPIS ŘEŠENÍ

Na objektu budou instalovány nové předokenní rolety. Rolety v prostorách ZŠ se budou ovládat z ovladačů, které budou připojeny k příslušnému motorovému kontroléru. Z výstupů každého kontroléru budou připojeny pohony rolet. Topologie je zřejmá ze schématu rolet a z přílohy č.1 – Přehled žaluzií a rolet.

Zhotovitel stavby musí před zahájením stavby předložit technické listy systému k odsouhlasení.  Systém musí být schválen projektantem a uživatelem a musí mít stejné technické a kvalitativní vlastnosti jako navržený technický standard – viz popis v této zprávě a další podklady v projektové dokumentaci. Soulad standardu musí zhotovitel prokázat.

Rolety budou rozděleny do jednotlivých zón, např. Podle fasád. Toto bude provedeno v rámci nastavování systému.

Systém se skládá z centrální jednotky, která bude umístěná v m.č. 19 v objektu „A“ v 1.NP.

Jednotka bude připojena k LAN síti pro vzdálený přístup umožňující vizualizaci činnosti, komfortní ovládání, a změnu nastavení. Do centrální jednotky  jsou připojená venkovní čidla slunce, síly větru a směru větru přes kompaktní meteostanici. Z Building Controlleru vede sběrnice zón, na kterou se napojují v sérii řídicí jednotky Motor Controller (dále MC). Do MC se pak již připojují jednotlivá lokální tlačítka a motory žaluzií.

Centrální jednotka bude dodána včetně instalačního boxu v provedení na omítku. Silové připojení bude ze samostatně jištěného vývodu.

V objektu „B“ v 1.NP budou použity pohony k roletám, které budu vybaveny radiovým rozhranním a ovládané budou pomocí dálkových ovladačů IR. Tyto pohony budou prioritně řízeny pomocí čidla větru a slunce, které budou komunikovat s motory také po radiovém signálu. Tento systém bude pracovat zcela nezávisle bez vazby na systém řízení ostatních žaluzií a rolet. Profese elektro zajistí napájení pohonů a čidel.

## POPIS CHOVÁNÍ ROLET

Rolety budou řízeny pomocí kombinovaného režimu. V tomto režimu pak systém automaticky střídá na základě předvoleného časového programu 2 režimy:

-		uživatelský komfort (standardní režim) s místním ovládáním

-		režim úspory energie bez možnosti lokálního ovládání.

Každá zóna má navolen svůj časový program. Během režimu uživatelského komfortu si může uživatel přenastavit polohu lokálním ovladačem. Pokud tak učiní, nebude ovládaná žaluzie reagovat na sluneční automatiku a systém s ní nebude automaticky pohybovat. Pokud lokální ovládání nebylo využito, budou vykonány centrální příkazy. Lze zvolit až 3 časy denně, kdy se budou všechny žaluzie navracet do centrálního ovládání, aby se zajistily energetické úspory i v prostorech, které již nejsou obsazené a žaluzie byly ponechány vzhledem k energetickým úsporám v nevýhodné poloze.

Komfortní režim:

Zde je povoleno lokální ovládání. Rolety budou nastaveny dle výpočtu podle aktuální polohy slunce a aktuálních světelných podmínek v exteriéru. Funkce sledování slunce vyhodnotí aktuální zeměpisnou polohu budovy a přesný čas. Místo nastavení podle funkce sledování slunce lze též zvolit libovolnou pevně danou polohu. Lze nastavit parametry intenzity světla pro aktivaci a deaktivaci funkce zastínění včetně prodlev pro zapnutí a vypnutí této funkce. Těchto prodlev je dobré použít zejména při oblačném počasí. Systém umožňuje až 3x během dne navrátit lokální ovládání do automatického režimu a tak zajistit v komfortním režimu vykonávání centrálních povelů.

Energeticky úsporný režim:

Systém se bude chovat rozdílně v letním a v zimním období. V létě bude systém stínit pro snížení potřeby chladit. V zimě bude naopak systém využívat solárního vytápění k dohřevu interiéru. Sluneční automatiku lze vyblokovat pro vybrané období roku.

## KABELOVÉ TRASY

Kabelové trasy budou umístěny priritně do stávajících SDK podhledů a trámků. V místě kde nejsou k dispozici podhledy a trámky budou rozvody vedeny povrchově ve formě PVC lišt nebo PVC žlabů se stínící přepážkou, v případech kdy se v rámci jednoho žlabu vede silnoproudá a slaboproudá kabeláž. Kabelové trasy jsou vyznačeny v půdorysných výkresech. Při vedení trasy je nutná koordinace s ostatními profesemi. Topologie sběrnice může být libovolná (linie, strom, hvězda), jen ne kruh nebo uzavřená smyčka.

## PŘEHLED KABELÁŽE

- Kabeláž mezi lokálním tlačítkem a Motor Controllerem – např. JY(St)Y 2x2x0,8mm2

- Kabeláž mezi motorem a Motor Controllerem - ovládací kabel motoru: např. H05VV-F4G0,75 (CYSY 4Cx 0,75) - ZŽ, M, H, Č nebo CYKY 5Cx1,5

- Kabeláž sběrnice zóny – např. JY(St)Y 2x2x0,8mm2, max délka kabeláže je 1000 m, pak je potřeba použít repeater

- Propojení Meteostanice s centrální jednotkou Touch Building Controller – např. JY(St)Y 2x2x0,8mm2

- Silové napájení Motor Controllerů, Building Controlleru a zdroje 24V - max 3x2,5mm2.

## NAPÁJENÍ MOTOROVÝCH KONTROLÉRŮ

Jednotlivé motorové kontroléry (MC) budou v jednotlivých částech objektu napájeny vždy z příslušného patrového rozvaděče, kam bude doplněn příslušný jistič. Pro MC 4-kanálové to bude vždy 1x16A/C, pro MC 2-kanálové to bude vždy 1x10A/C. Vše je vyznačeno v půdorysech a v příloze č.1 – Přehled žaluzií a rolet.

## REPEATER

Z důvodu překročení délky sběrnice 1000m, bude ve 2.NP v objektu „B“ – m.č. 3, instalován v samostatné krabici zesilovač signálu (repeater). Rozměry: 165×160×60 mm, krytí IP54, napájení 230V. Bude mít vlastní napájení z rozvaděče.

## METEOSTANICE

Na střeše objektu „A“ bude umístěn stožár s meteostanicí (detail stožáru je v příloze PD).

## DETAIL UMÍSTĚNÍ SESTAVY OVLADAČE S MOTORKONTROLÉREM

Motorkontroléry budou umístěny pod stropem mimo dosah dětí. Příklad instalace viz foto.

## OCHRANA PŘED BLESKEM

U stožáru s meteostanicí bude umístěna samostatně stojící jímací tyč 2,5m. Jímací tyč zajistí ochranu meteostanice před přímým úderem blesku. Jímací tyč bude pomocí spojovací svorky spojena se stávající jímací soustavou na střeše.

# ZÁVĚR

## NÁROKY NA ÚDRŽBU, POUČENÍ, REVIZE

Údržba zařízení bez zvláštních nároků. Údržbu provádí odborná firma, osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle § 14 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Interval čištění svítidel jednou za 6 měsíců, obnova povrchů za 36 měsíců. Interval výměny zdrojů světla individuální. Zkoušky proudových chráničů test. tlačítkem. Při pravidelných revizích měřicím přístrojem viz ČSN 33 2000-6. Údržba osvětlení z dvojitého žebříku za dodržování všech bezpečnostních předpisů pro práci ve výškách. Obecně dodržovat bezpečnost práce dle vyhlášky č. 324/1990 Sb. zákoníku práce a vyhlášek o ochranných pomůckách a hlášení o úrazech, pokud bezpečnostní předpisy odvětví, firmy, provozu nestanoví jinak. Nouzové osvětlení musí být zkoušeno v intervalu dle ČSN, zkoušení bude zahrnuto do provozních předpisů objektu.

Montážní firma po skončení montáže provede poučení investora ve smyslu ČSN 33 1310 ed.2 a doporučení ESČ číslo ČES 33.04.94. o bezpečném používání el. instalace laiky! O poučení provede zápis!

Zhotovitel provede výchozí revize elektroinstalace, hromosvodu vč. protokolů. Dále budou prováděny průběžné revize ve lhůtách dle ČSN. O lhůtách průběžných revizí musí zhotovitel investora informovat.

## OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

- Základní ochrana el. zařízení před vznikem nebezpečného dotykového napětí je automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41ed.2/Z1, ČSN EN 61 140ed.2.

- Rozvodnice NN musí odpovídat: souboru ČSN EN 61439ed2, ČSN EN 50274.

- Kvalifikace stupňů ochrany dle ČSN EN 60 529 kódem IP. Stupeň ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím pevných cizích těles. Stupeň ochrany proti vniknutí vody. Stupeň ochrany zařízení kódem IP musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-51ed.3 a norem souvisejících.

- Bezpečnost vypínání el. zařízení jako celku je v rozvaděči označeno bezpečnostní tabulkou. Před rozvaděči 800mm volné rovné nezastavěné plochy.

- Ochrana el. vedení před mechanickým poškozením je provedena polohou, kde nelze zajistit bezpečnou ochranu, jsou navrženy zákryty, trubky do výše 1,5 m od podlahy. Prostupy vedení stěnou, stropem, podlahou do prostorů jiných prostředí jsou utěsněny.

- Ochrana zařízení a vedení před účinky tepla, přetížením dle souboru norem ČSN 33 2000 „Elektrická instalace nízkého napětí“. Ochrana před přepětím, EMC dle souboru norem ČSN EN 62305ed.2, nařízení vlády č. 616/2006 (směrnice 204/108/ES), provedení dle ČSN 33 2000-4-443ed.2, ČSN 33 2000-5-534. Elektrické přístroje a spotřebiče připojovat dle ČSN 33 2180.

- Barevné označení vodičů ČSN 33 2000-5-51ed.3, ČSN EN 60446.

- Musí odpovídat stupeň kvalifikace osob, které provádějí obsluhu a údržbu, opravy a montáž na el. zařízeních dle ČSN 33 1310ed.2, ČSN EN 50 110-1,2ed.2, TNI 34 3100.

- Ke každému el. zařízení provede montážní organizace výchozí revizi a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6.

- Provádět průběžné revize el. zařízení ve lhůtách dle ČSN 331500, ČSN 332000-6.

- Podmínky ochrany zdraví při práci NV 361/2007Sb, novela 68/2010. Práce na el. zařízení provádět dle bezpečnost. předpisů ČSN EN 50 110-1,2ed2, TNI 34 3100. Obecně dodržovat bezpečnost práce dle platných zákonů, souvisejících nařízení vlády a vyhlášek, Zákoníku práce. Zajistit příslušné ochranné pomůcky, zajistit hlášení o úrazech. Zaměstnavatel, dodavatel prací je povinen pracovníky školit o bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřovat jejich znalost nejméně jednou za tři roky § 11 vyhl. č. 324/1991 Sb.

- Projekt je zpracován tak, aby zaručil bezpečnost práce a technického zařízení.

- Uvedený přehled opatření a ochrany zdraví doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu platných předpisů, ale nenahrazuje vlastní bezpečnostní předpisy zhotovitele k problematice BOZ a požární ochrany.

## VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení navrženého tímto projektem nemají negativní vliv na životní prostředí a nevyžadují proto žádná zvláštní opatření.

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Elektrická zařízení musí být provedena v souladu s normami a předpisy, zejména ČSN 33 2000-4 41, ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ed. 2, atd.

Elektrické zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí revize dle ČSN 33 2000-6.