## Krycí
Vyplňovat pouze takto označená pole
projektant
ANTRE s.r.o.
ZŠ a MŠ Ohradní - obj. MŠ Ohradní
Snížení energetické náročnosti objektu, včetně realizace nuceného větrání
Ohradní 1367, Praha 4 - Michle
s o u p i s p r a c í / r o z p o č e t
vyhotovil:

## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů | Náklad v Kč | Součet | Celkem
Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentaci - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.
Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.
Zhotovitel musí min. 70 % stavebního a demoličního odpadu připravit k opětovnému použití, a zajistit realizaci jeho recyklace v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Podrobně - viz Souhrnnou technickou zprávu.
ZATEPLENÍ OBJEKTU | 0
VENKOVNÍ PLOCHY | 0
C E L K E M |  |  | 0
Speciální profese
720 - Zdravotní instalace (HDV) | 0
730 - Vytápění | 0
740 - Elektroinstalace - silnoproud + Hromosvod | 0
769 - Vzduchotechnika + chlazení | 0
Speciální profese c e l k e m |  |  | 0
ZRN celkem |  |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady | %
Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí, napojení vody a elektro). Udržování a uvedení prostor ZS do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS - 77 bm (systémové drátěné kovové dílce (3,50m x 2,0m, pletivo FeZn 100/300), kotvené do mobilních betonových patek (min. 3x vstup + 1x vjezd - zamykatelné). Oddělení provozu MŠ od stavby. Včetně staveništního výtahu po fasádě |  | 0
Provozní vlivy - Ztížení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem MŠ v průběhu prací. (např. doprava materiálu i osob z exteriéru - fasádní výtah / dopravník, …, vynucené přestávky v práci během poledního klidu, …, zajištění přístupu do MŠ - případné koridory v ZS se zastřešením, ...) |  | 0
Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Čištění znečištěných komunikací, parkování a skládání materiálu, …, omezení pracovní doby dle podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS a PD (Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva) |  | 0
Inženýrská a kompletační činnost - Převzetí a předání staveniště, kompletace dodávky a její koordinace (Zajištění dočasného záboru s MO ČR. Vytyčení IS před zahájením prací - dle vyjádření správců dotčených IS, aktualizace vyjádření k existenci sítí, ..., zajištění dohledu a stanoviska TIČR k provedení silnoproudů a hromosvodní ochrany). Zhotovení HMG prací, technologických postupů, zhotovení potřebné výrobní dokumentace. Ochrana odhalených IS - dle vyjádření správců dotčených IS. Umožnění archeologického průzkumu v rozsahu 10.000,- Kč. Činost arboristy. Stanovisko ornitologa před uzavřením otvorů. PD skutečného provedení + geodetické zaměření odhalených i ukládaných IS. Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Zaškolení obsluhy (VZT, ÚT, žaluzie, vsak, záchytný systém, ...). Inženýrská činnost potřebná k vydání 2x kolaudace včetně potřebných dokladů (Kolaudační souhlasu ucelené části + celkové kolaudace - jednání s DOSS, zajištění dokladů pro kolaudaci: prohlášení, revize, tlakové zkoušky, měření hluku i osvětlení, ....). Předání a převzetí stavby do užívání. |  | 0
Ostatní náklady c e l k e m |  |  | 0
C E L K E M |  |  | 0
DPH 12%
DPH 21% |  | 0
DPH celkem |  |  | 0
OBJEKT CELKEM |  |  | 0
Datum: | Zpracoval:

## Rekap_zatepleni
Rekapitulace nákladů | Náklad v Kč | Součet | Celkem
Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentaci - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.
Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.
Zhotovitel musí min. 70 % stavebního a demoličního odpadu připravit k opětovnému použití, a zajistit realizaci jeho recyklace v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Podrobně - viz Souhrnnou technickou zprávu.
Stavební - HSV
001 - Zemní práce | 0
003 - Svislé konstrukce | 0
006 - Úpravy povrchu, osazení | 0
009 - Ostatní konstrukce a práce | 0
094 - Lešení | 0
096 - Bourání | 0
099 - Přesun hmot | 0
Práce a dodávky HSV |  | 0
Stavební - PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0
712 - Povlakové krytiny | 0
713 - Izolace tepelné | 0
762 - Konstrukce tesařské | 0
763 - Sádrokartony | 0
764 - Konstrukce klempířské | 0
766 - Konstrukce truhlářské | 0
767 - Konstrukce zámečnické | 0
768 - Konstrukce zámečnické - žaluzie | 0
771 - Podlahy keramické | 0
776 - Podlahy povlakové | 0
777 - Podlahy syntetické | 0
781 - Obklady keramické | 0
783 - Nátěry | 0
784 - Malby | 0
Práce a dodávky PSV |  | 0
HSV + PSV C E L K E M |  |  | 0
ZATEPLENÍ OBJEKTU - ZRN celkem |  |  | 0

## zatepleni obj
Práce a dodávky HSV
Pol.č. | kód pol. | text položky | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | t/m.j. | T | suť/m.j. | Suť
CENOVÁ ÚROVEŇ I. 2025
Díl: | 001 | Zemní práce
1 | 132212131 | Hloubení nezapaž rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách tř těžitelnos I skup 3 ručně | m3 | 36.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.12 K16 | =(0,6*0,75)*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5+4,5+16,5+5,5+1,5) |  | 36.68
3 | 131213711 | Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 3.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | prostupy ZTI | =1,2*(1,2*1,2)*2 |  | 3.46
5 | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 11.52 |  | 0 | 0.0007 | 0.008064 | 0 | 0
6 | prostupy ZTI | =(1,2*1,2*4)*2 |  | 11.52
7 | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 11.52 |  | 0 | 0.0007 | 0.008064 | 0 | 0
8 | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 3.46 |  | 0 | 0.00046 | 0.0015916 | 0 | 0
9 | prostupy ZTI | =1,2*(1,2*1,2)*2 |  | 3.46
10 | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 3.46 |  | 0 | 0.00046 | 0.0015916 | 0 | 0
11 | 139711111 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K18 | =0,8*(1,0*1,0) |  | 0.8
13 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 14.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | =(0,8+3,46+36,68)-26,67 |  | 14.27
15 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 25.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | =1,808*14,27 |  | 25.8
17 | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 26.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.12 K16, ZTI x2 | =(0,5*0,55)*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5+4,5+16,5+5,5+1,5)+0,8*(1*1)+1,2*(1,2*1,2)*2 |  | 26.67
19 | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K1 | =25 |  | 25
S | Celkem za 001 | Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 003 | Svislé konstrukce
21 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.677 |  | 0 | 1.943 | 1.3154 | 0 | 0
22 | I 100 | =0,15*0,15*1,2 |  | 0.027
23 | L50/50/5 | =0,1*0,1*(0,8*78) |  | 0.624
24 | I 100 | =0,1*0,1*1,3*2 |  | 0.026
25 | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.293 |  | 0 | 1.09 | 0.31937 | 0 | 0
26 | I 100 | =1,1*0,00834*1,2 |  | 0.011
27 | L50/50/5 | =1,1*0,00377*0,8*78 |  | 0.26
28 | I 100 | =1,1*0,00834*1,2*2 |  | 0.022
29 | 340271021.XLA | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi Ytong tl 100 mm | m2 | 0.54 |  | 0 | 0.063 | 0.03402 | 0 | 0
30 | nadsvětlík | =(0,9*0,6)*2 |  | 0.54
31 | 340271031.XLA | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi Ytong tl 125 mm | m2 | 6 |  | 0 | 0.0713 | 0.4278 | 0 | 0
32 | pozn 2.22 | =1*1*6 |  | 6
33 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 13.68 |  | 0 | 0.17818 | 2.4375 | 0 | 0
34 | I 100 | =0,15*1,4*2 |  | 0.42
35 | L50/50/5 | =0,1*(0,8*2)*78 |  | 12.48
36 | I 100 | =(0,15*1,3*2)*2 |  | 0.78
S | Celkem za 003 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 006 | Úpravy povrchů, osazení
37 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 4 |  | 0 | 0.0154 | 0.0616 | 0 | 0
38 | ozn. 2.37 pod KO | =4,0 |  | 4
39 | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 140 |  | 0 | 0.00386 | 0.5404 | 0 | 0
40 | VZT, ZTI, EI | =70*2 |  | 140
41 | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách | kus | 92 |  | 0 | 0.0102 | 0.9384 | 0 | 0
42 | ubouraný parapet | =4 |  | 4
43 | I 100 | =2 |  | 2
44 | zárubeň 08/L | =2 |  | 2
45 | L50/50/5 | =78 |  | 78
46 | I 120 | =2 |  | 2
47 | ozn. 2.38 | =2*2 |  | 4
48 | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | kus | 17 |  | 0 | 0.0415 | 0.7055 | 0 | 0
49 | nadsvětlíky | =2*2 |  | 4
50 | pozn 2.22, 3.9 | =1*6*2+1 |  | 13
51 | 615142012 | Pletivo rabicové vnitřních nosníků provizorně přichycené | m2 | 20.53 |  | 0 | 0.00085 | 0.017451 | 0 | 0
52 | I 100 | =(0,2*2+0,15)*1,4 |  | 0.77
53 | L50/50/5 | =(0,1*3)*0,8*78 |  | 18.72
54 | I 100 | =(0,15*2+0,1)*1,3*2 |  | 1.04
55 | 619996117 | Ochrana podlahy obedněním z OSB desek | m2 | 1164.65 |  | 0 | 0.02644 | 30.7933 | 0.026 | 30.2809
56 |  | =1164,65 |  | 1164.65
57 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 10 |  | 0 | 0.0015 | 0.015 | 0 | 0
58 | předpoklad | =10,0 |  | 10
59 | 621111121 | Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších podhledů betonových nebo železobetonových | m2 | 243.85 |  | 0 | 0.0021 | 0.51209 | 0 | 0
60 | K9 podhled | =(5,8*6,3)+0,4*(4,2*2+6,3) |  | 42.42
61 | schody- podhledy | =1,15*(4*2,8+3,5*1,4*2) |  | 24.15
62 | sloupy | =3,2*(0,4*4)*2 |  | 10.24
63 | podhledy MŠ | =(1,7*44,5+2,9*9+4,5*2,5+0,3*16)+(0,8*6+1,1*4,7*2+2,2*15,5) |  | 167.04
64 | 622135001 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 17.57 |  | 0 | 0.02048 | 0.35983 | 0 | 0
65 | atiky - klín | =0,1*(2*(45+16,3+6,7+6)+(4,7*2+18,3)) |  | 17.57
66 | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 944.33 |  | 0 | 0.00735 | 6.9408 | 0 | 0
67 | západní K6 2.5 | =8*17+2,6*3+4*2,1/2+2,8*6,3 |  | 165.64
68 | východní | =10,8*17+2,8*6,3+3,5*4,6 |  | 217.34
69 | severní | =2,8*7,2+10,9*15-(2,9*0,5+1*0,9)+3,6*16+7,9*14,6-(1*0,9) |  | 353.35
70 | jižní | =2,8*7,2+10,6*25,5+11*19,5+2,8*0,8*2 |  | 509.44
71 | odpočet oken | =-((0,75*1,95)*4+(9,35*1,95)*4+(3,75*1,95)*15+(4,45*1,95)+(0,75*0,75)*3) |  | -198.83
72 |  | =-((1,35*1,95)+(5,25*1,95)+(1,35*1,95)*28+(0,95*1,95)*2+(1,45*1,45)*2) |  | -94.49
73 | odpočet dveří | =-((0,75*2,75)*3+(4,65*2,65)+(0,75*1,85)+(1,05*2,75)) |  | -22.79
74 | 1.12 K16 | =0,9*16,3 |  | 14.67
75 | 622331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 944.33 |  | 0 | 0.0315 | 29.7464 | 0 | 0
76 | 622111121 | Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových | m2 | 1110.91 |  | 0 | 0.0021 | 2.3329 | 0 | 0
77 | ozn. K5 2.17 | =0,4*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5)+0,8*(4,5+16,5)+0,5*5,5+0,6*1,5 |  | 41.85
| ozn. K16 1.12 | =0,7*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5+4,5+16,5+5,5+1,5) |  | 57.05
78 | západní K6 2.5 | =8*17+2,6*3+4*2,1/2+2,8*6,3 |  | 165.64
79 | východní | =10,8*17+2,8*6,3+3,5*4,6 |  | 217.34
80 | severní | =2,8*7,2+10,9*15-(2,9*0,5+1*0,9)+3,6*16+7,9*14,6-(1*0,9) |  | 353.35
81 | jižní | =2,8*7,2+10,6*25,5+11*19,5+2,8*0,8*2 |  | 509.44
82 | odpočet oken | =-((0,75*1,95)*4+(9,35*1,95)*4+(3,75*1,95)*15+(4,45*1,95)+(0,75*0,75)*3) |  | -198.83
83 |  | =-((1,35*1,95)+(5,25*1,95)+(1,35*1,95)*28+(0,95*1,95)*2+(1,45*1,45)*2) |  | -94.49
84 | odpočet dveří | =-((0,75*2,75)*3+(4,65*2,65)+(0,75*1,85)+(1,05*2,75)) |  | -22.79
85 | VZT střecha | =(2,5*2+1,22*2,95*2+2,52*2,95)+0,65*2*(2,5+2+1,22*2+2,95*2+2,52+2,95) |  | 43.44
86 | otlučení kabřince | =0,26*(45,5+3*2+4,5+0,2*7+0,65*4+0,4*2) |  | 15.81
87 | otlučení kabřince | =0,6*(1,5+0,5+16,5)+0,8*5+2*(0,5*4)*2 |  | 23.1
88 | 622000001R | Sanace dilatačních spár obvodových panelů - vypěnění vzniklého prostoru nízkoexpanzní jednokomponentní PUR pěnou, penetrace, nanesení kompatibilní vrstvy tmelu (vč. odstranění stávající výplně) - K8 | m | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | pozn 2.9 K8 | =(8+1,2*40) |  | 56
90 | 622000002R | Oprava zídky dekorativní mozaiková omítka - penetrace: 2-komponentní víceúčelová epoxidová pryskyřice s nízkou viskozitou, malta: 2-komponentní víceúčelová epoxidová pryskyřice s nízkou viskozitou (1:8) s pískem 0,3-0,8 mm a 01-0 mm, opravy vytlučených míst tl. 5 mm, stěrka: 2-komponentní víceúčelová epoxidová pryskyřice s nízkou viskozitou s pískovým vsypem 0,3-0,8 mm tl. 2 mm (podrobně - K5b) | m2 | 38 |  | 0 | 0.018 | 0.684 | 0 | 0
91 | ozn. K5b | =5+33 |  | 38
92 | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 825.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | rohový fasády | =2*(11,5+10,7) |  | 44.4
94 | ostění | =(2*2*56+1,5*4+2,8*2*5+1,9*2)+(0,5*8) |  | 265.8
95 | nadpraží | =(0,8*11+3,8*15+9,4*4+4,5+1,4*29+5,3+1*2+1,5*2+4,7+1,1)+(1,4*2+3,8*2) |  | 175
96 | parapety | =(0,8*7+3,8*15+9,4*4+4,5+1,4*29+5,3+1*2+1,5*2)+(1,4*2+3,8*2) |  | 166
97 | podhledy | =44,5+6+4,7*2+15,5 |  | 75.4
98 | žaluzie | =9,5*4+4,5+4*14 |  | 98.5
99 | 63127414 | profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/150mm | m | 449.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | rohový fasády | =1,1*2*(11,5+10,7) |  | 48.84
101 | ostění | =1,1*(2*2*56+1,5*4+2,8*2*5+1,9*2)+(0,5*8) |  | 291.98
102 | žaluzie | =1,1*(9,5*4+4,5+4*14) |  | 108.35
103 | 59051510 | profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou | m | 274.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | nadpraží | =1,1*(0,8*11+3,8*15+9,4*4+4,5+1,4*29+5,3+1*2+1,5*2+4,7+1,1)+(1,4*2+3,8*2) |  | 191.46
105 | podhledy | =1,1*(44,5+6+4,7*2+15,5) |  | 82.94
106 | 59051512 | profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou | m | 181.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | parapety | =1,1*(0,8*7+3,8*15+9,4*4+4,5+1,4*29+5,3+1*2+1,5*2)+(1,4*2+3,8*2) |  | 181.56
108 | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 445.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | okna | =(0,8+2*2)*4+(9,4+2*2)*4+(3,8+2*2)*15+(4,5+2*2)+(0,8*3)*3+(1,4+2*2)+(5,3+2*2) |  | 220.2
110 |  | =(1,4+2*2)*28+(1+2*2)*2+(1,5*3)*2+(1,4+0,5*2)*2+(3,8+0,5*2)*2 |  | 184.6
111 | dveře | =(0,8+2,8*2)*3+(4,7+2,7*2)+(0,8+1,9*2)+(1,1+2,8*2) |  | 40.6
112 | 59051476 | profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm | m | 489.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | =1,1*445,4 |  | 489.94
114 | 622143001 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů | m | 105.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | =(45,45+1*2+0,3*2+17,5*2+14,5*2)-(0,8*2+4,7) |  | 105.75
116 | 59051638 | profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm | m | 116.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | =1,1*105,75 |  | 116.33
118 | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn (dva odstíny - viz tab. konstrukcí) | m2 | 1015.58 |  | 0 | 0.00348 | 3.5342 | 0 | 0
119 | západní K6 2.5 | =8*17+2,6*3+4*2,1/2+2,8*6,3 |  | 165.64
120 | východní | =10,8*17+2,8*6,3+3,5*4,6 |  | 217.34
121 | severní | =2,8*7,2+10,9*15-(2,9*0,5+1*0,9)+3,6*16+7,9*14,6-(1*0,9) |  | 353.35
122 | jižní | =2,8*7,2+10,6*25,5+11*19,5+2,8*0,8*2 |  | 509.44
123 | odpočet oken | =-((0,75*1,95)*4+(9,35*1,95)*4+(3,75*1,95)*15+(4,45*1,95)+(0,75*0,75)*3) |  | -198.83
124 |  | =-((1,35*1,95)+(5,25*1,95)+(1,35*1,95)*28+(0,95*1,95)*2+(1,45*1,45)*2) |  | -94.49
125 | odpočet dveří | =-((0,75*2,75)*3+(4,65*2,65)+(0,75*1,85)+(1,05*2,75)) |  | -22.79
126 | ostění | =0,2*(2*2*56+1,5*4+0,8*4+2,8*2*5+1,9*2) |  | 53
127 | nadpraží | =0,2*(0,8*11+3,8*15+9,4*4+4,5+1,4*29+5,3+1*2+1,5*2+4,7+1,1) |  | 32.92
128 | 621221001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 66.57 |  | 0 | 0.01249 | 0.83146 | 0 | 0
129 | K9 podhled | =(5,8*6,3)+0,4*(4,2*2+6,3) |  | 42.42
130 | schody podhledy | =1,15*(4*2,8+3,5*1,4*2) |  | 24.15
131 | ISV.85922480269R | Fasádní desky z kamenné minerální vlny ke kontaktnímu zateplení fasád - 30mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1),1000x600x40mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem. | m2 | 71.9 |  | 0 | 0.0048 | 0.34512 | 0 | 0
132 | K9 | =1,08*66,57 |  | 71.9
133 | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm | m2 | 167.04 |  | 0 | 0.0118 | 1.9711 | 0 | 0
134 | podhledy MŠ | =(1,7*44,5+2,9*9+4,5*2,5+0,3*16)+(0,8*6+1,1*4,7*2+2,2*15,5) |  | 167.04
135 | 621531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů | m2 | 233.61 |  | 0 | 0.00285 | 0.66579 | 0 | 0
136 |  | =167,04+66,57 |  | 233.61
137 | 621211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 41.37 |  | 0 | 0.00839 | 0.34709 | 0 | 0
138 | žaluzie PIR 40 | =1,05*0,4*(9,5*4+4*14+4,5) |  | 41.37
139 | BCL.0000902.URS | deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 030 1250x625x40mm | m2 | 43.44 |  | 0 | 0.0012 | 0.052128 | 0 | 0
140 | žaluzie PIR 40 | =1,05*41,37 |  | 43.44
141 | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm | m2 | 98.9 |  | 0 | 0.0086 | 0.85054 | 0 | 0
142 | ozn. K5 2.17 | =0,4*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5)+0,8*(4,5+16,5)+0,5*5,5+0,6*1,5 |  | 41.85
| ozn. K16 1.12 | =0,7*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5+4,5+16,5+5,5+1,5) |  | 57.05
143 | 28376359 | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 160mm | m2 | 103.85 |  | 0 | 0.0048 | 0.49848 | 0 | 0
144 |  | =1,05*98,9 |  | 103.85
145 | 622221011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm | m2 | 25.8 |  | 0 | 0.01135 | 0.29283 | 0 | 0
146 | sloupy | =3*(0,6*4+0,5*11+0,7) |  | 25.8
147 | ISV.8592248026338 | Fasádní desky z kamenné minerální vlny ke kontaktnímu zateplení fasád - 50mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1),1000x600x50mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem. | m2 | 27.09 |  | 0 | 0.006 | 0.16254 | 0 | 0
148 |  | =1,05*25,8 |  | 27.09
149 | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm | m2 | 970.54 |  | 0 | 0.01175 | 11.4038 | 0 | 0
150 | západní K6 2.5 | =8*17+2,6*3+4*2,1/2+2,8*6,3 |  | 165.64
151 | východní | =10,8*17+2,8*6,3+3,5*4,6 |  | 217.34
152 | severní | =2,8*7,2+10,9*15-(2,9*0,5+1*0,9)+3,6*16+7,9*14,6-(1*0,9) |  | 353.35
153 | jižní | =2,8*7,2+10,6*25,5+11*19,5+2,8*0,8*2 |  | 509.44
154 | odpočet oken | =-((0,75*1,95)*4+(9,35*1,95)*4+(3,75*1,95)*15+(4,45*1,95)+(0,75*0,75)*3) |  | -198.83
155 |  | =-((1,35*1,95)+(5,25*1,95)+(1,35*1,95)*28+(0,95*1,95)*2+(1,45*1,45)*2) |  | -94.49
156 | odpočet dveří | =-((0,75*2,75)*3+(4,65*2,65)+(0,75*1,85)+(1,05*2,75)) |  | -22.79
157 | odpočet 2.19 K6 | =-((0,78*2)*4*2+(1,2*2)*2) |  | -17.28
158 | římsy | =(2*18)+(1*6,8) |  | 42.8
159 | sloupy K6 | =3,2*2*(0,8+0,4)*2 |  | 15.36
160 | ISV.8592248022484 | Fasádní desky z kamenné minerální vlny ke kontaktnímu zateplení fasád - 200mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1),1000x600x200mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem. | m2 | 1019.07 |  | 0 | 0.031 | 31.5912 | 0 | 0
161 |  | =1,05*970,54 |  | 1019.07
162 | 622221061 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 240mm | m2 | 53.568 |  | 0 | 0.01184 | 0.63425 | 0 | 0
163 | 2.19 K6 | =((0,78*2)*4*2+(1,2*2)*2) |  | 17.28
164 | ISV.8592248032810 | Fasádní desky z kamenné minerální vlny ke kontaktnímu zateplení fasád - 260mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1),1000x600x260mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem. | m2 | 18.144 |  | 0 | 0.04 | 0.72576 | 0 | 0
165 | 2.19 K6 pilíře | =1,05*17,28 |  | 18.144
166 | 622222011 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 80 mm | m | 444 |  | 0 | 0.00176 | 0.78144 | 0 | 0
167 | ostění | =(2*2*56+1,5*4+0,8*4+2,8*2*5+1,9*2)+(0,5*8) |  | 269
168 | nadpraží | =(0,8*11+3,8*15+9,4*4+4,5+1,4*29+5,3+1*2+1,5*2+4,7+1,1)+(1,4*2+3,8*2) |  | 175
169 | ISV.8592248026338 | Fasádní desky z kamenné minerální vlny ke kontaktnímu zateplení fasád - 50mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1),1000x600x50mm(pro izolaci ostění), pevnost v tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem. | m2 | 46.62 |  | 0 | 0.006 | 0.27972 | 0 | 0
170 |  | =1,05*0,1*444 |  | 46.62
171 | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m | 166 |  | 0 | 0.00176 | 0.29216 | 0 | 0
172 | parapety PIR 30 | =(0,8*7+3,8*15+9,4*4+4,5+1,4*29+5,3+1*2+1,5*2)+(1,4*2+3,8*2) |  | 166
173 | BCL.0000901.URS | deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 030 1250x625x30mm | m2 | 17.43 |  | 0 | 0.009 | 0.15687 | 0 | 0
174 |  | =1,05*0,1*166 |  | 17.43
175 | 622511122 WBR | Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit hrubozrnný vnějších stěn | m2 | 101.15 |  | 0 | 0.011 | 1.1126 | 0 | 0
176 | ozn. K5 2.17 | =0,4*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5)+0,8*(4,5+16,5)+0,5*5,5+0,6*1,5 |  | 41.85
177 | ozn. K5a 2.35 | =0,8*14+0,9*3+0,5*(10+4,8) |  | 21.3
178 | ozn. K5b | =5+33 |  | 38
179 | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0.9 |  | 0 | 2.5019 | 2.2517 | 0 | 0
180 | vpusti střecha | =0,15*6 |  | 0.9
181 | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm | m | 345.827 |  | 0 | 0.021 | 7.2624 | 0 | 0
182 | ozn. 01/K - 08/K | =1,05*(0,96*8+1,6*36+4*11+1,28*2+5,4+9,4*4+2,45*4+3,1) |  | 176.127
183 | atiky | =2*(6,2+5,4+44,5+15,5)+(17,7+4,4*2) |  | 169.7
184 | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 140.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | ozn. K9 dlažba | =64,0 |  | 64
186 | K9 podhled | =(5,8*6,3)+0,4*(4,2*2+6,3) |  | 42.42
187 | schody podhledy | =1,15*(4*2,8+3,5*1,4*2) |  | 24.15
188 | sloupy | =3,2*(0,4*4)*2 |  | 10.24
189 | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 363.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | okna | =1,15*((0,75*1,95)*4+(9,35*1,95)*4+(3,75*1,95)*15+(4,45*1,95)+(0,75*0,75)*3) |  | 228.7
191 |  | =1,15*((1,35*1,95)+(5,25*1,95)+(1,35*1,95)*28+(0,95*1,95)*2+(1,45*1,45)*2) |  | 108.66
192 | dveře | =1,15*((0,75*2,75)*3+(4,65*2,65)+(0,75*1,85)+(1,05*2,75)) |  | 26.2
193 | 632451234.TBM | Potěr cementový samonivelační litý, pevnostní třída CT-C25-F5 (dle ČSN EN 13318), tl přes 45 do 50 mm | m2 | 122.12 |  | 0 | 0.11 | 13.4332 | 0 | 0
194 | K18 | =1 |  | 1
195 | ozn. K1 | =25,0*2 |  | 50
196 | ozn. K9 | =(0,25*71,08+21,35+32) |  | 71.12
197 | 632451292.TBM | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru, pevnostní třída CT-C25-F5 (dle ČSN EN 13318), 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 249.24 |  | 0 | 0.011 | 2.7416 | 0 | 0
198 | K18 | =1*7 |  | 7
199 | ozn. K1 x2 | =50,0*2 |  | 100
200 | ozn. K9 x2 | =71,12*2 |  | 142.24
201 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.1818 |  | 0 | 1.0628 | 0.19321 | 0 | 0
202 | K18 | =1,1*0,001353*(1*1) |  | 0.0015
203 | 150/150/4 mm K1,9 | =1,1*0,001353*121,12 |  | 0.1803
204 | 632457102 | Potěr cementový hlazený dřevěným hladítkem tl do 20 mm ploch rovinných pl přes 5 do 30 m2 | m2 | 50 |  | 0 | 0.05677 | 2.8385 | 0 | 0
205 | vyspravení K1 | =25,0*2 |  | 50
S | Celkem za 006 | Úpravy povrchů osazení |  |  |  | 0
Díl: | 009 | Ostatní konstrukce a práce
206 | 938902122 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 1258.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | K7 | =170,38 |  | 170.38
208 | ozn. K5 2.17 | =0,4*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5)+0,8*(4,5+16,5)+0,5*5,5+0,6*1,5 |  | 41.85
| ozn. K16 1.12 | =0,7*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5+4,5+16,5+5,5+1,5) |  | 57.05
209 | ozn. K5a 2.35 | =0,8*14+0,9*3+0,5*(10+4,8) |  | 21.3
210 | ozn. K5b | =5+33 |  | 38
211 | západní K6 2.5 | =8*17+2,6*3+4*2,1/2+2,8*6,3 |  | 165.64
212 | východní | =10,8*17+2,8*6,3+3,5*4,6 |  | 217.34
213 | severní | =2,8*7,2+10,9*15-(2,9*0,5+1*0,9)+3,6*16+7,9*14,6-(1*0,9) |  | 353.35
214 | jižní | =2,8*7,2+10,6*25,5+11*19,5+2,8*0,8*2 |  | 509.44
215 | odpočet oken | =-((0,75*1,95)*4+(9,35*1,95)*4+(3,75*1,95)*15+(4,45*1,95)+(0,75*0,75)*3) |  | -198.83
216 |  | =-((1,35*1,95)+(5,25*1,95)+(1,35*1,95)*28+(0,95*1,95)*2+(1,45*1,45)*2) |  | -94.49
217 | odpočet dveří | =-((0,75*2,75)*3+(4,65*2,65)+(0,75*1,85)+(1,05*2,75)) |  | -22.79
218 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 2373.3 |  | 0 | 4e-05 | 0.094932 | 0 | 0
219 |  | =(44,5*16,8+4,5*14,5)*2+(44,5*16,8) |  | 2373.3
220 | 953000002R | Informační tabule na fasádě budovy - demontáž, uskladnění, zpětná montáž a osazení pozn 2.4 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 953000003R | Výtvarný grafický prvek přes celý západní štít objektu pozn 2.8 - není dodávkou stavby | kpl
222 | 953000004R | Demontáž dřevěného interiérového hracího prvku - prolézačka-domeček-skluzavka (celek: 3,2m/2,8m v=2,8m), uložení v budově a zpětné osazení s montáží pozn 2.31 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 953000006R | Vyklizení / vystěhování dotčených místností od nábytku (cca 30 místností), uložení v nedotčených místnostech a po ukončení prací zpětné přemístění /nastěhování | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 953000007R | Sanace koroze výztuže (bude použit certifikovaný systém sanace) Veškerý zkorodovaný beton se odstraní až na pevný soudržný podklad. Uvolněné části betonového povrchu v okolí koroze mechanicky odstranit drátěným kartáčem, okolí zbavit prachu a nečistot. Odhalená ocelová výztuž se zbaví rzi obroušením rotačním ocelovým kartáčem nebo brusným papírem. Výztuž zbavená rzi se ošetří adhezním ochranným nátěrem – adhezní můstek Větší nerovnosti, dutiny se vyplní a chybějící ochranná vrstva výztuže se provede natažením vyrovnávací malty v certifikovaném sanačním systému. Povrch bude zarovnán sanační vysprávkovou maltou – tloušťka vrstvy dle výrobce, povrch se se vyhladí hladítkem. Opravenou konstrukci ošetřit hydrofobním nátěrem - K4 | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 953000008R | Záchytný systém - systém ochrany proti pádu osob - provedení výtažných zkoušek potřebných pro návrh kotvicích bodů | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 |  | Dodávka kotvicích bodů a potřebného příslušenství | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 |  | Montáž kotvicích bodů a potřebného příslušenství | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 |  | Nerezové lano vč. potřebného příslušenství - dodávka + montáž | m | 128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 |  | Bezpečnostní set - postroj s úvazkem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 |  | Proškolení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 |  | Revize, protokol | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 953000009R | Informační a bezpečnostní systém - označení únikových cest fotoluminiscenčními plastovými cedulkami - dodávka, osazení | ks | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 953000010R | Označení uzávěrů vody, plynu, rozvaděčů elektro, hydrantů samolepkami - dodávka, osazení | kpl | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 953000011R | Odtrhové zkoušky pro zjištění únosnosti fasády + kotevní plán s výpočtem a se stanovením druhu, počtu a rozmístění hmoždinek v ploše desek tepelné izolace a v celé ploše fasády jako součást stavební dokumentace ETICS | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 953000012R | Výtažné zkoušky pro zjištění únosnosti podkladních vrstev střešního pláště + kotevní plán s výpočtem pro stanovení druhu, počtu a rozmístění střešních kotev v jednotlivých zátěžových zónách plochy střešní konstrukce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 009 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
Díl: | 094 | Lešení
237 | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 1406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 |  | =10*2*(44,5+21+1,2*4) |  | 1406
239 | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 126540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 90 dní | =90*1406 |  | 126540
241 | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 1406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 705.2 |  | 0 | 0.00013 | 0.091676 | 0 | 0
243 | sdk podhledy | =705,20 |  | 705.2
244 | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 126540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 90 dní | =90*1406 |  | 126540
247 | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 31687276 | Síť ochranná na lešení 2,5x20m | m2 | 1546.6 |  | 0 | 0.0002 | 0.30932 | 0 | 0
249 |  | =1,1*1406 |  | 1546.6
250 | 944711111 | Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m | m | 33 |  | 0 | 0.0002 | 0.0066 | 0 | 0
251 |  | =16+7+10 |  | 33
252 | 944711211 | Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za každý den použití | m | 2970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 90 dní | =90*33 |  | 2970
254 | 944711811 | Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m | m | 33 |  | 0 | 0.0002 | 0.0066 | 0 | 0
S | Celkem za 094 | Lešení celkem |  |  |  | 0
Díl: | 096 | Bourání
255 | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.096 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2112
256 | 2018-02-01 | =(0,2*0,2*0,6)*4 |  | 0.096
257 | 965042221 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton nebo z litého asf tl přes 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.44
258 | K18 | =0,2*(1*1) |  | 0.2
259 | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.5
260 | ozn. 1.1 K1 | =0,1*25,0 |  | 2.5
261 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 114 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 3.99
262 | podesta, schody | =64,0 |  | 64
263 | ozn. 1.1 K1 | =25,0*2 |  | 50
264 | 965081212 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035
265 | K18 | =1,0*1,0 |  | 1
266 | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.022
267 | ozn.2.38 | =(0,1*2)*2 |  | 0.4
268 | 967031732 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm | m2 | 16.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 2.992
269 | přizdívka sloupu | =1,4*(0,6*2) |  | 1.68
270 | 1.12 K16 | =0,9*16,3 |  | 14.67
271 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.272
272 | ozn. 2.37 | =4,0 |  | 4
273 | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 38.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 3.463
274 |  | =0,26*(45,5+3*2+4,5+0,2*7+0,65*4+0,4*2) |  | 15.81
275 |  | =0,6*(1,5+0,5+16,5)+0,8*5+2*(0,5*4)*2 |  | 23.1
276 | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.118
277 |  | =1*2 |  | 2
278 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 3.525 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.22207
279 |  | =1,175*3 |  | 3.525
280 | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | ks | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.8
281 | 2.21, 2.25 | =17+15 |  | 32
282 | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.69
283 | 2.23, 2.24, 2.26 | =5+3+2 |  | 10
284 | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.08
285 | pozn 2.22 | =(1*1)*4 |  | 4
286 | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.648
287 | parapet 2.17 | =0,9*0,4*1 |  | 0.36
288 | 938903115 | Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z betonových prefabrikátů | m2 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.0252
289 | pozn 2.9 K8 | =0,05*(8+1,2*40) |  | 2.8
290 | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 66.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 2.7888
291 |  | =1,4+0,8*78+1,3*2 |  | 66.4
292 | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029
293 | pozn 3.8 | =0,25*4 |  | 1
294 | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.2691
295 | 1.4, 1.7, 1.14, 2.29 | =0,2*2+0,5*2+0,25*10 |  | 3.9
296 | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm | m | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.504
297 | 1.7, 2.1, 2.28 | =0,5+0,125*8+0,45*2 |  | 2.4
298 | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 95.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 4.3723
299 | ozn. K5b | =5+33 |  | 38
300 | ozn. K16 1.12 | =0,7*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5+4,5+16,5+5,5+1,5) |  | 57.05
301 | 978015321 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 % | m2 | 971.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 4.8575
302 | ozn. K5 2.17 | =0,4*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5)+0,8*(4,5+16,5)+0,5*5,5+0,6*1,5 |  | 41.85
303 | západní K6 2.5 | =8*17+2,6*3+4*2,1/2+2,8*6,3 |  | 165.64
304 | východní | =10,8*17+2,8*6,3+3,5*4,6 |  | 217.34
305 | severní | =2,8*7,2+10,9*15-(2,9*0,5+1*0,9)+3,6*16+7,9*14,6-(1*0,9) |  | 353.35
306 | jižní | =2,8*7,2+10,6*25,5+11*19,5+2,8*0,8*2 |  | 509.44
307 | odpočet oken | =-((0,75*1,95)*4+(9,35*1,95)*4+(3,75*1,95)*15+(4,45*1,95)+(0,75*0,75)*3) |  | -198.83
308 |  | =-((1,35*1,95)+(5,25*1,95)+(1,35*1,95)*28+(0,95*1,95)*2+(1,45*1,45)*2) |  | -94.49
309 | odpočet dveří | =-((0,75*2,75)*3+(4,65*2,65)+(0,75*1,85)+(1,05*2,75)) |  | -22.79
310 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 99.0668 |  | 0 |  |  | suť
311 | 997013151 | Vnitrostav doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 99.0668 |  | 0 |  |  | hsv | 63.6102
312 | 997013219 | Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 99.0668 |  | 0 |  |  | psv | 35.4566
313 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 99.0668 |  | 0 |  |  | celkem | 99.0668
314 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1882.273 |  | 0
315 |  | =19*99,067 |  | 1882.273
316 | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 6.176 |  | 0
317 |  | =5,5+0,44+0,211 |  | 6.176
318 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.827 |  | 0
319 |  | =0,025+0,029+0,269+0,504 |  | 0.827
320 | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 9.021 |  | 0
321 |  | =0,022+2,992+0,8+0,69+1,08+0,648+2,789 |  | 9.021
322 | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 0.11 |  | 0
323 |  | =0,033+0,077 |  | 0.11
324 | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 11.313 |  | 0
325 |  | =11,153+0,16 |  | 11.313
326 | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfalt bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 10.61 |  | 0
327 |  | =0,628+0,004+9,978 |  | 10.61
328 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 61.007 |  | 0
329 |  | =99,067-(10,61+11,31+0,11+9,02+0,83+6,18) |  | 61.007
330 | 997211111 | Svislá doprava suti na v 3,5 m | t | 99.0668 |  | 0
331 | 997211119 | Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti | t | 99.0668 |  | 0
S | Celkem za 096 | Bourání celkem |  |  |  | 0
Díl: | 099 | Přesun hmot
332 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 163.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 099 | Přesun hmot |  |  |  | 0
Práce a dodávky PSV
Díl: | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
333 | 711142821 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy svislé | m2 | 57.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.62755
334 | ozn. K16 1.12 | =0,7*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5+4,5+16,5+5,5+1,5) |  | 57.05
335 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 179.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | ozn. K16 1.12 | =0,7*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5+4,5+16,5+5,5+1,5) |  | 57.05
337 | K18 | =1,5 |  | 1.5
338 | ozn. K1 | =25,0*2 |  | 50
339 | ozn. K9 | =(0,25*71,08+21,35+32) |  | 71.12
340 | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 |  | =1,1*0,0004*137,29 |  | 0.06
342 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 238.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | ozn. K16 1.12 x2 | =0,7*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5+4,5+16,5+5,5+1,5)*2 |  | 114.1
344 | K18 x2 | =1,5*2 |  | 3
345 | ozn. K1 | =25,0*2 |  | 50
346 | ozn. K9 | =(0,25*71,08+21,35+32) |  | 71.12
347 | DEK.1010151880 | Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, pás je na horním povrchu opatřen jemnozrnným minerélním posypem a na spodním povrchu spalitelná PE fólie, tl. 4,0 mm (role/7,5m2) | m2 | 16.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 1.12 K16 | =1,15*(0,9*16,3) |  | 16.87
349 | DEK.1010151140 | Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny, pás je na horním povrchu opatřen modrošedým břidličným posypem a na spodním povrchu je spalitelná PE fólií, tl. 4,5 mm (role/7,5m2) | m2 | 208.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | ozn. K16 1.12 | =1,15*0,7*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5+4,5+16,5+5,5+1,5) |  | 65.61
351 | K18 x2 | =1,15*3 |  | 3.45
352 | ozn. K1 | =1,15*25*2 |  | 57.5
353 | ozn. K9 | =1,15*(0,25*71,08+21,35+32) |  | 81.79
354 | 711161223.DRK | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií, která se skládá z tlakově odolné profilované fólie s navařenou filtračně stabilní geotextilii (třída GRK 2), výška nopu 9,0 mm | m2 | 65.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | ozn. K16 1.12 | =1,15*0,7*(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5+4,5+16,5+5,5+1,5) |  | 65.61
356 | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou | m | 106.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | ozn. K16 1.12 | =(3*2+4,5+19+3,5+0,5*2+19,5+4,5+16,5+5,5+1,5) |  | 81.5
358 | pozn 1.20 | =25 |  | 25
359 | DRK.06601206 | Zakončovací lišta pro nopové fólie (výška nopu 9,0 mm) k zakrytí horní hrany (balení = 2m) | m | 117.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1.12 K16 1.20 | =1,1*106,5 |  | 117.15
361 | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0
Díl: | 712 | Povlakové krytiny
362 | 712331801 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP | m2 | 5.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0.0036432
363 | K19 | =1,2*4,6 |  | 5.52
364 | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 907.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 9.9782
365 | K10 střecha | =(45,1*16,3+4,4*18,25) |  | 815.43
366 | K10 svislé VZT | =0,65*2*(2,5+2+1,22*2+2,95*2+2,52+2,95) |  | 23.8
367 | K11 svislé atiky | =0,4*2*(6,2+5,4+44,5+15,5)+0,4*(17,7+4,4*2) |  | 67.88
368 | 712000001R | Povlaková krytina střech kotvená, vytažená i na konstrukce převyšující úroveň střechy hydroizolační fólií kotvením tl fólie 1,8 mm, - montáž | m2 | 937.58 |  | 0 | 0.00266 | 2.494 | 0 | 0
369 | K10 střecha | =(45,1*16,3+4,4*18,25) |  | 815.43
370 | K10 svislé VZT | =0,7*2*(2,5+2+1,22*2+2,95*2+2,52+2,95) |  | 25.63
371 | K11 svislé atiky | =0,6*2*(6,2+5,4+44,5+15,5)+0,4*(17,7+4,4*2) |  | 96.52
372 | 25600001R | Střešní folie FPO/TPO vyztužená syntetickou tkaninou, tl. 1,8 mm (vč. zajištění certifikátu BROOF T3) vč. poplastovaných tvarovek, stěnových lišt, závětrnných lišt, kotvicích prvků, lemujících průchodek pro prostupy potrubí ... - dodávka | m2 | 1078.22 |  | 0 | 0.00527 | 5.6822 | 0 | 0
373 | K10 | =1,15*937,58 |  | 1078.22
374 | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP | m2 | 937.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 1078.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | K10 | =1,15*937,58 |  | 1078.22
377 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 971.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | K10 střecha | =(45,1*16,3+4,4*18,25) |  | 815.43
379 | K10 svislé VZT | =0,85*2*(2,5+2+1,22*2+2,95*2+2,52+2,95) |  | 31.13
380 | K11 svislé atiky | =0,8*2*(6,2+5,4+44,5+15,5)+0,4*(17,7+4,4*2) |  | 125.16
381 | 74500001R | Speciální asfaltová elastomerem modifikovaná natavitelná parozábrana, nosná vložka: kombinace hliníku a polyesteru + skelná rohož, horní strana: jemný minerální posyp, spodní strana: fólie, tl. 3,5 mm | m2 | 1117.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 |  | =1,15*971,72 |  | 1117.48
383 | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 937.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 |  | =0,0004*937,58 |  | 0.38
386 | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 | 11.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | K19 | =(1,2*4,6)*2 |  | 11.04
388 | 54000001R | Difúzně propustná fólie, zajišťující funkci sekundárního odvádění vody - doplňsková hydroizolační vrstva. Funkční vrstva s laminovanou vrstvou netkaného polypropylenu a integrované lepící pásky. Folie má vysokou mechanicku odolnost | m2 | 12.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | K19 | =1,15*11,04 |  | 12.7
390 | 712341715 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | ks | 7 |  | 0 | 0.00108 | 0.00756 | 0 | 0
391 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
392 | 713110851 | Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm | m2 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.16
393 | ozn. K9 | =64 |  | 64
394 | 713140811 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm | m2 | 769.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 11.1531
395 | K10 | =(44,6*15,5+4,4*17,7) |  | 769.18
396 | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 876.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | K10 střecha | =(45,1*16,3+4,4*18,25) |  | 815.43
398 | atiky | =0,35*(2*(45+16,3+6,7+6)+(4,7*2+18,3)) |  | 61.5
399 | 14200001R | Tepelně-izolační desky (PIR) pro ploché střechy, s hliníkovou krycí vrstvou na obou stranách, s ozubem, λD = 0,022 W/mK, tl. 140 mm | m2 | 856.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | K10 střecha | =1,05*(45,1*16,3+4,4*18,25) |  | 856.2
401 | URA.XPSNIII50 | Tuhá tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrénové pěny s povrchem opatřeným tzv. vaﬂovou strukturou pro zajištění lepší přilnavosti k maltám a betonu. Rovná hrana desky, Pěnidlo CO2, plyn v buňkách – vzduch, λD = 0,033 W/mK, 1250 x 600 x 50 mm | m2 | 64.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | atiky | =1,05*0,35*(2*(45+16,3+6,7+6)+(4,7*2+18,3)) |  | 64.6
403 | 713141321 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem zplna, spádová vrstva | m2 | 795.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | K10 střecha | =(45,1*16,3+4,4*18,25)-(2,5*2+1,22*2,95*2+2,52*2,95) |  | 795.8
405 | 14200002R | Tepelně-izolační desky (PIR) ve spádu 2 % bez krycí vrstvy bez ozubu . Standardní spád 2 %. λD = 0,025-0,028 W/mK, tl. 20-260 mm | m3 | 116.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 |  | =1,05*(0,02+0,26)/2*795,8 |  | 116.98
407 | 713131241 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm | m2 | 96.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | K11 svislé atiky | =0,6*2*(6,2+5,4+44,5+15,5)+0,4*(17,7+4,4*2) |  | 96.52
409 | 14200002R | Tepelně-izolační desky (PIR) pro ploché střechy, s hliníkovou krycí vrstvou na obou stranách, s ozubem, λD = 0,022 W/mK, tl. 100 mm | m2 | 101.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 |  | =1,05*96,52 |  | 101.35
411 | 713131242 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 100 do 140 mm | m2 | 25.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | K10 svislé VZT | =0,7*2*(2,5+2+1,22*2+2,95*2+2,52+2,95) |  | 25.63
413 | 14200001R | Tepelně-izolační desky (PIR) pro ploché střechy, s hliníkovou krycí vrstvou na obou stranách, s ozubem, λD = 0,022 W/mK, tl. 140 mm | m2 | 26.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 |  | =1,05*25,63 |  | 26.91
415 | 713131243 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm | m2 | 14.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 1.12 K16 | =(0,9*16,3) |  | 14.67
417 | 28376021 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 160mm | m2 | 15.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 1.12 K16 | =1,05*(0,9*16,3) |  | 15.4
419 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | práh dveří 08/L | =0,3*0,8 |  | 0.24
421 | 28376300 | profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 300mm | m | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | práh dveří 08/L | =1,05*0,8 |  | 0.84
423 | 713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | K18 | =1,50 |  | 1.5
425 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | K18 | =1,0 |  | 1
427 | ISV.8591057519338 | EPS - pěnový polystyren, napětí v tlaku při 10% deformaci 200 kPa, tl. 100mm, λD = 0,034 W/mK,1000x500x100mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3600kg/m2 při def. < 2%. | m2 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | K18 | =1,05*1 |  | 1.05
429 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské
430 | 762420812R | Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl 130 mm vč. omítky, šroubovaných | m2 | 152 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 10.64
431 |  | =38*4 |  | 152
432 | 762342811 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m | m2 | 11.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.07728
433 | K19 3.5 | =(1,2*4,6)*2 |  | 11.04
434 | 762342813 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m | m2 | 11.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.03312
435 | 762421014 | Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných | m2 | 120.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | atiky | =1,05*0,651*(2*(45+16,3+6,7+6)+(4,7*2+18,3)) |  | 120.1
437 | 395367221 | Kotvičky z oceli D do 8 mm osazené do tmelu - 2ks/m | kus | 351.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | atiky | =2*(2*(45+16,3+6,7+6)+(4,7*2+18,3)) |  | 351.4
439 | 762332120 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocel spojek z hraněného řeziva pl do 50 cm2 | m | 19.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | K19 3.5 | =(1,2*8)*2 |  | 19.2
441 | 60511064 | řezivo jehličnaté středové omítané | m3 | 0.073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | K19 3.5 | =1,05*(0,06*0,06)*19,2 |  | 0.073
443 | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdál přes 150 do 360 mm | m2 | 11.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | K19 3.5 | =(1,2*4,6)*2 |  | 11.04
445 | 762342441 | Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60° | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | K19 3.5 | =(1,2*5)*2 |  | 12
447 | 60514106 | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm | m3 | 0.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | K19 3.5 | =1,05*(0,04*0,06)*(4,6*6+1,2*5)*2 |  | 0.17
449 | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | K19 3.5 | =0,17+0,07 |  | 0.24
451 | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaz hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby, sádrokartony
453 | 763121466R | Akustická SDK stěna předsazená, tl 950 mm profil CW+UW 75, desky 2x 12,5mm (1x protipožární imregnovaná akustická SDK deska (DFH2IR dle ČSN EN 520, A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1); 1x zvukově izolační sádrokartonová deska pro akusticky náročné prostory (DFR dle ČSN EN 520, A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1)), TI-kamenná izolační desky λD = 0,039 W/mK, tl. 180 mm. Výška předsazené stěny 600 mm | m2 | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | pozn 2.32 K23 | =0,6*(4,5+3+2,8*2) |  | 7.86
455 | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 763121551R | SDK stěna předsazená, tl. 450/300 mm, profil CD 60/27 + UD, desky 1x12,5 mm bez TI | m2 | 2.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | pozn 2.27 | =3*(0,45+0,3) |  | 2.25
458 | 763122413R | SDK stěna šachtová, tl. 500/200 mm profil CW+UW deska 1x 12,5 mm (protipožární SDK deska vyztužená skelnou rohoží (A1 dle klasifikace reakce na oheňČSN EN 13501) bez TI | m2 | 7.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | pozn 2.20 ozn K17 | =3*(0,5+0,3)*3 |  | 7.2
460 | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 9.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 |  | =7,2+2,25 |  | 9.45
462 | 763131557R | SDK podhled, ocelová spodní konstrukce v jedné rovině CD/CD, jx 15 mm (1x protipožární imregnovaná akustická SDK deska (DFH2IR dle ČSN EN 520, A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1), TI - 40 mm | m2 | 88.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | pozn 2.33 K24 | =(11,5+10,52)*4 |  | 88.08
464 | 763131551R | SDK podhled, ocelová spodní konstrukce v jedné rovině CD/CD, jx 15 mm (1x imregnovaná SDK deska), bez TI | m2 | 705.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 1.-2.n.p. ozn. K3 | =(26,81+97,54+51,95)*4 |  | 705.2
466 | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | 127.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 1.-2.n.p. ozn. K3 | =4*4+4,2*4+3,2*7+9,5*4+6,5*4+2,8*2+2,5 |  | 127.3
468 | 763164511 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 | m | 16.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 1.-2.n.p. ozn. K3 | =1,8+3,2+4,5+3,2+4,2 |  | 16.9
470 | 763164611 | SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5 | m | 11.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 1.-2.n.p. ozn. K3 | =6,5+2,2+3,2 |  | 11.9
472 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 807.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 1.-2.n.p. ozn. K3 | =0,6*11,9+0,4*16,9+705,2+88,08 |  | 807.18
474 | 763172358R | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 1000 x 1000 mm pro podhledy | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | ozn. 11/O | =8 |  | 8
476 | 52000001R | Revizní poklop do SDK podhledu (kovový rámeček + 1x imregnovaná SDK deska) s US zámkem 1000/1000/12,5 mm (rozměr přizpůsobit potřebám revize konkrétní podstropní VZT jednotky) - ozn 11/O | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 763131914 | Zhotovení otvoru vel. přes 0,5 do 1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 763121716 | SDK stěna úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem | m | 584.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 |  | =2*(5,5*2+1,8+2+5+5,6+10+16,3)*2*2+127,3+16,9+11,9+3*5 |  | 584.7
480 | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 763 | Dřevostavby, sádrokartony |  |  |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské
481 | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 52.035 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00592 | 0.30805
482 | komory VZT | =(2,5*2+1,22*1,95*2+2,52*2,95)+0,65*2*(2,5+2+1,22*2+2,95*2+2,52+2,95) |  | 40.995
483 | K19 3.5 | =(1,2*4,6)*2 |  | 11.04
484 | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 167.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.28013
485 |  | =0,96*8+1,6*36+4*11+1,28*2+5,4+9,4*4+2,45*4+3,1 |  | 167.74
486 | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 175.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.33559
487 | atiky | =2*(45+16,3+6,7+6)+(4,7*2+18,3) |  | 175.7
488 | 764216645.STJ | Oplechování rovných parapetů FeZn+Pe (tl. 0,5 mm) s povrchovou úpravou (polyuretanový lak tl. 50 μm), celoplošně lepené, rš 400 mm | m | 176.127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | ozn. 01/K - 08/K | =1,05*(0,96*8+1,6*36+4*11+1,28*2+5,4+9,4*4+2,45*4+3,1) |  | 176.127
490 | 764215603.STJ | Oplechování horních ploch koruny zídek FeZn+Pe (tl. 0,5 mm) s povrchovou úpravou (polyuretanový lak tl. 50 μm), celoplošně lepené, rš 510 mm | m | 21.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 09/K | =11,50+10,20 |  | 21.7
492 | 783422101 | Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem | m | 456.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | parapety | =0,96*8+1,6*36+4*11+1,28*2+5,4+9,4*4+2,45*4+3,1 |  | 167.74
494 | atiky | =1,05*(2*(6,2+5,4+44,5+15,5)+(17,7+4,4*2)) |  | 178.19
495 | zakládací profil | =1,05*((45,45+1*2+0,3*2+17,5*2+14,5*2)-(0,8*2+4,7)) |  | 111.04
496 | 764111641.LND | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků. Souvislé ocelové pásy (plech tl. 0,6 mm s extra měkkým jádrem a vrstvou zinku) spojené svojitou stojatou drážkou (falc - 25 mm), kotveno pomocí pevných a kluzných příponek, cihlově červený odstín, rš 670 mm, do 30° | m2 | 5.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00592 | 0.032678
497 | K19 3.5 | =1,2*4,6 |  | 5.52
498 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
499 |  | tabulka dveří
500 | 766000001R | Dřevěné jednokř. dveře z HPL laminátu 800/1970 mm, hladké, plné, barva-dub, ocel zárubeň do zdiva, samozavírač, prahová lišta, kování klika-klika, rozeta, generální klíč - dodávka, montáž, osazení ozn. 01/P | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 766000002R | Dveře jednokřídlé ocelové, plné, oboustranně hladké 800/1970 mm, EI - 30 DP1-S,C, ocel zárubeň stávající, samozavírač, prahová lišta, kování klika-klika, rozeta, generální klíč - dodávka, montáž, osazení ozn. 02/P,L | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 766000003R | Dveře jednokřídlé ocelové, plné, oboustranně hladké 900/1970 mm, EI - 30 DP1-S,C, ocel zárubeň stávající, samozavírač, prahová lišta, kování klika-klika, rozeta, generální klíč - dodávka, montáž, osazení ozn. 03/L | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 766000004R | Dveře do výtahové šachty (manuální ovládání) - dvoukřídlé ocelové, plné, oboustranně hladké 1200/2050 mm, EW - 15 DP1, ocel zárubeň stávající, výtahový zavírač a dveřní uzávěrka (nemožnost otevření bez výtahové kabiny) - dodávka, montáž, osazení ozn. 4 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 766000005R | Dřevěné jednokř. dveře z HPL laminátu 800/1970 mm, hladké, plné, barva-dub, EI-30 DP3-C, ocel zárubeň stávající, samozavírač, prahová lišta, kování klika-klika, rozeta, generální klíč - dodávka, montáž, osazení ozn. 05/P,L | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 766000006R | Dřevěné jednokř. dveře z HPL laminátu 800/1970 mm, hladké, plné, barva-dub, EI-30 DP3-C, ocel zárubeň stávající, samozavírač, prahová lišta, kování klika-klika, rozeta, generální klíč - dodávka, montáž, osazení ozn. 06/P,L, 06a/P.L | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 766000007R | Protipožární podkrovní dvířka, jednokřídlé, plné, oboustranně hladké pod nátěr 600/800 mm, EI-30 DP3-C, zárubeň systémová, samozavírač, kování klika - dodávka, montáž, osazení ozn. 07/P,L | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 766000008R | Dveře jednokřídlé ocelové, plné, oboustranně hladké pod nátěr 800/1800 mm, zateplené - venkovní provedení, ocel zárubeň stávající - úprava, samozavírač, kování klika-klika, štítek, generální klíč - dodávka, montáž, osazení ozn. 08/L | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 766000009R | Dveře jednokřídlé ocelové, plné, oboustranně hladké pod nátěr 800/1970 mm, EI-30 DP3-S,C, ocel zárubeň nová s pryžovým celoobcodovým těsněním (stávající zárubeň vybourat), dubový práh s pryžovým těsněním v drážce, samozavírač, kování klika-klika, rozeta, generální klíč - dodávka, montáž, osazení ozn. 09/L | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 766000009R | Dřevěné opláštění fasády modřínové - svislý a vodorovný podkladový rošt z hranolů 40/60, nerez kotvy, svislý rošt z hranolů 40/40, mezera 10, spojovat nerez vruty - obložení stěn, sloupů, podhledu, opěrných zídek schodiště (s hora, z čela i z boku) - dodávka, montáž osazení pozn 2.6 ozn. K7 | m2 | 170.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | stěny, římsa, sloupy | =3*(7,7+1,2)*2+(0,3+0,9)*(4,5*2+18,3)+3*(0,7*4)*2 |  | 102.96
511 | zídky | =0,8*(0,8+2,6+1)+(1,9*3)*2+0,8*(0,8+2,6+1,7+2)+(1,6*1,7+1,3*3,8)*2 |  | 35.92
512 | podhled | =2,1*15 |  | 31.5
513 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | ks | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.984
514 | vyvěšení dveří | =41 |  | 41
515 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
516 | 767810811 | Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových | ks | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.018
517 | pozn 2.11 | =45 |  | 45
518
519 | 767000001R | Hliníkové jednokřídlé dveře 1175/3000 mm + SI prvek s požární odolností EI 30 C, bezpečnostní kalené izolační čiré dvojsklo Uw=1,2 W/m2K, SF=max 0,5 g, nekovové meziskelní rámečky, Rw 40 dB, samozavírač, kování nerez madlo, klika zevnitř, bezp vložka se zámke, generální klíč, skryté panty, bezdrátový zvonek - dodávka+montáž+osazení+kotvení doprava, případná manipulační technika ozn. 01/W | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 767627307 | Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou | m | 8.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | vstupní dveře | =2*(1,175+3) |  | 8.35
522 | 59071055 | fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm | m | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 |  | =1,15*8,35 |  | 9.6
524 | 767627306 | Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou | m | 8.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 59071049 | fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm | m | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526
527 |  | tabulka ostatních výrobků
528 | 625681011 | Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm ozn. 7/O | m | 178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | ozn. O/7 | =178 |  | 178
530 | 767000002R | Atiková kotva pozinkovaný plech DX51d - tl. 1,5 mm, v 100 mm - spodní díl kotven chemickou kotvou M10 do atikového panelu, osová rozteč a 330 mm, zaklopení OSB deskou 3 tl. 18 mm, š 550 - 650 mm ozn. 12/O | ks | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 767000003R | Atiková kotva pozinkovaný plech DX51d - tl. 1,5 mm, v 100 mm - spodní díl kotven chemickou kotvou M10 do atikového panelu, osová rozteč a 330 mm, zaklopení OSB deskou 3 tl. 18 mm, š 400 mm ozn. 13/O | ks | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 767000003R | Ocelový žebřík s ochranným košem, žárové pozinkování, protiskluzná úprava - dodávka, montáž, osazení, kotvení ozn. 14/O | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 767000004R | Protidešťová žaluzie s roztečí lamel 40 mm z titanzinkového plechu EN 988, vč osazovacího rámu, se sítí proti vniknutí hmyzu 200x200mm - dodávka, montáž, osazení ozn. 15/O | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 767000005R | Protidešťová žaluzie s roztečí lamel 40 mm z titanzinkového plechu EN 988, vč osazovacího rámu, se sítí proti vniknutí hmyzu 450x400mm - dodávka, montáž, osazení ozn. 16/O | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 767000006R | Protidešťová žaluzie s roztečí lamel 40 mm z titanzinkového plechu EN 988, vč osazovacího rámu, se sítí proti vniknutí hmyzu 315x315mm - dodávka, montáž, osazení ozn. 17/O | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 767000008R | Nápis na budově "MATEŘSKÁ ŠKOLKA OHRADNÍ" písmena z Al plechu tl. 10 mm, laserem vypálená jednotlivá písmena, práškový komaxit, kovářská čerň, výšky 400 mm, písmena lepená k podkladu - dodávka, montáž, osazení ozn. 19/O | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 767000009R | Prostupy zděnými konstrukcemi mezi požárními úseky v jednotlivých podlažích - budou provedeny ucpávky a těsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi s požární odolností E-C/U. Požární odolnost výrobků požární přepážky nebo ucpávky bude v souladu s požadovanou hodnotou požární odolnosti dané konstrukce ozn. 20/O
538 |  | Požární utěsnění prostupů domovních rozvodů VZT, CHL, ZTI a silnoproudých instalací požárními úseky:
539 |  | _ VZT prostup vnitřní zděnou příčkou ( tl. do 150 mm ) 200/200 mm | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 |  | _ VZT prostup vnitřní zděnou příčkou ( tl. do 150 mm ) Ø 315 mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 |  | _ CHL prostup vnitřní zděnou příčkou ( tl. do 150 mm ) 100/100 mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 |  | _ Elektroinstalace prostup vnitřní zděnou konstrukcí - svazek kabelů Ø do 50 mm | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 |  | _ ZTI 2 x potrubí Ø 125 mm prostup zděnou konstrukcí | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 |  | Součástí dodávky bude i označení požárních ucpávek, vyhotovení plánu rozmístění, konkrétní počty prostupů včetně dimenzí těsněných instalací a výchozí revizní zpráva.
545 |  | Typy ucpávek a těsnění budou dle skutečnosti při stavbě finálně navrženy podle podkladu PBŘ dodavatelem s oprávněním k montáži těchto prvků.
546 | 953943211 | Osazování hasicího přístroje ozn 21/O | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 44000001R | Přístroj hasicí práškový 34A ( PG6 ) | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 767000010R | Kovová čisticí rohož 880/1000 mm s kombinovanou vložkou (guma + kartáč) zasazená do hliníkového profilu roštu s gumovou vložkou a s čisticími kartáčky. Rohožka obsahuje sušící kazety, které jsou odolné proti vlhkosti, korozi a teplotním změnám. jednotlivé díly roštové rohože jsou spojeny kabelem z nerezové oceli. včetně al rámu, rám uložit do stávající podlahy (výška rámu 22 mm) - dodávka, montáž, osazení ozn. 22/O | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 767000011R | Oplocení pozemku se vstupní brankou ozn. 25/O - viz list venkovní plochy
550 | 767000012R | Nerezová dilatační lišta podl keramické dlažby, EPDM guma šedá 8 mm - dodávka, montáž, osazení ozn. 26/O | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 767000013R | Odtrhová hrana podesty balkonový ukončovací profil s okapničkou - dodávka, montáž, osazení ozn. 27/O | m | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 767000014R | Kruhová hliníková větrací mřížka se sítem ⌀ 80 mm- dodávka, montáž, osazení ozn. 28/O | ks | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 767000015R | Konstrukce pro střešní instalace, podpůrná sada pro instalace na střechách - ocelová pozinkovaná konstrukce pro ukotvení jednotek chlazení (rozměr dle typu dodávané jednotky - cca 1000/1500), vč neklouzavé antivibrační podložky - dodávka, montáž, osazení ozn. 29/O | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 767000016R | Atiková kotva pozinkovaný plech DX51d - tl. 1,5 mm, v 140 mm na stříškách VZT - spodní díl kotven chemickou kotvou M10 do atikového panelu, osová rozteč a 500 mm, zaklopení OSB deskou 3 tl. 18 mm, š 330 mm ozn. 30/O | ks | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 767000017R | Identifikační cedulky MŠ, státní znak, držák na 2 vlajky, ... - demontáž, po ukončení prací zpětná montáž | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 767000018R | Střešní vpusť - prům 110 mm s integrovanou manžetou z hydroizolační folie na bázi PVC, svislé provedení, tepelně izolovaná - dvojstěnná s ochraným košem, vyhřívaná 230 V s připojovacím kabelem - dodávka, montáž, osazení ozn. 1/O | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 767000019R | Odvětrání "litina" odvětrání stávající kanalizace s integrovanou PVC manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC - prům 160 mm. přechod litina/PVC 110 mm - dodávka, montáž, osazení vč. demontáže stávajícího vyústění ozn. 2/O | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 767000020R | Odvětrání "litina boční" odvětrání stávající kanalizace s integrovanou PVC manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC - prům 160 mm, přechod litina/PVC 110 mm, koleno GK + KG rovný kus 500 mm. Pomocí kolene a rovné části odklonit od svislé konstrukce - dodávka, montáž, osazení vč. demontáže stávajícího bočního vyústění ozn. 3/O | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 767000021R | Odvětrání kanalizace s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC - prům. 125, vč. dešťové krytky. Výška nad izolaci 300 mm, - dodávka, montáž, osazení, vč. demontáže stávajícího odvětrání ozn. 4/O | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 767000022R | Střešní odtahový ventilátor prům 280 mm - demontáž, uskladnění, zpětná montáž a osazení, vč. dopojení novým FeZn potrubím v tl. zateplované střechy tl. 200 mm, vč. napojení a revize el. ozn. 8/O | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 767000023R | Střešní odtahový ventilátor prům 355 mm - demontáž, uskladnění, zpětná montáž a osazení, vč. dopojení novým FeZn potrubím v tl. zateplované střechy tl. 200 mm, vč. napojení a revize el. ozn. 9/O | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 767000024R | Střešní odtahový ventilátor prům 450 mm - demontáž, uskladnění, zpětná montáž a osazení, vč. dopojení novým FeZn potrubím v tl. zateplované střechy tl. 200 mm, vč. napojení a revize el. ozn. 10/O | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 767000025R | Plynotěsný poklop pro zadláždění-600/600 mm vč. rámu, poklop odlehčen polystyrenem tl. 30 mm, beton. Mazanina tl. 40 mm, podlaha PVC, po obvodu těsnit TPT, provést plynotěsné napojení na stávající hydroizolaci bitumenovými pásy - dodávka, montáž, osazení vč. demontáže stávajícího poklopu ozn.23/O | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 767627307 | Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou | m | 595.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | okna | =2*(0,8+2)*4+2*(9,4+2)*4+2*(3,8+2)*15+2*(4,5+2)+(0,8*4)*3 |  | 310.2
566 |  | =2*(1,4+2)+2*(5,3+2)+2*(1,4+2)*28+2*(1+2)*2+(1,5*4)*2 |  | 235.8
567 | odpočet dveří | =2*(0,8+2,8)*3+2*(4,7+2,7)+2*(0,8+1,9)+2*(1,1+2,8) |  | 49.6
568 | 59071055 | fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm | m | 684.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 |  | =1,15*595,6 |  | 684.94
570 | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 767.1 | Konstrukce zámečnické - žaluzie
571 | 767000007R | Venkovní žaluzie, hliníkové lamely tvaru Z (šířka 90 mm), elektrický pohon (kroutící moment 6 Nm, příkon 95 W) umožňující ovládání dálkovým ovladačem, lamela RAL 9006, krycí plech + bočnice RAL 9006, spodní lišta a VIDITELNÉ v lišty RAL 9006, montáž na rám okna - dodávka, montáž, osazení ozn. 18/O
572 |  | elektropřípravy a revize - viz odd elektro
573 |  | _ držák žaluzie | ks | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 |  | _ prodloužení držáků krycího plechu | ks | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 |  | _ krycí plech do fasády, jednostranný RAL | m | 101.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 |  | _ bočnice, spojky | ks | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 |  | _ 4692x2050 + nábal 230/2280, rozdělené okno 9385x2050 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 |  | _ 3890x2050 + nábal 230/2280 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 |  | _ 3965x2050 + nábal 230/2280 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 |  | _ 4545x2050 + nábal 230/2280 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 |  | _ 3995x2050 + nábal 230/2280 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 |  | _ 3860x2050 + nábal 230/2280 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 |  | _ 4700x2050 + nábal 230/2280, rozdělené okno 9400x2050 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 |  | _ 3855x2050 + nábal 230/2280 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 |  | _ 3860x2050 + nábal 230/2280 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 |  | _ lakování držáků 55-73 mm do RAL | ks | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 |  | _ lakování vodící lišty | m | 109.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 |  | _ lakování spodní lišty | m | 101.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 |  | Elektrický pohon venkovních žaluzií (kroutící moment 6 Nm, příkon 95 W) umožňující ovládání dálkovým ovladačem | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 |  | _ ovladač 1-kanálový nástěnný | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 |  | _ montáž žaluzie | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 767 | Konstrukce zámečnické žaluzie |  |  |  | 0
Díl: | 771 | Podlahy keramické
594 | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | K18 | =3,0 |  | 3
596 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | K18 | =1,0 |  | 1
598 | 771573913 | Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2 | ks | 12 |  | 0 | 0.00083 | 0.00996 | 0.00262 | 0.03144
599 | K18 | =12 |  | 12
600 | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 80.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | ozn. K1 | =25+(25-1*1,8) |  | 48.2
602 | ozn. K9 podesta | =4,8*0,8+4,4*6,2+0,3*1,4*2 |  | 32
603 | 775111321 | Vysátí podkladu skládaných podlah schodišťových stupňů | m2 | 23.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | ozn. K1 | =1*1,8 |  | 1.8
605 | ozn. K9 | =3,5*6,1 |  | 21.35
606 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 103.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | dlažba K1, 9 | =80,2 |  | 80.2
608 | schody K1, 9 | =23,15 |  | 23.15
609 | 771574414 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cement flexibil lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 80.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 771274113 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm | m | 71.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | ozn. K1 | =1,0*6 |  | 6
612 | ozn. K9 | =1,36*11+1,35*11+2,7*11+6,1 |  | 65.61
613 | 771274233 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 200 do 250 mm | m | 78.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | ozn. K1 | =1*7 |  | 7
615 | ozn. K9 | =1,365*12+1,35*12+2,7*12+6,1 |  | 71.08
616 | 59761119 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 130.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | dlažby K1, 9 | =1,08*80,2 |  | 86.62
618 | schody K1, 9 | =1,08*(0,3*71,61+0,25*78,08) |  | 44.28
619 | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm | m | 26.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | K1 | =(2,7*2+0,4*4+8,9)-(0,8*2)+10,0 |  | 24.3
621 | K9 | =1,1*2 |  | 2.2
622 | 59761186 | Sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm | m | 28.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | ozn. K1, 9 | =1,08*26,5 |  | 28.62
624 | 771161022 | Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby | m | 78.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | ozn. K1 | =1,0*7 |  | 7
626 | ozn. K9 | =1,365*12+1,35*12+2,7*12+6,1 |  | 71.08
627 | SCS.TE110100R | Schodový profil z kartáčované ušlechtilé oceli s vlepenou protiskluznou nášlapnou plochou | m | 89.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | ozn. K1, 9 | =1,15*78,08 |  | 89.79
629 | 771591212.SCS | Tvarově stabilní polyetylénová fólie - roznášecí, separační s pasivní kontaktní drenáží | m2 | 81.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | ozn. K9 | =1,15*(0,25*71,08+21,35+32) |  | 81.79
631 | SCS.KERDI200 | polyetylénové izolační fólie s oboustranně nanesenou střiží, 30,0 x 1,0m | m2 | 81.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | ozn. K9 | =1,15*(0,25*71,08+21,35+32) |  | 81.79
633 | 771591261.SCS | Dvousložkové těsnící lepidlo (na bázi akrylátové disperze a cementového reaktivního prášku) spoj izolace ve spojení s dlažbou přeložením izolace přes sebe a přelep spoje | m | 81.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | ozn. K9 | =1,15*(0,25*71,08+21,35+32) |  | 81.79
635 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 771 | Podlahy keramické |  |  |  | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové
636 | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | K22 | =10,0 |  | 10
638 | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 776121411 | Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | 776141123 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | FTR.31108456 | Podlahová krytina heterogenní PVC Lino - nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva. Tl. Nášlapné vrstvy 0,7 mm, tl. 2,0mm, šířka role 1,50m, role v délce 12m, třída zátěže 34, 43 | m2 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 |  | =1,1*10,0 |  | 11
645 | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 |  | =2*(7+1,5)-(0,8*5) |  | 13
647 | 28411006 | lišta soklová PVC samolepící 15x50mm | m | 14.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 |  | =1,1*13 |  | 14.3
649 | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
Díl: | 777 | Podlahy/povrchy syntetické
650 | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 5 |  | 0 | 0.0054 | 0.027 | 0 | 0
651 | 777121105.SKA.001 | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou z 2-komponentní víceúčelové epoxidové pryskyřice s nízkou viskozitou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm | m2 | 5 |  | 0 | 0.0054 | 0.027 | 0 | 0
652 | ozn. K2 | =5,0 |  | 5
653 | 777121111.SKA.001 | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou z 2-komponentní víceúčelové epoxidové pryskyřice s nízkou viskozitou plněnou pískem pl do 0,25 m2 tl přes 3 do 5 mm | ks | 5 |  | 0 | 0.00252 | 0.0126 | 0 | 0
654 | předpoklad | =5,0 |  | 5
655 | 777131201.SKA.001 | Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů stěrkou z 2-komponentní víceúčelové epoxidové pryskyřice | m2 | 5 |  | 0 | 0.0054 | 0.027 | 0 | 0
656 | 998777201 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 777 | Podlahy syntetické |  |  |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické
657 | 781472217 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | ozn. 2.37 | =4,0 |  | 4
659 | 59761711 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 4.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | ozn. 2.37 | =1,08*4 |  | 4.32
661 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 781492251 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | ozn. 2.37 | =2,0 |  | 2
664 | 59054120 | profil ukončovací pro vnější hrany obkladů | m | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | ozn. 2.37 | =1,1*2 |  | 2.2
666 | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
667 | 783306805 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením | m2 | 56.64 |  | 0 | 0.00021 | 0.011894 | 0 | 0
668 | zárubně | =0,3*(0,8+2,1*2)*23+0,3*(0,9+2,1*2)*8+0,3*(1,2+2,15*2)*6 |  | 56.64
669 | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 70.32 |  | 0 | 0.00021 | 0.014767 | 0 | 0
670 | zárubně | =0,3*(0,8+2,1*2)*24+0,3*(0,9+2,1*2)*8+0,3*(1,2+2,15*2)*6 |  | 58.14
671 | ocel překlady | =0,29*42 |  | 12.18
672 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 58.14 |  | 0 | 0.00021 | 0.012209 | 0 | 0
673 | zárubně | =0,3*(0,8+2,1*2)*24+0,3*(0,9+2,1*2)*8+0,3*(1,2+2,15*2)*6 |  | 58.14
674 | 783823165 | Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 | m2 | 1342.65 |  | 0 | 0.00021 | 0.28196 | 0 | 0
675 | viz omytí vodou | =1342,65 |  | 1342.65
676 | 783827123 | Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 - černá fasádní barva | m2 | 170.38 |  | 0 | 0.00021 | 0.03578 | 0 | 0
677 | modřín obkl K7 | =170,38 |  | 170.38
678 | 783000001R | Podkladní nátěr pod omítku Marmolit | m2 | 99.14 |  | 0 | 0.00021 | 0.020819 | 0 | 0
679 | ozn. K5 2.17 | =0,7*11,5+0,9*5,2+0,4*(0,4*4*2+3+10,5+9,5+8)+0,3*(3+5+2,4)+0,9*4,5+0,6*(5,6+3) |  | 38.74
680 | ozn. K5a 2.35 | =0,7*15+1*4,5+0,5*(10+4,8) |  | 22.4
681 | ozn. K5b | =5+33 |  | 38
682 | 783803100 | Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů | m2 | 113.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | K9 podhled, podlaha | =(5,8*6,3)*2+0,4*(4,2*2+6,3) |  | 78.96
684 | schody podhledy | =1,15*(4*2,8+3,5*1,4*2) |  | 24.15
685 | sloupy | =3,2*(0,4*4)*2 |  | 10.24
S | Celkem za 783 | Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 784 | Malby
686 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m | m2 | 2560.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.79386
687 | stropy | =6,05+24,8+9,1+56,65+7,44+13,63+8,68+21,79+61,11+6,72+7,44+13+6,72+7,44+11,28 |  | 261.85
688 |  | =3,89+4,63+63,08+6,72+7,44+6,72+7,44+9,6 |  | 109.52
689 | m.č. 003 - 012 | =3*2*(1,8+0,9+2,1+2,8+5,4+4,9+7+1,5+6,5+9,3+1,9+5+6,3)+1,5*2*(2,8+4,9) |  | 355.5
690 | m.č. 018 - 019, 101 | =3*2*(2,6+3,5+5,4+4,9+11,3+6,5+5,9) |  | 240.6
691 | m.č. 105a,b, 106a,b | =2,7*2*(5,7+5,05)*2+0,6*2*(5,7+2,6)*2 |  | 136.02
692 | m.č. 107a,b, 108a,b | =0,6*2*(5,7+5)*2+(2,7*2*(10,2+9,5)-(3,8*2-4))*2 |  | 231.24
693 | m.č. 109a,b, 110a,b | =(2,7*2*(7,7+6,8)-(3,8*2-4))*2+3*2*(2,1+3,2)*2 |  | 213
694 | m.č. 111a,b, 118a,b | =3*2*(2,4+3,1)*2+3*2*(3,7+3,45)+3*2*(3,7+1,3) |  | 138.9
695 | m.č. 112,b, 116,b | =3*2*(4,7+2,5+1,2+1,8) |  | 61.2
696 | m.č. 201, 205a,b | =3*2*(11,3+6,5+5,9)+2,7*2*(5,4+5)*2 |  | 254.52
697 | m.č. 206a,b, 207a,b | =0,6*2*(5,4+2,5)*2+0,6*2*(5,6+1,8)*2 |  | 36.72
698 | m.č. 208a,b, 209a,b | =(2,7*2*(10,2+9,5)-(3,8*2-4))*2+(2,7*2*(7,7+6,8)-(3,8*2-4))*2 |  | 354.96
699 | m.č. 210a,b, 211a,b | =3*2*(2,1+3,2)*2+3*2*(3,1+2,4)*2 |  | 129.6
700 | m.č. 213b | =3*2*(3+3,2) |  | 37.2
701 | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2560.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2560.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místn v do 3,80 m | m2 | 3354.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | stropy, stěny | =2560,83 |  | 2560.83
705 | sdk podhledy | =88,08+705,2 |  | 793.28
706 | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 1164.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 |  | =1164,65 |  | 1164.65
708 | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 1339.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 |  | =1,15*1164,65 |  | 1339.35
S | Celkem za 784 | Malby |  |  |  | 0

## Rekap_venkovni pl
Rekapitulace nákladů | Náklad v Kč | Součet | Celkem
Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentaci.
Stavební - HSV
001 - Zemní práce | 0
002 - Zakládání | 0
004 - Vodorovné konstrukce | 0
005 - Komunikace | 0
009 - Ostatní konstrukce a práce | 0
096 - Bourání | 0
099 - Přesun hmot | 0
Práce a dodávky HSV |  | 0
Stavební - PSV
766 - Konstrukce truhlářské | 0
767 - Konstrukce zámečnické | 0
Práce a dodávky PSV |  | 0
HSV + PSV C E L K E M |  |  | 0
VENKOVNÍ PLOCHY - ZRN celkem |  |  | 0

## venkovni plochy
Práce a dodávky HSV
Pol.č. | kód pol. | text položky | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | t/m.j. | T | suť/m.j. | Suť
CENOVÁ ÚROVEŇ I. 2025
Díl: | 001 | Zemní práce
1 | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně | m2 | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | pozn 1.6 | =21+10*2+3+28+2 |  | 74
3 | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | pozn 1.6 | =120+110 |  | 230
5 | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | =0,5*(11+2,25*4) |  | 10
7 | 113107111 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně | m2 | 57.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 10.3194
8 |  | =(23+6,01*1,22)+27 |  | 57.33
9 | 113107151 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 410 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 73.8
10 |  | =(310+100) |  | 410
11 | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 410 |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 90.2
12 |  | =(310+100) |  | 410
13 | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 30.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 7.8858
14 |  | =(23+6,01*1,22) |  | 30.33
15 | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 8.925
16 | teracová dlažba | =27,0 |  | 27
17 | okapový chodníček | =0,5*16,0 |  | 8
18 | 113106121R | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 8.36 |  | 0 | 0.1 | 0.836 | 0.155 | 1.2958
19 | pro zpětné použití | =0,4*13,7+0,6*4,8 |  | 8.36
20 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 137 |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 28.085
21 |  | =36+47+13+18+11+12 |  | 137
22 | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 64.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | =0,06*(310+100-147)+0,33*147 |  | 64.29
24 | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 4.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | =0,06*(23+25+6,01*1,22+27) |  | 4.94
26 | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 5.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | patky plot 7+4 | =(3,14*0,23)*0,7*11 |  | 5.56
28 | 151102101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech ing sítí | m2 | 7.15 |  | 0 | 0.003 | 0.02145 | 0 | 0
29 | ochrana pískoviště | =1,3*5,5 |  | 7.15
30 | 151102111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí | m2 | 7.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 165.9068 |  | 0 | 0.0007 | 0.11613 | 0 | 0
32 | V01 | =0,98*(2+1,5)/2+10,5*(1,5+1,56)/2+0,91*(1,56+2)/2 |  | 19.3998
33 |  | =13,4*(2,96+4,06)/2+2,9*(4,06+2,99)/2+1,93*(2,99+2)/2+1,99*(2,96+2)/2 |  | 67.007
34 | V02 | =3,3*(3,5+2,9)/2+7,7*(2,9+2,59)/2+2,9*2,59+7,7*(2,59+2,9)/2+3,3*(2,9+3)/2+2,9*(3+3,5)/2 |  | 79.5
35 | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 165.9068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 178.99 |  | 0 | 0.00046 | 0.082335 | 0 | 0
37 | V01, 2 | =2,8*(13,4*2,9)+2,2*(11*2,9) |  | 178.99
38 | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 178.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 45.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ornice zpět použití | =0,15*(74+230) |  | 45.6
41 | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | =0,5*(11+2,25*4) |  | 10
43 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 70.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | =(5,56+4,94+64,29)-3,96 |  | 70.83
45 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 128.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | =1,808*70,83 |  | 128.06
47 | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 3.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | vyrovnání terénů | =0,09*(23+1,5*14) |  | 3.96
49 | 180404111 | Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice | m2 | 304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | pozn. 1.6 | =74+230 |  | 304
51 | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | vyrovnání terénů | =23+(1,5*14) |  | 44
54 | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 443.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 12,13,14,15,25 | =(62+23+96)+147+(4,2*9+0,6*0,3+9,2*6,5)+(0,5*16)+1 |  | 434.78
56 | dlažba zpět použití | =0,4*13,7+0,6*4,8 |  | 8.36
57 | 184501121R | Zhotovení ochrany svahu z jutové nebo kokosové rohože v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 - 900g/m2, D+M | m2 | 120 |  | 0 | 0.00036 | 0.0432 | 0 | 0
58 | 184818232R | Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m vč. odstranění | kus | 15 |  | 0 | 0.02135 | 0.32025 | 0 | 0
S | Celkem za 001 | Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 002 | Základy
59 | 275311126 | Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 | m3 | 5.56 |  | 0 | 2.536 | 14.0999 | 0 | 0
60 | patky plot 7+4 | =(3,14*0,23)*0,7*11 |  | 5.56
S | Celkem za 002 | Základy celkem |  |  |  | 0
Díl: | 004 | Vodorovné konstrukce
61 | 434312151 | Schody z betonu prostého C 20/25 v dlažbách | m | 1.5 |  | 0 | 0.27142 | 0.40713 | 0 | 0
62 | ozn. 1.18 | =1,50 |  | 1.5
63 | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 1.068 |  | 0 | 0.00658 | 0.0070274 | 0 | 0
64 |  | =0,3*2*(0,28+1,5) |  | 1.068
65 | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 1.068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 004 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 005 | Komunikace
66 |  | pochozí zámková dlažba ozn. K12
67 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 23 |  | 0 | 0.08425 | 1.9378 | 0 | 0
68 | K12 | =23 |  | 23
69 | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 | m2 | 158 |  | 0 | 0.08425 | 13.3115 | 0 | 0
70 | K12 | =62+96 |  | 158
71 | 59000001R | Zámková dlažba se vzorem pískového povrchu (venkovní dvouvrstvá betonová dlažba tl. 60 mm, vibrolisovaná, mrazuvzdorná s impregnací proti nečistotám. Skladba je složena z větších formátů v sestavě 3 kamenů (600/300/80, 450/300/60, 300/300/60). Kameny se doplňují a vytváří nepravidelně vzorovanou plochu pískového povrchu. Typ dlažby bude vzorkován), (zpevněné plochy lemovány tvarovkami betonovými obrubníky do bet. lože - viz obrubníky) | m2 | 195.48 |  | 0 | 0.122 | 23.8486 | 0 | 0
72 | K12 | =1,08*(23+158) |  | 195.48
73 | 564801011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm | m2 | 158 |  | 0 | 1.67 | 263.86 | 0 | 0
74 | 564750011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 158 |  | 0 | 0.299 | 47.242 | 0 | 0
75 | 171152501 | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy | m2 | 474 |  | 0 | 0.106 | 50.244 | 0 | 0
76 | x 3 | =3*158,0 |  | 474
75 | 596992122 | Impregnační nátěr betonové a kamenné dlažby beze spár hydrofobní dvojnásobný | m2 | 158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 596211115R | Příplatek za kombinaci 3 kamenů u kladení beton dlažeb pro pěší ručně tl 60 mm skup A | m2 | 158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77
78 |  | skladba pojízdné komunikace ozn. K13
79 | 596212212 | Kladení zámkové dlažby pozem komunikací ručně tl 80 mm skup A pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 147 |  | 0 | 0.10362 | 15.2321 | 0 | 0
80 | ozn. K13 | =147,0 |  | 147
81 | 59000002R | Zámková dlažba se vzorem pískového povrchu (venkovní dvouvrstvá betonová dlažba tl. 60 mm, vibrolisovaná, mrazuvzdorná s impregnací proti nečistotám. Skladba je složena z větších formátů v sestavě 3 kamenů (600/300/80, 450/300/60, 300/300/60). Kameny se doplňují a vytváří nepravidelně vzorovanou plochu pískového povrchu. Typ dlažby bude vzorkován), (zpevněné plochy lemovány tvarovkami betonovými obrubníky do bet. lože - viz obrubníky) | m2 | 158.76 |  | 0 | 0.152 | 24.1315 | 0 | 0
82 |  | =1,08*147 |  | 158.76
83 | 564801111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm | m2 | 147 |  | 0 | 0.069 | 10.143 | 0 | 0
84 | 564710011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm | m2 | 147 |  | 0 | 0.106 | 15.582 | 0 | 0
85 | 291111111 | Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm | m3 | 36.75 |  | 0 | 1.9312 | 70.9734 | 0 | 0
86 |  | =0,25*147,0 |  | 36.75
87 | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 147 |  | 0 | 0.2024 | 29.7528 | 0 | 0
88 | 171152501 | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy | m2 | 441 |  | 0 | 0.106 | 46.746 | 0 | 0
89 | x 3 | =3*147,0 |  | 441
90 | 596992122 | Impregnační nátěr betonové a kamenné dlažby beze spár hydrofobní dvojnásobný | m2 | 147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 596211215R | Příplatek za kombinaci 3 kamenů u kladení beton dlažeb pro pěší ručně tl 80 mm skup A | m2 | 147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92
93 |  | pryžový dvouvrstvý elastický povrch ozn. K14
94 | 593000001R | Vrchní vrstva EPDM - celobarevný umělý kaučuk tl. 10 mm | m2 | 97.78 |  | 0 | 0.0125 | 1.2223 | 0 | 0
95 | ozn. 1.10 | =4,2*9+0,6*0,3+9,2*6,5 |  | 97.78
96 | 593000001aR | Základní vrstva SBR - recyklovaná technická pryž tl. 25 mm | m2 | 97.78 |  | 0 | 0.0175 | 1.7111 | 0 | 0
96 | 564801011R | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm 0/4 | m2 | 97.78 |  | 0 | 1.67 | 163.2926 | 0 | 0
97 | 564851014R | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm 0-32 | m2 | 97.78 |  | 0 | 0.414 | 40.4809 | 0 | 0
98 | 171152501 | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy | m2 | 441 |  | 0 | 0.106 | 46.746 | 0 | 0
99 | x 3 | =3*97,78 |  | 441
98
99 |  | okapový chodníček ozn. K15
100 | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 | m2 | 8 |  | 0 | 0.101 | 0.808 | 0 | 0
101 |  | =0,5*16,0 |  | 8
102 | 59246003 | dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm | m2 | 8.64 |  | 0 | 0.114 | 0.98496 | 0 | 0
103 |  | =1,08*8,0 |  | 8.64
104 | 564231011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm | m2 | 8 |  | 0 | 0.23 | 1.84 | 0 | 0
105 | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 9.2 |  | 0 | 0.00028 | 0.002576 | 0 | 0
106 |  | =1,15*8,0 |  | 9.2
107 | 916331111 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry | m | 17 |  | 0 | 0.08531 | 1.4503 | 0 | 0
108 |  | =16,0+0,5*2 |  | 17
109 | 56900001R | Obrubník betonový tl. 50x500x200 mm | m | 18.36 |  | 0 | 0.026 | 0.47736 | 0 | 0
110 |  | =1,08*17,0 |  | 18.36
111
112 |  | zpevněná plocha asfaltová ozn. K25
113 | 577134031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 1 |  | 0 | 0.10373 | 0.10373 | 0 | 0
114 | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
115 | 564932111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm | m2 | 1 |  | 0 | 0.24794 | 0.24794 | 0 | 0
116
117 |  | skladba bez ozn u beton. žlabu
118 | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 pl do 50 m2 | m2 | 8.36 |  | 0 | 0.101 | 0.84436 | 0 | 0
119 | přeložení dlažby | =0,4*13,7+0,6*4,8 |  | 8.36
120 | 451561111 | Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm | m2 | 8.36 |  | 0 | 0.20266 | 1.6942 | 0 | 0
121 | 564710001 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm | m2 | 8.36 |  | 0 | 0.106 | 0.88616 | 0 | 0
122 | 181000001R | Betonový odvodňovací žlab - demontáž, uložení zpětné osazení do betonového lože s výměnou a s doplněním cca 20 % poškozeného (dodávka + montáž) | m | 17.16 |  | 0 | 0.09 | 1.5444 | 0.03 | 0.5148
123 | stávající: 13,0 bm | =1,1*(1,2*13,0) |  | 17.16
obrubníky
124 | 916231212 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 180.5 |  | 0 | 0.10398 | 18.7684 | 0 | 0
125 | pozn. 1.16 | =36+47+13 |  | 96
126 | pozn. 1.15 | =26+18+3*2+11+15,5+8,0 |  | 84.5
127 | 59217023R | obrubník betonový chodníkový 1000x120x250mm vč. oblouků | m | 105.6 |  | 0 | 0.085 | 8.976 | 0 | 0
128 | pozn. 1.16 | =1,1*96 |  | 105.6
129 | 59217044R | obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní vč. oblouků | m | 92.95 |  | 0 | 0.043 | 3.9968 | 0 | 0
130 | pozn. 1.15 | =1,1*84,5 |  | 92.95
S | Celkem za 005 | Komunikace |  |  |  | 0
Díl: | 009 | Ostatní konstrukce a práce
131 | 910000001R | Přemístění plechového nájezdu pro kočárky demontáž, zpětná montáž, povrchová úprava - odrezení + základní nátěr + 2x vrchní venkovní nátěr) - ozn. 1.13 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 50 |  | 0 | 1.645e-06 | 8.225e-05 | 0 | 0
133 | předpoklad | =50,0 |  | 50
134 | 938902123 | Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | 145.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | ozn. K2 | =5,0 |  | 5
136 | ozn. K9 dlažba | =64,0 |  | 64
137 | K9 podhled | =(5,8*6,3)+0,4*(4,2*2+6,3) |  | 42.42
138 | schody podhledy | =1,15*(4*2,8+3,5*1,4*2) |  | 24.15
139 | sloupy | =3,2*(0,4*4)*2 |  | 10.24
140 | 9530000001R | Provedení geotechnických zkoušek stlačitelnosti podloží (30, 45 Mpa) vč. protokolu | ks | 4 |  | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0
S | Celkem za 009 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
Díl: | 096 | Bourání
141 | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 7.434 |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 17.8416
142 | bet. zídka | =0,22*0,89*6,01 |  | 1.18
143 | podezdívky | =(0,65+0,1)*0,2*(19,575+2,33+4,195+7,47) |  | 5.04
144 | základ, záhon | =0,1*(3,14*1)+0,9 |  | 1.214
145 | 966006911R | Odstranění gumového povrchu | m2 | 17.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.3456
146 |  | =4*2,2+(3,14*3,7-3,14*1) |  | 17.28
147 | 966071821 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m | m | 33.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.066469
148 |  | =(19,575+2,33+4,195+7,47) |  | 33.57
149 | 966073810 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.384
150 | 997013111 | Vnitrostav doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 239.6635 |  | 0
151 | 997013219 | Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 239.6635 |  | 0
152 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 239.6635 |  | 0
153 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4553.597 |  | 0
154 | 19 km | =19*239,663 |  | 4553.597
155 | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 46.192 |  | 0
156 |  | =7,886+8,925+1,296+28,085 |  | 46.192 |  |  |  |  | suť
157 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu železobeton kód odpadu 17 01 01 | t | 17.842 |  | 0 |  |  | hsv | 239.6635
158 |  | =17,842 |  | 17.842 |  |  |  |  | psv | 0
159 | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfalt bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 90.2 |  | 0 |  |  | celkem | 239.6635
160 |  | =90,2 |  | 90.2
161 | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 84.119 |  | 0
162 |  | =10,319+73,8 |  | 84.119
163 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1.313 |  | 0
164 |  | =239,663-(84,12+90,2+17,84+46,19) |  | 1.313
S | Celkem za 096 | Bourání celkem |  |  |  | 0
Díl: | 099 | Přesun hmot
165 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 925.0214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 099 | Přesun hmot |  |  |  | 0
Práce a dodávky PSV
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
166 | 766000001R | Dřevěná terasa - demontáž, uložení, zpětná montáž terasy, nový nátěr | m2 | 10.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 |  | =2,93*3,67 |  | 10.75
168 | 766000002R | Stávající dřevěné oplocení v 1,0 m vč vrátek - demontáž, uložení, zpětná montáž, nový nátěr | m | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | ozn. 1.17 | =6,50 |  | 6.5
170 | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
171 | 767000010R | Oplocení pozemku se vstupní brankou š 1000 mm, sloupky, vzpěry, poplastované pletivo v 1600 mm, podhrabové desky - dodávka, montáž, osazení (základy viz odd 02) ozn. 25/O | m | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0

## ZTI-HDV
V jednotkových cenách musí být obsaženy náklady na dodávku i náklady na montáž
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Celková hmotnost(t)
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0.20349
1 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm v hornině 1-4 | m3 | 63.64 |  | 0 | 0
odvoz do 15 km, uložení na skládku rýha pro potrubí: VO1 - 24,4x1,3=31,72 VO2 - 26,6x1,2=31,92
2 | 133100010RAD | Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4 | m3 | 274.985 |  | 0 | 0.20349
odvoz do 15 km, uložení na skládku VO1 - 58,85x13 kolmý výkop pažení 76,505 - 73x0,9 svahování/pažení 65,7 VO2 - 46,30x1,3 kolmý výkop pažení 60,19 - 43,58x1 svahování/pažení 43,58 - 21,0x1,39 odebrání koruny svahu se zajištěním 29,19
3 | 139600011RAA | Ruční výkop v hornině 1-2 | m3 | 2.6 |  | 0 | 0
hloubka do 1.3 m, odvoz kolečkem do 20 m sonda nad průběhem sítí
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 99.1178
4 | 174100010RAC | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou | m3 | 96.777 |  | 0 | 0
dovoz sypaniny ze vzdálenosti 1 km VO1 + VO2 - 20,0 m3 potrubní rýhy - 20,4
5 | 174100050RAC | Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem | m3 | 19.352 |  | 0 | 32.3178
dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km podsyp vsakovacích objektů 6,38 m3 obsyp vsakovacích objektů 12,972 m3 obsyp a zásyp vsakovacích objektů 12,972 m3
6 | 175100020RAC | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 40 |  | 0 | 66.8
dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km
| 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 | 0
7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 338.625 |  | 0 | 0
| 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 0 | 10.0066
8 | 213150000R00 | Dodávka a montáž vsakovacího objektu | soubor | 1 |  | 0 | 0
VO1 - vsakovací objekt 1 vsakovací galerie 13,2x3x0,91 geotextílie 200m2 vstupní šachtový portál 2x šachtový díl 2x litinový poklop D400 2x VO2 - vsakovací objekt 2 vsakovací galerie 10,8x3x0,91 geotextílie 200m2 vstupní šachtový portál 2x šachtový díl 2x litinový poklop D400 2x
9 | 214500211R00 | Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm | m | 75 |  | 0 | 0
10 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS | m2 | 128 |  | 0 | 0
vibrační deskou
11 | 216311112R00 | Ochranná vrstva z betonu C 25/30 XA2 tl. 150 mm | m3 | 4 |  | 0 | 10.0066
ochrana šachet a prostupů do objektu
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0.14295
12 | 616451111R00 | Cementová vystýlka potr.proved.na základně DN 200 | m | 3 |  | 0 | 0.02535
13 | 616452111R00 | Cementová vystýlka potrubí proved. v terénu DN 200 | m | 10 |  | 0 | 0.1176
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0.6972
14 | 721110928R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, krácení trub, DN 200 mm | kus | 3 |  | 0 | 0
včetně uzátkování odbočky ve výkopu po odpojení kanalizace odpojení uličních vpustí
15 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm | m | 6 |  | 0 | 0.08952
16 | 721140925R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, krácení trub, DN 100 mm | kus | 6 |  | 0 | 0
17 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 6 |  | 0 | 0.04044
18 | 721170966R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení dosavadního potrubí, D 140 mm | kus | 6 |  | 0 | 0.04098
19 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm | m | 6 |  | 0 | 0.02142
1+1,2+1+1,9
20 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm | m | 69 |  | 0 | 0.27807
22+17+2,4+12,5+2,7+10,5+1,7
21 | 721177717R00 | Potrubí odpadní svislé, D 160 x 5,0 mm | m | 10 |  | 0 | 0.0373
22 | 721177736R00 | Potrubí ležaté zavěšené, D 125 x 4,0 mm | m | 40 |  | 0 | 0.096
23 | 721177737R00 | Potrubí ležaté zavěšené, D 160 x 5,0 mm | m | 24 |  | 0 | 0.08544
24 | 721177726R00 | Čisticí kus, odpadní svislé, D 125 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.0018
25 | 721177727R00 | Čisticí kus, odpadní svislé, D 160 mm | kus | 5 |  | 0 | 0.00455
26 | 721273150R00 | Hlavice ventilační přivětrávací D100 | kus | 2 |  | 0 | 0.00098
27 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 75 |  | 0 | 0
28 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 73 |  | 0 | 0
29 | 721300912R00 | Pročištění svislých odpadů, jedno podlaží, do DN 200 mm | kus | 6 |  | 0 | 0
30 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0007
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0.09668
31 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm | m | 2 |  | 0 | 0.00426
32 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu | kus | 2 |  | 0 | 0.0002
33 | 722131933R00 | Oprava a propojení dosavadního potrubí | kus | 1 |  | 0 | 0.00099
34 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm | m | 1 |  | 0 | 0.00028
35 | 722170923R00 | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 3/4" | kus | 2 |  | 0 | 0.0005
36 | 722172332R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | m | 12 |  | 0 | 0.06264
37 | 722172333R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20 | m | 1 |  | 0 | 0.00543
38 | 722172914R00 | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 32 mm | kus | 2 |  | 0 | 0
39 | 722172964R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 32 mm, vodovod | kus | 1 |  | 0 | 6e-05
40 | 722174913R00 | Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm | m | 13 |  | 0 | 0.00364
41 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm | m | 12 |  | 0 | 0.00084
vnitřní průměr 25 mm
42 | 722181212RU1 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm | m | 2 |  | 0 | 0.00012
vnitřní průměr 32 mm
43 | 722190222R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 mm | soubor | 2 |  | 0 | 0.01412
44 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 | 0
45 | 722221123R00 | Kohout vodovodní, kulový, zahradní, IDN 20 mm x DN 25 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.00062
46 | 722224112R00 | Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00021
47 | 722235692R00 | Kohout vodovodní, kulový se zpětnou klapkou, DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00037
48 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 20 |  | 0 | 0
49 | 767885002R00 | Žlab podpůrný pro potrubí D 25 | m | 12 |  | 0 | 0.0024
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 | 9.8585
50 | 892855112R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m | m | 1 |  | 0 | 0
51 | 895941311RT2 | Zřízení vpusti uliční z dílců | kus | 3 |  | 0 | 9.0874
včetně dodávky dílců pro uliční vpusti V1 - V2 - V3 varianta s využitím původních vpustí
52 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm | m | 75 |  | 0 | 0
53 | 894431421RAA | Šachta D 600 mm, dl.šach.roury dle specifikace, včetně poklopu | kus | 5 |  | 0 | 0.7711
dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t přímá hl. 1,22 , 1,03 - 1,12 šachty DS2-3 a DS8-9 jsou dodávkou vsakovacích objektů lomová hl. 0,98 - 1,09 specifikace šachet šachtovým programem v příloze TZ a SP
54 |  | Pítko - nerezová pitná fontánka závěsná s tlačnou armaturou, regulace průtoku vody na tlačném ventilu (včetně rohového ventilu, propojovací hadice a sifonu) - dodávka + montáž | ks | 2 |  | 0
55 |  | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0.00948
56 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 6 |  | 0 | 0.00948
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0.3816
57 | 953941000R00 | Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném | kus | 80 |  | 0 | 0.3816
včetně dodávky kotevních prvků
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0.15806
58 | 970031035R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm | m | 0.25 |  | 0 | 0.0005925
59 | 970041250R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 250 mm | m | 1.3 |  | 0 | 0.15747
| H27 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | 0
60 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 119.2877 |  | 0 | 0
| H721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0
61 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.6972 |  | 0 | 0
| H722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0
62 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.0967 |  | 0 | 0
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 | 0
63 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.5492 |  | 0 | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 | 0
64 | 460570893R00 | Zához rýhy 80/130 cm, hornina tř. 3, se zhutněním | m | 70 |  | 0 | 0
| S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0
65 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.5 |  | 0 | 0
66 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.5 |  | 0 | 0
67 | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t | 0.5 |  | 0 | 0
68 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t | t | 1 |  | 0 | 0
0

## vytápění
V jednotkových cenách musí být obsaženy náklady na dodávku i náklady na montáž
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč)
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
1 | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm | m | 10 |  | 0
Demontáž stávající izolace na přiznaném ležatém potrubí
2 | 733.000 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé do DN 50,sam.spoj | m | 10 |  | 0
samolepicí spoj a příčné stažení páskou
3 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.0053 |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0
4 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 10 |  | 0
5 | 733111102R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 2 |  | 0
6 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 3 |  | 0
7 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 2 |  | 0
8 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 1 |  | 0
9 | 733111106R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 2 |  | 0
10 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 10 |  | 0
11 | 733113112R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 | kus | 61 |  | 0
12 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 67 |  | 0
13 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 4 |  | 0
14 | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 | kus | 6 |  | 0
15 | 733113117R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 | kus | 4 |  | 0
16 | 733113118R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 | kus | 2 |  | 0
17 | 734.10 | Proplach systému ÚT | m3 | 2 |  | 0
Vodní proplach usazenin před spuštěním systému
18 | 734.20 | Napouštění systému ÚT | m3 | 2 |  | 0
Napouštění systému vytápění s příměsí inhibitoru koroze
19 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 0.1101 |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0
20 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 128 |  | 0
21 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 2 |  | 0
22 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 6 |  | 0
23 | 734.221 | Hlavice ovládání ventilů termostatická | kus | 118 |  | 0
Demontáž a zpětná montáž
24 | 734226121R00 | Ventil term.přímý/rohový,vnitř.z., DN 10 | kus | 61 |  | 0
25 | 734226122R00 | Ventil term.přímý/rohový,vnitř.z., DN 15 | kus | 57 |  | 0
26 | 734266111R00 | Šroubení reg.přímé/rohové,vnitř.z. DN 10 | kus | 61 |  | 0
27 | 734266112R00 | Šroubení reg.přímé/rohové,vnitř.z. DN 15 | kus | 57 |  | 0
28 | 734.000 | Vyvažovací ventil s vypouštěním, DN 10 | kus | 5 |  | 0
29 | 734.000 | Vyvažovací ventil s vypouštěním, DN 20 | kus | 4 |  | 0
30 | 734233111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 5 |  | 0
31 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 1 |  | 0
32 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 3 |  | 0
33 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 | kus | 18 |  | 0
34 | 734.000 | Ultrazvukový měřič tepla, Průtok 3,5 m3/h, stavební délka 260mm | kus | 3 |  | 0
vč. sady k připojení a čidel
35 | 734.000 | Ultrazvukový měřič tepla, Průtok 0,6 m3/h, stavební délka 110mm | kus | 1 |  | 0
vč. sady k připojení a čidel
36 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.2388 |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
37 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 118 |  | 0
38 | 735110912R00 | Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního | kus | 118 |  | 0
39 | 735118110R00 | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou | m2 | 118 |  | 0
40 | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | t | 0.0071 |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0
41 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 10 |  | 0
Nátěr nového+ stávajícího přiznaného potrubí
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0
42 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci + Dokumentace skutečného provedení | h | 24 |  | 0
Topná zkouška
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
43 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 20 |  | 0
0

## elektro+hromosvod
Číslo položky | Název | MJ | množství | jedn. cena dodávka | jedn. cena montáž | cena celkem
Všechna el.zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Veškerý pohledový kompletační materíál bude vzorkován a odsouhlasen architektem nebo investorem.
| VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  |  | 0
1 | Rozvaděče |  |  |  |  | 0
1.1 | Rozvaděč R1P • oceloplechový zapuštěný • š. 805, v. 915, h. 250 • vyzbrojení podle schématu • požární odolnost EI30 | ks | 1 |  |  | 0
1.2 | Rozvaděč R1L • oceloplechový zapuštěný • š. 805, v. 915, h. 250 • vyzbrojení podle schématu • požární odolnost EI30 | ks | 1 |  |  | 0
1.3 | Rozvaděč R2P • oceloplechový zapuštěný • š. 805, v. 915, h. 250 • vyzbrojení podle schématu • požární odolnost EI30 | ks | 1 |  |  | 0
1.4 | Rozvaděč R2L • oceloplechový zapuštěný • š. 805, v. 915, h. 250 • vyzbrojení podle schématu • požární odolnost EI30 | ks | 1 |  |  | 0
1.5 | HOP - hlavní ochrané pospojení, krabice, svorkovnice, komplet | ks | 1 |  |  | 0
1.6 | Mapování stávajících rozvodů vedoucích do rozvaděčů R1P, R1L, R2P, R2L | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Svítidla |  |  |  |  | 0
2.1 | A - Stropní / nástěné LED svítidlo venkovní, kruhové, šedé s bílým krytem, IP54, 20W, 1500 lm, 4000 K, barva světla-neutrální bílá, průměr - 230mm, v=73mm | ks | 15 |  |  | 0
2.2 | B - Stropní LED svítidlo, bílé, obdelníkové, se stříbrnou lesklou odrazovou mřížkou, přisazené, IP20, 37W, 4000 lm, 4000 K, barva světla-neutrální bílá, rozměry: 1258mm / 264mm / 60mm, vč. LED trubic | ks | 126 |  |  | 0
2.3 | C -Stropní LED svítidlo do koupelny, kruhové, bílé, IP44, 18W, 1830 lm, 3000 K, barva světla-teplá bílá, průměr - 225mm, v=63mm | ks | 24 |  |  | 0
2.4 | D - LED reflektor se senzorem pohybu (dosah senzoru: 8 m), 50 W, IP65, 4 000 lm, úhel svícení: 120°, rozměry: 223 x 57.06 x 234.3 mm, kryt: slitina Al, | ks | 6 |  |  | 0
2.5 | E - Svítidlo nouzové LED, s vestavěným, akumulátorem, orientační, bezpečnostní, únikové, přisazené, nástněnné (připojení na běžnou síť bez vypinače, stále pod napětím. Při přerušení přívodu elektrického proudu se svítidlo rozsvítí), svit z akumulátoru: min. 1 - 3 hod., rozměry max: ozměry: 35,2x11x5,7cm, | ks | 4 |  |  | 0
2.6 | F - Svítidlo nouzové LED s piktogramem, do, chodeb budov, informativní svíticí uniková, cedule, se šipkou exit: do strany, do leva, do prava, vlastní bateriový zdroj, doba svitu na min. 1-3 hod., (připojení na síť bez vypinače, stále pod napětím. Při přerušení elektrického proudu se svítidlo rozsvítí), max 35x24cm, | ks | 32 |  |  | 0
2.7 | výpočet umělého osvětlení pro prostory s konkrétními, nově dodávanými svítidly | kpl | 1 |  |  | 0
3 | Přístroje, krabice |  |  |  |  | 0
3.1 | Zásuvka jednofázová jednoduchá, 230V/16A, IP44 | ks | 1 |  |  | 0
3.2 | Vypínač jednopólový, 230V/10A, IP44 | ks | 3 |  |  | 0
3.3 | Vypínač sériový, 230V/10A, IP44 | ks | 2 |  |  | 0
3.4 | Instalační a přístrojové krabice | ks | 25 |  |  | 0
3.5 | drobný nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  |  | 0
Pozn. Veškeré přístroje budou dodány včetně příslušenství (rámečky, atd.). Přesné počty jedno/výcerámečeků pro přístroje je potřeba zkoordinovat s projektem interiéru.
4 | Kabely, kabelové trasy |  |  |  |  | 0
4.1 | Vodič Cu 4 zž | m | 50 |  |  | 0
4.2 | Vodič Cu 6 zž | m | 50 |  |  | 0
4.3 | Vodič Cu 16 zž | m | 100 |  |  | 0
4.4 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 145 |  |  | 0
4.5 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 560 |  |  | 0
4.6 | Samoregulační vyhřívaná vpust | ks | 7 |  |  | 0
4.7 | Kabel FTP Cat6a, venkovní | m | 55 |  |  | 0
4.8 | Koaxiální kabel KH 21D, venkovní | m | 40 |  |  | 0
4.9 | Elektroinstalační trubka ∅110mm, tuhá dvouplášťová korugovaná chránička | m | 30 |  |  | 0
4.10 | Ohebná elektroinstalační trubka, vnější ∅ 25 mm, vnitřní ∅ 18,2 mm, pro trukování do betonu a betonových podlah, s vysokou mechanickou pevností 750N, | m | 100 |  |  | 0
4.11 | Stoupací kabelový žebřík šířka 300 x 60, s jednou oddělující přepážkou | m | 16 |  |  | 0
4.12 | Svorky pro přichycení kabelů na stoupacím žebříku | ks | 150 |  |  | 0
4.13 | Drátěný žlab 50x60, včetně montáže na ploché střeše | m | 70 |  |  | 0
4.14 | Elektroinstalační ocelová trubka pr. 32, včetně přístušenství a uchycení | m | 25 |  |  | 0
4.15 | Vkládací lišta 40x40 | m | 120 |  |  | 0
4.16 | Vkládací lišta 20x20 | m | 40 |  |  | 0
4.17 | drobný nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  |  | 0
4.18 | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže | kpl | 1 |  |  | 0
4.19 | Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky) | kpl | 1 |  |  | 0
Pozn. Veškerý nosný materiál bude dodán kompletní včetně spojek, tvarových dílů, příslušenství, upevňovacích a nosných prvků (závěsy, úhelníky, hmoždinky, šrouby, atd.)
5 | Hromosvod a uzemnění objektu |  |  |  |  | 0
5.1 | Páskový zemnič FeZn 30x4 mm | m | 185 |  |  | 0
5.2 | Drát AlMgSi Ø8mm | m | 340 |  |  | 0
5.3 | Vodič Cu 16 zž | m | 15 |  |  | 0
5.4 | Jímací tyč dély 2,5m, včetně uchycení na ploché střeše | kpl | 2 |  |  | 0
5.5 | Jímací tyč dély 2m, včetně uchycení na ploché střeše | kpl | 4 |  |  | 0
5.6 | Spojka | ks | 115 |  |  | 0
5.7 | Ochranná trubka pro skrytý svod ve fasádě, včetně uchycení do stěny | m | 200 |  |  | 0
5.8 | Zkušební svorka do chodníkové krabice | ks | 13 |  |  | 0
5.9 | Chodníková krabice pro zkušební svorku | ks | 13 |  |  | 0
5.10 | Hlavní HOP sběrnice včetně elektroinstalační rozvodnice | ks | 1 |  |  | 0
5.11 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál, propojovací svorky, svařovací elektrody, podpěry, držáky | kpl | 1 |  |  | 0
Pozn. Veškerý nosný materiál bude dodán kompletní včetně spojek, tvarových dílů, příslušenství, upevňovacích a nosných prvků (závěsy, úhelníky, hmoždinky, šrouby, atd.)
6 | Ostatní |  |  |  |  | 0
6.1 | Likvidace stávající hromosvodní ochrany | kpl | 1 |  |  | 0
6.2 | Revizní dvířka do sádrokartonu, včetně instalace | ks | 2 |  |  | 0
6.3 | Anténní stožár 3,5m vysoký, tlustostěnný pozinkovaný, Ø 65mm, horní část uzavřena, vč. kotvení do stěny | kpl | 1 |  |  | 0
6.4 | Anténa - viz TZ | ks | 1 |  |  | 0
6.5 | Bezdrátový zvonek do zásuvky | ks | 2 |  |  | 0
6.6 | Přípomocné práce ( sekání drážek a prostupů, vrtání v betonových stěnách, atd. ) | kpl | 1 |  |  | 0
6.7 | Pracovní pomůcky a náčiní ( lešení, pomocný materiál, atd. ) | kpl | 1 |  |  | 0
6.8 | Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, atd. | kpl | 1 |  |  | 0
6.9 | Zkoušky a revize | kpl | 1 |  |  | 0
6.10 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  |  | 0
6.11 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0
6.12 | Pronájem lešení a mnotážní vysokozvižné plošiny | kpl | 1 |  |  | 0
6.13 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  |  | 0

## VZT
Zkratka prof. | Značení objektu | Pol. č. | URS PSV | Popis položky | Výrobce | Typ | Odkaz na specifikace | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zařízení č.1 - Větrání tříd - 1.NP (vlevo) | [6 empty] | 0
VZT | MŠO |  |  | VZT jednotka ve vnitřním a a podstropním provedení. Přívod 850m3/h, odvod 800m3/h, rekuperace - deskový výměník, filtrace F7/M5, elektrický ohřívač, EC motory, uzavírací a regulační klapky, tlumící vložky, sada pro kompletní MaR Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.1 |  |  | 1.001 | ks | 1 |  | 0
Tlumič hluku - kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu děrovaným plechem a textií.
VZT | MŠO |  |  | buňkový tlumič hluku G 200x500mm, délka 1500mm |  |  | 1.011 | ks | 5 |  | 0
Obdélníková výustka dvouřadá, přívodní, z eloxovaných AL profilů, instalace pomocí upevňovacích rámečků
VZT | MŠO |  |  | 425x75mm, 2 řady, regulace R1 |  |  | 1.041 | ks | 9 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | 225x75mm, 2 řady, regulace R1 |  |  | 1.042 | ks | 2 |  | 0
Obdélníková výustka jednořadá, odvodní, z eloxovaných AL profilů, instalace pomocí upevňovacích rámečků
VZT | MŠO |  |  | 425x125mm, 1 řada, regulace R1 |  |  | 1.043 | ks | 2 |  | 0
Mřížka stěnová uzavřená, z eloxovaných AL profilů, instalace pomocí pozedních rámečků, rozteč lamel 20mm
VZT | MŠO |  |  | 525x125/20mm |  |  | 1.051 | ks | 2 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | 525x225/20mm |  |  | 1.052 | ks | 4 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | 825x225/20mm |  |  | 1.053 | ks | 2 |  | 0
Protidešťová žaluzie plastová, lamely pevné, připojovací rozměr Ø315mm
VZT | MŠO |  |  | Ø315mm |  |  | 1.061 | ks | 2 |  | 0
Tepelná izolace potrubí dle označení na výkresu: Izolace deskou z kamenné vlny pojená organickou pryskyřicí, s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou.
VZT | MŠO |  |  | tl 40 mm |  |  | 1.081 | m2 | 50 |  | 0
Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech
VZT | MŠO |  |  | trouby rovné se stranou do 250mm |  |  | 1.101 | m2 | 87 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | tvarovky se stranou do 250mm |  |  | 1.101 | m2 | 16 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | tvarovky se stranou přes 250mm |  |  | 1.101 | m2 | 2 |  | 0
Kruhové potrubí Spiro materiál pozinkovaný plech
VZT | MŠO |  |  | do Ø400mm, 30% tvarovek |  |  | 1.201 | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Zařízení č.2 - Větrání tříd - 1.NP (vpravo) | [6 empty] | 0
VZT | MŠO |  |  | VZT jednotka ve vnitřním a a podstropním provedení. Přívod 850m3/h, odvod 800m3/h, rekuperace - deskový výměník, filtrace F7/M5, elektrický ohřívač, EC motory, uzavírací a regulační klapky, tlumící vložky, sada pro kompletní MaR Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.1 |  |  | 2.001 | ks | 1 |  | 0
Tlumič hluku - kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu děrovaným plechem a textií.
VZT | MŠO |  |  | buňkový tlumič hluku G 200x500mm, délka 1500mm |  |  | 2.011 | ks | 5 |  | 0
Obdélníková výustka dvouřadá, přívodní, z eloxovaných AL profilů, instalace pomocí upevňovacích rámečků
VZT | MŠO |  |  | 425x75mm, 2 řady, regulace R1 |  |  | 2.041 | ks | 9 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | 225x75mm, 2 řady, regulace R1 |  |  | 2.042 | ks | 2 |  | 0
Obdélníková výustka jednořadá, odvodní, z eloxovaných AL profilů, instalace pomocí upevňovacích rámečků
VZT | MŠO |  |  | 425x125mm, 1 řada, regulace R1 |  |  | 2.043 | ks | 2 |  | 0
Mřížka stěnová uzavřená, z eloxovaných AL profilů, instalace pomocí pozedních rámečků, rozteč lamel 20mm
VZT | MŠO |  |  | 525x125/20mm |  |  | 2.051 | ks | 2 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | 525x225/20mm |  |  | 2.052 | ks | 4 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | 825x225/20mm |  |  | 2.053 | ks | 2 |  | 0
Protidešťová žaluzie plastová, lamely pevné, připojovací rozměr Ø315mm
VZT | MŠO |  |  | Ø315mm |  |  | 2.061 | ks | 2 |  | 0
Tepelná izolace potrubí dle označení na výkresu: Izolace deskou z kamenné vlny pojená organickou pryskyřicí, s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou.
VZT | MŠO |  |  | tl 40 mm |  |  | 2.081 | m2 | 50 |  | 0
Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech
VZT | MŠO |  |  | trouby rovné se stranou do 250mm |  |  | 2.101 | m2 | 87 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | tvarovky se stranou do 250mm |  |  | 2.101 | m2 | 16 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | tvarovky se stranou přes 250mm |  |  | 2.101 | m2 | 2 |  | 0
Kruhové potrubí Spiro materiál pozinkovaný plech
VZT | MŠO |  |  | do Ø400mm, 30% tvarovek |  |  | 2.201 | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Zařízení č.3 - Větrání tříd - 2.NP (vlevo) | [6 empty] | 0
VZT | MŠO |  |  | VZT jednotka ve vnitřním a a podstropním provedení. Přívod 850m3/h, odvod 800m3/h, rekuperace - deskový výměník, filtrace F7/M5, elektrický ohřívač, EC motory, uzavírací a regulační klapky, tlumící vložky, sada pro kompletní MaR Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.1 |  |  | 3.001 | ks | 1 |  | 0
Tlumič hluku - kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu děrovaným plechem a textií.
VZT | MŠO |  |  | buňkový tlumič hluku G 200x500mm, délka 1500mm |  |  | 3.011 | ks | 5 |  | 0
Obdélníková výustka dvouřadá, přívodní, z eloxovaných AL profilů, instalace pomocí upevňovacích rámečků
VZT | MŠO |  |  | 425x75mm, 2 řady, regulace R1 |  |  | 3.041 | ks | 9 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | 225x75mm, 2 řady, regulace R1 |  |  | 3.042 | ks | 2 |  | 0
Obdélníková výustka jednořadá, odvodní, z eloxovaných AL profilů, instalace pomocí upevňovacích rámečků
VZT | MŠO |  |  | 425x125mm, 1 řada, regulace R1 |  |  | 3.043 | ks | 2 |  | 0
Mřížka stěnová uzavřená, z eloxovaných AL profilů, instalace pomocí pozedních rámečků, rozteč lamel 20mm
VZT | MŠO |  |  | 525x125/20mm |  |  | 3.051 | ks | 2 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | 525x225/20mm |  |  | 3.052 | ks | 4 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | 825x225/20mm |  |  | 3.053 | ks | 2 |  | 0
Protidešťová žaluzie plastová, lamely pevné, připojovací rozměr Ø315mm
VZT | MŠO |  |  | Ø315mm |  |  | 3.061 | ks | 2 |  | 0
Tepelná izolace potrubí dle označení na výkresu: Izolace deskou z kamenné vlny pojená organickou pryskyřicí, s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou.
VZT | MŠO |  |  | tl 40 mm |  |  | 3.081 | m2 | 50 |  | 0
Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech
VZT | MŠO |  |  | trouby rovné se stranou do 250mm |  |  | 3.101 | m2 | 87 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | tvarovky se stranou do 250mm |  |  | 3.101 | m2 | 16 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | tvarovky se stranou přes 250mm |  |  | 3.101 | m2 | 2 |  | 0
Kruhové potrubí Spiro materiál pozinkovaný plech
VZT | MŠO |  |  | do Ø400mm, 30% tvarovek |  |  | 3.201 | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Zařízení č.4 - Větrání tříd - 2.NP (vpravo) | [6 empty] | 0
VZT | MŠO |  |  | VZT jednotka ve vnitřním a a podstropním provedení. Přívod 850m3/h, odvod 800m3/h, rekuperace - deskový výměník, filtrace F7/M5, elektrický ohřívač, EC motory, uzavírací a regulační klapky, tlumící vložky, sada pro kompletní MaR Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.1 |  |  | 4.001 | ks | 1 |  | 0
Tlumič hluku - kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu děrovaným plechem a textií.
VZT | MŠO |  |  | buňkový tlumič hluku G 200x500mm, délka 1500mm |  |  | 4.011 | ks | 5 |  | 0
Obdélníková výustka dvouřadá, přívodní, z eloxovaných AL profilů, instalace pomocí upevňovacích rámečků
VZT | MŠO |  |  | 425x75mm, 2 řady, regulace R1 |  |  | 4.041 | ks | 9 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | 225x75mm, 2 řady, regulace R1 |  |  | 4.042 | ks | 2 |  | 0
Obdélníková výustka jednořadá, odvodní, z eloxovaných AL profilů, instalace pomocí upevňovacích rámečků
VZT | MŠO |  |  | 425x125mm, 1 řada, regulace R1 |  |  | 4.043 | ks | 2 |  | 0
Mřížka stěnová uzavřená, z eloxovaných AL profilů, instalace pomocí pozedních rámečků, rozteč lamel 20mm
VZT | MŠO |  |  | 525x125/20mm |  |  | 4.051 | ks | 2 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | 525x225/20mm |  |  | 4.052 | ks | 4 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | 825x225/20mm |  |  | 4.053 | ks | 2 |  | 0
Protidešťová žaluzie plastová, lamely pevné, připojovací rozměr Ø315mm
VZT | MŠO |  |  | Ø315mm |  |  | 4.061 | ks | 2 |  | 0
Tepelná izolace potrubí dle označení na výkresu: Izolace deskou z kamenné vlny pojená organickou pryskyřicí, s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou.
VZT | MŠO |  |  | tl 40 mm |  |  | 4.081 | m2 | 50 |  | 0
Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech
VZT | MŠO |  |  | trouby rovné se stranou do 250mm |  |  | 4.101 | m2 | 87 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | tvarovky se stranou do 250mm |  |  | 4.101 | m2 | 16 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | tvarovky se stranou přes 250mm |  |  | 4.101 | m2 | 2 |  | 0
Kruhové potrubí Spiro materiál pozinkovaný plech
VZT | MŠO |  |  | do Ø400mm, 30% tvarovek |  |  | 4.201 | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Zařízení č.5 - Větrání herny/tělocvičny - 1.PP | [6 empty] | 0
VZT | MŠO |  |  | VZT jednotka ve vnitřním a a podstropním provedení. Přívod 300m3/h, odvod 300m3/h, rekuperace - deskový výměník, filtrace F7/M5, EC motory, uzavírací a regulační klapky, tlumící vložky, sada pro kompletní MaR Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.1 |  |  | 5.001 | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Elektrický potrubní ohřívač Ø160mm Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.1
VZT | MŠO |  |  | Elektrický ohřívač Ø160 |  |  | 5.002 | ks | 2 |  | 0
Tlumiče hluku pro kruhové potrubí, vnější plášť z galvanizovaného plechu, vnitřní z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn textilií
VZT | MŠO |  |  | tlumič hluku pro kruhové potrubí Ø160mm, délka 900mm |  |  | 5.011 | ks | 4 |  | 0
Obdélníková výustka dvouřadá na kruhové potrubí, přívodní, z eloxovaných AL profilů, instalace pomocí upevňovacích rámečků
VZT | MŠO |  |  | 425x75mm, 2 řady, regulace R1 |  |  | 5.041 | ks | 3 |  | 0
Obdélníková výustka jednořadá, odvodní, z eloxovaných AL profilů, instalace pomocí upevňovacích rámečků
VZT | MŠO |  |  | 325x225mm, 1 řada, regulace R1 |  |  | 5.042 | ks | 1 |  | 0
Protidešťová žaluzie hliníková, lamely pevné, upevnění rámečkem
VZT | MŠO |  |  | 200x400mm |  |  | 5.051 | ks | 2 |  | 0
Tepelná izolace potrubí dle označení na výkresu: Izolace deskou z kamenné vlny pojená organickou pryskyřicí, s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou.
VZT | MŠO |  |  | tl 40 mm |  |  | 5.081 | m2 | 12 |  | 0
Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech
VZT | MŠO |  |  | tvarovky se stranou do 250mm |  |  | 5.101 | m2 | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | tvarovky se stranou přes 250mm |  |  | 5.101 | m2 | 2 |  | 0
Kruhové potrubí Spiro materiál pozinkovaný plech
VZT | MŠO |  |  | do Ø200mm, 10% tvarovek |  |  | 5.201 | bm | 23 |  | 0
|  |  |  | Zařízení č. CHL1 - Klimatizace pracovny a herny | [6 empty] | 0
VZT | MŠO |  |  | Venkovní chladící jednotka, instalovaná na typizované základové rámy, rozměry 870x650x330mm, hmotnost 47kg, chladící výkon 8,5kW, elektrický příkon 2,8W, napětí 230V. Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.2 |  |  | CHL1.001 | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, rozměry 570x570x214mm, hmotnost 15kg, chladící výkon 5,3kW, zajistit odvod kondenzátu, napájení z venkovní jednotky Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.2 |  |  | CHL1.002 | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, rozměry 570x570x214mm, hmotnost 14kg, chladící výkon 3,5kW, zajistit odvod kondenzátu, napájení z venkovní jednotky Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.2 |  |  | CHL1.003 | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | potrubí chladiva - 12,7mm, 6,35mm, komunikační kabel |  |  |  | bm | 35 |  | 0
|  |  |  | ovladač - stěnový event. dálkový |  |  |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Zařízení č. CHL2 - Klimatizace pracovny a herny | [6 empty] | 0
VZT | MŠO |  |  | Venkovní chladící jednotka, instalovaná na typizované základové rámy, rozměry 870x650x330mm, hmotnost 47kg, chladící výkon 8,5kW, elektrický příkon 2,8W, napětí 230V. Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.2 |  |  | CHL2.001 | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, rozměry 570x570x214mm, hmotnost 15kg, chladící výkon 5,3kW, zajistit odvod kondenzátu, napájení z venkovní jednotky Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.2 |  |  | CHL2.002 | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, rozměry 570x570x214mm, hmotnost 14kg, chladící výkon 3,5kW, zajistit odvod kondenzátu, napájení z venkovní jednotky Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.2 |  |  | CHL2.003 | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | potrubí chladiva - 12,7mm, 6,35mm, komunikační kabel |  |  |  | bm | 35 |  | 0
|  |  |  | ovladač - stěnový event. dálkový |  |  |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Zařízení č. CHL3 - Klimatizace pracovny a herny | [6 empty] | 0
VZT | MŠO |  |  | Venkovní chladící jednotka, instalovaná na typizované základové rámy, rozměry 870x650x330mm, hmotnost 47kg, chladící výkon 8,5kW, elektrický příkon 2,8W, napětí 230V. Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.2 |  |  | CHL3.001 | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, rozměry 570x570x214mm, hmotnost 15kg, chladící výkon 5,3kW, zajistit odvod kondenzátu, napájení z venkovní jednotky Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.2 |  |  | CHL3.002 | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, rozměry 570x570x214mm, hmotnost 14kg, chladící výkon 3,5kW, zajistit odvod kondenzátu, napájení z venkovní jednotky Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.2 |  |  | CHL3.003 | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | potrubí chladiva - 12,7mm, 6,35mm, komunikační kabel |  |  |  | bm | 28 |  | 0
|  |  |  | ovladač - stěnový event. dálkový na stěnu |  |  |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Zařízení č. CHL4 - Klimatizace pracovny a herny | [6 empty] | 0
VZT | MŠO |  |  | Venkovní chladící jednotka, instalovaná na typizované základové rámy, rozměry 870x650x330mm, hmotnost 47kg, chladící výkon 8,5kW, elektrický příkon 2,8W, napětí 230V. Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.2 |  |  | CHL4.001 | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, rozměry 570x570x214mm, hmotnost 15kg, chladící výkon 5,3kW, zajistit odvod kondenzátu, napájení z venkovní jednotky Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.2 |  |  | CHL4.002 | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení, rozměry 570x570x214mm, hmotnost 14kg, chladící výkon 3,5kW, zajistit odvod kondenzátu, napájení z venkovní jednotky Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.2 |  |  | CHL4.003 | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | potrubí chladiva - 12,7mm, 6,35mm, komunikační kabel |  |  |  | bm | 28 |  | 0
|  |  |  | ovladač - stěnový event. dálkový |  |  |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Zařízení společné | [6 empty] | 0
VZT | MŠO |  |  | Montáž - montáž nového VZT zařízení dle projektové dokumentace a dle montážních předpisů jednotlivých výrobců vzduchotechnického zařízení |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Demontáž - demontáž stávajícího VZT zařízení určeného dle projektové dokumentace k výměně za nové zařízení a jeho ekologická likvidace |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Montážní materiál - veškerý montážní materiál nutný k bezproblémové montáži zařízení např. závěsný a spojovací materiál, tmely, tlumící elementy, montážní profily. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Doprava - doprava staveništní i mimostaveništní, horizontální i vertikální |  |  |  | ks | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Měření výkonových parametrů a zaregulování VZT zařízení. Výstupem měření je protokol o zaregulování VZT zařízení s naměřenými hodnotami a porovnání s údaji projektovanými. - Zaregulování VZT zařízení znamená nastavení průtoků vzduchu a tlakových poměrů ve všech potrubních úsecích a koncových VZT elementech dle projektovaných hodnot. |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Komplexní vyzkoušení, zaučení obsluhy a uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení musí být doloženo protokolem. komplexním vyzkoušením se rozumí uvedení díla jako celku do chodu / do provozu s tím, že zhotovitel prokazuje objednateli, že dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v projektovaném a automatickém režimu. (Eventuálně, že je schopno zkušebního provozu, je-li dohodnut.) Prokazuje se bezpečnost provozu, jistota a bezporuchovost zařízení, hospodárnost provozu, hygienické zájmy, ochrana životního prostředí a ochrana proti hluku a vibracím. Osvědčuje se tím i způsobilost dodávky k přejímacímu řízení. |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
VZT | MŠO |  |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | ks | 1 |  | 0
CENA CELKEM (bez DPH): | [10 empty] | 0