TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Úvod

  - Popis stavby

Tento projekt  řeší větrání jednopodlažního objektu pro personál v areálu koupaliště Lhotka. Šatny a umývárny budou větrány nuceně s přívodem  upraveného vzduchu, WC budou větrána podtlakově.   Ostatní prostory budou větrány přirozeně okny.

Součástí dokumentace jsou kromě této zprávy rovněž výkresy půdorysů v měřítku 1 : 50 a tabulka výkonů zařízení. Technická zpráva  m.j. obsahuje soupis požadavků na navazující profese.

### 1.2 	Základní návrhové parametry

Místo stavby : zeměpisná šířka 	 		50o s.š.

nadmořská výška 	 		270 m n.m.

normální tlak vzduchu 		96 kPa

Teplotní a hydrometrické parametry vnějšího vzduchu :

teplota suchého teploměru				zima   -15 oC

teplota vlhkého teploměru				zima   -19 oC

entalpie vzduchu					zima   -16 kJ/kg

absolutní vlhkost vzduchu				zima   0,8 g/kg

Vnitřní výpočtové teploty:

- teplota vzduchu : 			  zima: 	24 ± 2 oC	    léto:	negarantována

- relativní vlhkost vzduchu		            negarantována           negarantována

Výměny čerstvého vzduchu při nuceném větrání:

Min. výměna vzduchu ve výrobních prostorech (pobytová zóna):  50 m3/hod/osobu

(2 x/hod)

Min. výměna vzduchu v šatnách:		 	                     20 m3/hod/skříňku

Min. množství odsátého vzduchu na pisoár:			         25 m3/h

Min. množství odsátého vzduchu na výtok teplé vody:	         30 m3/h

Min. množství odsátého vzduchu na WC mísu:		         50 m3/h

Min. množství odsátého vzduchu na sprchu:		           	       120 m3/h

Maximální hladiny hluku vznikajícího provozem vzduchotechniky nepřekročí limity „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb.“ Bude zajištěno splnění následujících limitů :

Dílna:									50 dB(A)

Šatny:									50 dB(A)

Sociální zařízení, čaj. kuchyňky:					50 dB(A)

Hladina hluku na fasádě budovy:					45 dB(A) - den

Při projektovém řešení se kromě výše uvedených podkladů bude vycházet ze závazných podmínek těchto platných českých norem, směrnic a předpisů:

- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb předpisy sv.58/1985, Směrnice č.66, kterou se  mění Směrnice č.46/1978

- Nařízení vlády 217/2016 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 73 0548:1985 - „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

- Nařízení komise EU č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 09/125/ES - Požadavky na Ekodesign jednotek.

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN EN  16798-3 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4)

- ČSN 12 0704 – Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení

a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé provozní celky objektu.

# Popis  řešení

Zařízení č.1. Toto zařízení bude sloužit k větrání šaten a a umýváren. Větrání bude navrženo jako nucené. Pro přívod a odvod vzduchu bude sloužit kompaktní podstropní jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem s bypassem,  filtrací a elektrickým ohřevem. VZT jednotka bude instalována  pod stropem dílny, bude nasávat vzduch z  fasády a odpadní vzduch bude vyfukovat nad střechu objektu. Vzduch bude přiváděn do prostoru šaten anemostaty s vířivým výstupem vzduchu, odpaní vzduch bude odváděn ze sprch a WC výustkami a talířovými ventily. Zařízení bude ovládáno vlastním systémem MaR a bude pracovat jako rovnotlaké.

Zařízení č.2 bude sloužit k odsávání sociálních zařízení, odvod vzduchu budou zajišťovat  radiální ventilátorky s automatickou zpětnou klapkou do podhledu.  Odpadní vzduch bude vyfouknut přes výfukové koleno nad střechu budovy. Zařízení bude pracovat jako podtlakové, náhradní vzduch bude přisáván z okolních prostorů a zařízení bude spouštěno se světlem ve větraných místnostech.

Spotřeby energií všech hlavních zařízení jsou uvedeny v Tabulce výkonů, která je součástí této zprávy.

Všechna nová zařízení budou navržena v souladu s vyhláškou EU ECODESIGN 2018.

3. Požadavky na navazující profese

3.1 Stavební úpravy

Stavební úpravy budou spočívat v provedení prostupů do svislých a vodorovných stavebních konstrukcí pro vzduchotechnická potrubí, mřížky, klapky apod. Po montáži budou prostupy utěsněny a začistěny. U všech prostupů potrubí střechou bude po montáži provedeno jejich utěsnění a zaplechování na vodotěsnost.

3.3  Zdravotechnika

Pro klimatizační jednotku, obsahující rekuperátor ZZT (zař.č.1) budou instalovány svody kondenzátu, připojené přes sifon na domovní kanalizaci.

3.4 Elektroinstalace a MaR

Veškeré elektrické spotřebiče, navržené tímto projektem, budou připojeny na jištěnou síť elektrické energie 230/400 V, 50 Hz.

U následujících zařízení bude připojeno:

Zař.č.1   – připojen rozvaděč MaR jednotky

Zař.č.2   – připojeny svorkovnice ventilátorů

Profese  elektro zajistí ovládání zařízení č.2 dle popisu v kap.2 této technické zprávy a popisu v TV.

Připojení bude provedeno v souladu s platnými bezpečnostními a elektrotechnickými normami a předpisy a rovněž v souladu s pokyny pro montáž, které dodají výrobci zařízení. Vzduchotechnické jednotky, potrubí a jejich části budou jištěny proti nebezpečnému dotyku.  U všech zařízení s příkonem větším než 0,15 kW bude v místě spotřebiče instalován deblokační vypínač.

# 4. 	Požární ochrana

Celý objekt tvoří jeden požární úsek, takže žádná požární opatření nejsou v rámci projektu uvažována.

5.	Akustická opatření

Točivé stroje a zařízení budou vybaveny pružným uložením rotujících částí a od navazujících potrubí budou odděleny pružnými vložkami. V místech prostupů stěnami budou potrubí obložena minerální plstí, v místech závěsů budou podložena pryží. Ve vzduchovodech budou zařazeny tlumiče hluku, které zajistí dodržení normových hodnot hlučnosti pozadí od vzduchotechniky v jednotlivých provozech vlastní budovy (viz rovněž odst.2. této zprávy).

Ve všech větraných prostorách i okolí budovy budou dodrženy hodnoty hladin hluku tak, jak je uvedeno v kap.2. této technické zprávy.

6.	Nátěry a  izolace

Nátěry vzduchotechniky budou prováděny u venkovních žaluzií a výdechů vzduchu umístěných vně budovy. Barevný odstín viditelných částí potrubí určí hlavní architekt stavby.

Tepelné izolace budou prováděny na přívodu vnějšího vzduchu do VZT jednotky. Tepelná izolace bude prováděna deskami Orsil tl. 4cm v al. folii.

7.          Montáž, obsluha a údržba vzduchotechniky

Montáž vzduchotechnických zařízení může být prováděna pouze oprávněnou firmou s odborně vyučenými pracovníky, zaškolenými v předpisech o bezpečnosti práce, zejména pro výškové práce. Při montáži budou používány běžné montážní postupy a budou dodržovány montážní pokyny výrobců jednotlivých strojů a zařízení. Všechny kovové díly potrubí a zařízení musí být při montáži vodivě pospojovány pro potřebu uzemnění. Po montáži bude provedeno seřízení a přeměření výkonů a hlučnosti zařízení a proběhne zkušební provoz. V rámci přejímky zařízení bude provedeno poučení provozovatele o obsluze a údržbě předávaných zařízení.

Obsluha zařízení bude zajišťována zaškolenými pracovníky provozovatele. Vzhledem ke stupni automatizace provozu nebude obsluha vzduchotechniky klást zvláštní nároky na kvalifikaci personálu. Kromě dohledu nad centrálním řízením provozu bude činnost obsluhy spočívat zejména v kontrole stavu zařízení a v kontrole dosahovaných parametrů. Zásahy do provozu by měly být prováděny pouze cestou úpravy řídícího software.

Údržba vzduchotechniky bude zahrnovat řadu cyklicky prováděných činností, které musí být v souladu s pokyny výrobců jednotlivých zařízení a s platnými provozními normami a předpisy. Pro praktické provádění údržby bude nutné vydání novelizovaného interního předpisu pro obsluhu a údržbu vzduchotechniky, který se stane součástí provozního řádu veškeré domovní techniky. Údržba klimatizačních a větracích zařízení, vyžadující odbornou kvalifikaci, může být sloučena s údržbou dalších technických zařízení, resp. může být zajišťována na smluvním základě  oprávněnou odbornou firmou.

V Praze, červenec 2025						Ing.O.Ondrka

O B S A H    S V A Z K U

A) Textová část:

1. Titulní list								 1 A4

2. Obsah svazku							 1 A4

3. Technická zpráva						 	 4 A4

4. Tabulka výkonů							 1 A4

Textová část celkem					            7 A4

B) Výkresová část:

1.  D.1.2.4.2  Půdorys 1.NP			         	         2 A4