Objednatel :	MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4

Akce      :    	Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu

Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp. 1320, Praha 4, k.ú. Krč

Název veřejné zakázky: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 – nástavba objektu

Č. zakázky:	0004 0227 40

Účel          :	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

- SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět a Ing. Klára Bášová

Praha, 06/2025

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Celkový popis území a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání,

Projektová dokumentace řeší rozšíření kapacity ZŠ o 6 kmenových tříd (tedy celkem o 180 dětí). Rozšíření kapacity je navrženo přístavbou a nástavbou objektu A2. Přístavba je navržena z východní a západní strany pavilonu A2. Nástavba je navržena ve 2NP nad pavilonem A2 a nad přístavbami. Přístavba na západní straně má 2 nadzemní podlaží, přístavba na východní straně má 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží.

V západní přístavbě je v 1.NP je umístěn hlavní vstup do objektu a šatny s plechovými skříňkami pro celkem 889 žáků. Šatny jsou částečně umístěny v přístavbě (nový pavilon bude označen jako A4) a částečně v objektu A2. Šatny jsou dělené do požárních úseků s maximálně 120 skříňkami. Vstup do šaten je dělen na čistou a špinavou chodbu. U vstupu do šaten je umístěna vrátnice pro umožnění fyzické kontroly žáků při příchodu a odchodu ze školy.

Ve stávajícím objektu A2 jsou dále navrženy stavební úpravy, že z části stávající šatny a kanceláře psychologa bude vytvořena nová družina pro krátkodobý pobyt dětí. Ze zázemí pro úklid bude vytvořeno druhé učitelské WC.

Ve východní přístavbě je v 1.NP umístěno schodiště, výtah, hovorna, WC a 1 třída pro 30 žáků, která může sloužit jako kmenová, nebo odborná. V přístavbě je umístěno WC pro invalidy a WC pro žáky, kteří budou využívat učebnu v přízemí a v suterénu. Dále je v přístavbě umístěna úklidová komora a zázemí pro úklid.

V 1.PP se nachází pouze východní část přístavby. Je zde umístěno schodiště, výtah, strojovna VZT, prostor pro záložní zdroj a 1 odborná třída pro 30 žáků. Tato třída má podlahu v úrovni terénu zahradní části areálu ZŠ a předpokládá se její využití jako tzv „zahradní učebny“. Ze schodiště je přímý přístup do zahrady ZŠ. Strojovna VZT bude sloužit pro větrání šaten v 1NP.

Ve 2.NP se nacházejí hlavní navrhované prostory. Východní a západní přístavba je propojena v úrovni 2.NP nástavbou nad střechou pavilonu A2. Nástavba je konstrukčně zakotvena do přístaveb, protože stávající konstrukce pavilonu A2 nelze přitížit.

Ve 2.NP navrhovaného objektu se nachází 6 kmenových tříd pro celkem 180 žáků, WC pro žáky a pro učitele, 3 kabinety, chodba a sklad.  Na centrální chodbu navazují schodiště a výtah.

Nad východní přístavbou se nachází ve 3.NP ještě půdorysně malý prostor pro strojovnu VZT. Tato strojovna VZT bude sloužit pro větrání prostor 2.NP – tříd a kabinetů. Prostor strojovny je přístupný ze 2.NP stahovacími schody.

Výstavbou nového objektu pavilonu A4 dochází ke zlepšení standardu školy ve více parametrech. Stávající šatny jsou mimořádně malé, žáci používají dělené skříňky. Ty jsou rozmístěny nejen v prostoru šaten, ale i jinde ve škole.

V přístavbě nově vzniknou prostorné šatny se samostatnými skříňkami pro všechny žáky, (vč nově projektovaných kapacit). Zvětší se kapacita školy o 6 kmenových tříd a 2 třídy odborné. Do školy bude vestavěn výtah, což umožní bezbariérový přístup do zahrady v úrovni 1.PP i do 2.NP kde budou umístěny nové učebny. V přístavbě bude nově umístěno bezbariérové WC, což umožní poskytování výuky i tělesně postiženým dětem s omezenými možnostmi pohybu.  Vytvoří se nové technické zázemí objektu. Vytvoří se nové zázemí pro vyučující ve 3 nových kabinetech. V přízemí se vytvoří nové WC, což zkrátí dochozí vzdálenosti k nejbližším WC.

K drobným stavební úpravám dochází v pavilonu D. V třídách v 1.NP-3.NP které přiléhají nejblíž pavilonu A2 budou sníženy parapety a vyměněna okna za větší.

Na pozemku parc.č. 2869/199 a 2869/200 budou vybudovány nové přístupové cesty ze zámkové dlažby. Na pozemku parc.č. 2869/200 bude vybudováno nové parkoviště ze zatravňovací dlažby s 9ti parkovacími místy. Na pozemku parc.č. 2869/198 budou upraveny zpevněné plochy a bude vybudováno stupňovité sezení.

Na pozemku parc.č. 2869/198 budou pokáceny 2 stromy. Bude demontován stožár VO č. 412880 (koncový, stožár OSV 060.30, svítidlo Mars/50 W, kabel CYKY 4Bx10, napojení z č. 412876) z důvodu výstavby objektu.

Přístavba a nástavba budou napojeny na stávající vnitřní rozvody inženýrských sítí. Dešťové vody z přístavby budou svedeny do podzemní akumulační nádrže umístěné na pozemku ZŠ parc.č. 2869/200. Z nádrže bude havarijní přepad do podzemních vsakovacích bloků na pozemku ZŠ parc.č. 2869/200. Dešťová voda z nádrže bude využívána pro zalévání zahrady ZŠ. Dále bude po dobu části stavby na pozemcích MČ umístěna staveništní komunikace, která bude napojena na ulici V Štíhlách. Tato komunikace bude umístěna na pozemcích parc.č. 2869/361, 2869/405 a 2869/200. Zařízení staveniště – skladové plochy a buňkoviště jsou umístěny na pozemcích parc.č.  parc.č. 2869/198, 2869/199, 2869/200.

Pozemky, na kterých se umisťuje přístavba, nástavba, nové zpevněné plochy, akumulační nádrž a podzemní vsakovací bloky a stavba, která se upravuje se nachází v zastavěném území Praha 4 – k.ú. Krč.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod.,

Objekt je situovaný v zastavěném území Prahy 4, k.ú. Krč. Objekt je využíván jako Základní škola. Objekt se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území.

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Bylo vydáno povolení stavebního záměru na změnu stavby:

Základní školy U  Krčského lesa č.p. 1320, ul. Jánošíkova 2, Praha 4 – Krč, na pozemcích pacelní číslo 2869/126, 2869/198, 2869/199, 2869/200, 2869/361 a 2869/405, v katastrálním území Krč, spočívající ve stavebních úpravách souvisejících s nástavbou a přístavbou školy.

(Společné územní a stavební  povolení včetně kácení dřevin a uložení náhradní výsadby ze dne 22.3.2025, nabytí právní moci, SPIS. ZN.: P4/264134/23/OST/SMID, čj: P4/076022/25/OST/SMID)

Podmínky Povodí Vltavy budou v průběhu stavby plněny:

1) Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.

2) Záměr bude proveden v souladu s ÚP HMP.

3) Připomínky uplatněné správcem a provozovatelem oddílné kanalizace a vodovodu k navrženému technickému řešení je nutné dodržet. Odvádění splaškových vod do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a odběry pitné vody z vodovodní sítě je nutné projednat s PVS, a.s. a PVK, a.s.

4) Likvidace srážkových vod bude provedena v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Pokud bude akumulační nádrž projednávána jako vodní dílo dle § 55 vodního zákona, souhlasíme s vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami – k zadržování srážkových vod v akumulační nádrži o objemu 19,9 m3, k využívání srážkových vod na zálivku a k jejich následnému odvedení do vsakovacího objektu. O tom, o jaký způsob nakládání s povrchovými vodami se jedná rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.

Pokud bude vsakovací objekt projednáván jako vodní dílo dle § 55 vodního zákona, souhlasíme s vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – k jinému nakládání s povrchovými vodami – k zadržování srážkových vod ve vsakovacím objektu o objemu 16,5 m3 a k jejich vsakování. Doporučujeme provést bezpečnostní přepad ze vsakovacích bloků do dešťové kanalizace.

Likvidací srážkových vod vsakováním nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků a objektů. Hydrogeologickým posudkem doložte (stavebnímu úřadu) dostatečnou kapacitu vsakovacího zařízení. Dno zasakovacího tělesa bude ukončeno 1 m nad HPV. Zasakováním nesmí být ovlivněny hydrogeologické poměry na okolních pozemcích.

5) Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a ke znečištění povrchových a podzemních vod.

S odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy dle příslušného zatřídění odpadového materiálu.

Podmínky OŽP MČ Praha 4 budou v průběhu stavby plněny:

- vyjádření z hlediska nakládání s odpady – souhlasí s navrženým způsobem nakládání s odpady

Při stavební činnosti je třeba postupovat podle „Metodického návodu odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“ Ministerstva životního prostředí ze srpna 2018. S odpadem má být nakládáno pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu. Původci odpadu jsou povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Po dokončení stavby budou doklady o předání odpadu do zařízení k tomu určených předloženy orgánu odpadového hospodářství, který vyjádření vydal.

- z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňuje orgán ochrany přírody na následující skutečnosti:

V rámci předmětné stavby bude chráněna vzrostlá zeleň, nacházející se na pozemcích a v okolí, a budou dodrženy normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standardy péče o přírodu a krajinu SPPKA A02 001-2013, SPPKA A02 002-2013 a SPPKA A02 003-2013.

Zachovávané stromy na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením. Během stavby je nutné postavení ochranného plůtku ve vzdálenosti 1,5 m od konce okapové linie korun stromu. Ve výjimečných případech, kdy nebude výše uvedené opatření ochrany dřevin realizovatelné, budou kmeny dřevin včetně kořenových náběhů chráněny vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m (min. do výšky nasazení koruny) a pojezdy mechanizace budou probíhat za použití pojezdových (roznášecích) desek tak, aby kořeny stromů byly chráněny. Ohrožené větve se vyváží nahoru. V kořenovém prostoru dřevin budou práce prováděny ručně nebo s použitím odsávací techniky, nebudou poškozeny kořeny o průměru větším než 2 cm. Žádné stavební materiály ani výkopky nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých dřevin.

Po dobu provádění stavby, je třeba zajistit přímý dohled odborníka specializovaného na problematiku ochrany dřevin při stavební činnosti.

Pozemek parc.č. 2869/126 na kterém objekt ZŠ stojí, pozemky 2869/198, 2869/200 na kterých bude umístěna přístavba a nástavba objektu jsou v územním plánu určeny jako monofunkční plocha pro VV – veřejné vybavení, což jsou plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu.

Výtah z regulativ územního plánu: VV - veřejné vybavení
Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu. Při umisťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně zohledněny základní potřeby obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s přihlédnutím k optimální dostupnosti zařízení. Funkce související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí nelze umístit v převažujícím podílu celkové kapacity.

Funkční využití:
Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení. 
Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím). 
Služební byty a ubytovací zařízení, která jsou součástí zařízení veřejného vybavení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.
Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení, ve smyslu § 7 školského zákona. 
Administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, čerpací stanice pohonných hmot a manipulační plochy, malé sběrné dvory (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Navržená nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu ZŠ jsou tedy v souladu s územně plánovací dokumentací.

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu,

- Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku parc. č. 2869/198, 2869/199, 2869/200 a

2869/126,   Geodetická kancelář Geocentrum Z (duben 2022)

- podrobný průzkum projektantem a zaměření pavilonů A1, A2, A3

R-Projekt 07 Praha, s.r.o. – 04/2022

- geologický průzkum Ing. J. Sklenář – Geokonsult, červen 2022

- radonový průzkum RNDr. Froňka

Geologie:

Geotechnické podmínky zakládání neumožňují plošné založení, přístavba bude založena na

pilotách. Vhodný podklad pro vetknutí pilot tvoří zvětralá, rozpukaná jílovitá břidlice dobrotivských vrstev tř. R4, která byla zastižena v hloubce 9m ve vyšší části pozemku

(západní okraj přístavby) a 6m v nižší části pozemku (východní okraj přístavby). Je však

třeba počítat s nepravidelně mocnou zónou rozložené (tř. R6) a silně zvětralé, rozpukané

(tř. R5) břidlice v nadloží horniny tř. R4, a tudíž proměnlivou hloubkou průběhu jejího povrchu.

Při hloubení pilot se v břidličném podkladu nepravidelně narazí na průsaky podzemní

vody. Některé vrty budou suché, do některých se bude voda postupně po odvrtání

pomalu natahovat, v některých se narazí na soustředěný přítok. Proto je třeba počítat

s betonáží pod hladinou pozemní vody. Piloty pak zabezpečit proti jejím agresivním

účinkům – podzemní voda tvoří slabě agresivní chemické prostředí stupně „XA1“ a to

zvýšeným obsahem agresivního oxidu uhličitého.

Prováděnými průzkumnými vrty byla zastižena jen nevýznamná poloha sypkého

písku. Dle archivního vrtu (provedeného v r. 1963 v půdorysu stávající budovy) je však

lokálně jeho mocnost výrazně vyšší – až cca 3m. Slabé proplástky písku stabilitu stěny

vrtu neohrozí, při větší mocnosti písku bude třeba zabezpečit stabilitu stěny vrtu pažením.

Při hrubých terénních úpravách bude při západním okraji projektované přístavby

terén vyrovnán odkopem v hlíně a jílu pevné konzistence. Z hlediska těžitelnosti se dle

ČSN 73 6133 tyto zeminy řadí do I. třídy těžitelnosti (dle zrušené ČSN 733050 Zemní

práce se řadí do 3.-4. třídy těžitelnosti) – tzn. mezi zeminy lehce rozpojitelné běžným rypadlem.

Závěry geologického průzkumu byly zohledněny v návrhu založení přístaveb objektu – viz stavebně konstrukční řešení.

Vsakování

Z nálevové zkoušky provedené na sondě „Vsak“ byl vyhodnocen průměrný koeficient vsaku k=7,00.10-6 m.s-1.

Dle výše uvedené hodnoty koeficientu vsaku lze tedy dle klasifikace propustnosti hornin (J. Jetel, 1973) zařadit zastižené horninové souvrství do třídy V – horniny dosti mírně propustné.

Z hodnot naměřených při nálevové zkoušce byly v jednotlivých časech vyčísleny intenzity vsaku, z nichž byla sestrojena grafická závislost intenzity vsaku na čase. Celková průměrná intenzita vsaku za dobu trvání zkoušky na sondě „Vsak“ činila icelk=0,35 cm.min-1, tj. 0,027 l.min-1. S ohledem na výše uvedenou hodnotu koeficientu vsaku a průměrnou intenzitu vsaku lze konstatovat, že na lokalitě je přímá likvidace srážkových vod vsakem do horninového prostředí podmíněně realizovatelná vsakovacím (-i) objektem (-y) podzemního typu.

Závěry geologického průzkumu – část vsakování byly zohledněny v návrhu likvidace dešťových vod v retenční nádrži s přepadem do podzemního vsaku – viz zdravotně technické instalace.

Radonový průzkum:

Stavební pozemek č.parc.: 2869/126,198,200,k.ú.: Krč (727 598)

je ve smyslu vyhlášky č.422/2016 Sb. a podle „Metodika pro stanovení radonového

indexu pozemku“[3] je zařazen do kategorie středního radonového indexu.

Po stanovení radonového indexu pozemku je nutné řešit konstrukci objektu tak,aby

riziko pronikání radonu do objektu z podloží bylo,co možná nejmenší.

Při projektování a výstavbě nového objektu doporučujeme postupovat ve shodě

s ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.[4] a ČSN 730602 Ochrana staveb

proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů.

Závěry radonového průzkumu byly zohledněny v řešení odvětrávaného podloží a osazení hydroizolací do podlah v pobytových místnostech – viz architektonicko-stavební řešení.

Závěry z provedených průzkumů a zaměření jsou zapracovány do projektové dokumentace.  Kromě výše uvedeného se jedná především o vizuálně ověřitelné trasy a dimenze inženýrských sítí a vizuálně ověřitelné informace o stavu stavebních konstrukcí doplněné informace z archivní projektové dokumentace objektu.

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly,

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Navrhovaná stavba se nenachází v lokalitě soustavy Natura 2000, v záplavovém ani poddolovaném území. Navrhovaná stavba se nenachází v bezpečnostním a ochranném pásmu.

Záměr je však na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již od doby přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu Akademie věd ČR.

- Při zahájení stavby bude provedeno oznámení na Archeologický ústav Akademie věd ČR.

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba je vytápěna Centrálním zásobováním tepla stávajícím teplovodním potrubím ukončeným v napojovacím bodě v pavilonu B.

Stavba nebude mít vliv na ochranu přírody, krajiny, vodních zdrojů, nebo léčebných pramenů.

Stavba nevyvolává vznik ochranných a bezpečnostních pásem, nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

Po dobu realizace stavby budou dodržovány zásady na omezení hlučnosti a prašnosti ze stavby. Práce náročné na hluk proběhnou ve vymezeném období (mimo provoz školy)

Stavba nemá vliv na odtokové poměry daného území, likvidace srážkových vod ze střechy objektu bude realizována podzemním vsakem v areálu školy.

S odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy dle příslušného zatřídění odpadového materiálu.

Likvidací srážkových vod vsakováním nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků a objektů. Dno zasakovacího tělesa bude ukončeno 1 m nad HPV. Zasakováním nesmí být ovlivněny hydrogeologické poměry na okolních pozemcích.

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Stavba vyžaduje menší bourání týkající se napojení konstrukcí stávajících a navrhovaných částí stávajícího pavilonu A2 a navrhovaného pavilonu A4. Odstraněny budou stávající zádveří umístěné na západní straně pavilonu A4. Dále budou odstraněna okna s parapety v obvodových stěnách a dveře v pavilonu A2 v místech napojení s pavilonem A4. Budou odstraněna okna a části parapetů  v krajních učebnách v pavilonu D přilehlých k pavilonu A2.

Kácení dřevin – bude provedeno vykácení 11 vzrostlých stromů. Součástí povolení je souhlasné je stanovisko pro kácení 2 stromů jejichž obvod ve výšce 130 cm nad zemí je větší než 80 cm - smrk obvod 92 cm a ořech obvod 186 cm.

| Označení dřeviny | Druh dřeviny | Obvod kmene ve výšce 130 cm | Parc. číslo pozemku | Katastrální území |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 | Smrk pichlavý | 92 cm | 2869/198 | Krč |
| T7 | Ořešák královský | 186 cm | 2869/198 | Krč |

Podmínky OŽP MČ Praha 4 – budou splněny v průběhu realizace stavby:

1. Kácení dřevin je možné až po vzniku práva provést výše uvedený stavební záměr podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Kácení ve vegetačním období (od 1.4. do 31.10.) se může provést pouze s podmínkou, že budou dřeviny před započetím kácení prohlédnuty ornitologem, a budou-li se v korunách vyskytovat aktivně využitá ptačí hnízda, lze kácení provést, až po vyvedení mláďat, příp. v době vegetačního klidu. O prohlídce ornitologem bude uskutečněn zápis, který bude žadatelem uschován pro případnou kontrolu splnění podmínky tohoto závazného stanoviska ze strany správního orgánu.

3. Žadatel zajistí provedení náhradní výsadby na pozemcích parc.č. 2869/198 a 2869/200, k.ú. Krč, Praha 4 ve vlastnictví žadatele v počtu 1 ks smrku pichlavého a 1 ks borovice černé o velikosti výpěstku min. 160 – 200 cm s kořenovým balem, a dále v počtu 1 ks jeřábu ptačího Edulis, 1 ks třešně pilovité Kanzan, 1 ks okrasné jabloně Brouwers Beauty, 1 ks hlohu jednosemenného, 4 ks lípy malolisté a 1 ks lípy stříbrné s obvodem kmene 14-16 cm se zapěstovanou korunou a kořenovým balem. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. Náhradní výsadbu je žadatel povinen realizovat v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu po dokončení stavby a před vydáním právního aktu povolujícího užívání předmětné stavby, nejpozději však do půl roku od vydání tohoto právního aktu.

4. Žadatel zajistí následnou péči o nově vysazené dřeviny, a to po dobu pěti let od realizace výsadby. Veškerá péče o dřeviny bude prováděna v souladu s ČSN 46 4902-1, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9041, ČSN 83 9051 a Standardy péče o přírodu a krajinu SPPKA A02 001-2013, SPPKA A02 002-2013 a SPPKA A02 003-2013. Bude spočívat zejména v pravidelné zálivce, péči o kořenovou mísu – bude zajištěn propustný půdní povrch s možností průniku vzduchu i vody do půdy, odborně bude prováděn výchovný a zdravotní řez, který nepovede k omezení velikosti koruny. Dřeviny budou pravidelně kontrolovány, případná poranění včas ošetřena, a v případě úhynu nově vysazených dřevin bude provedena výsadba nového výpěstku stejného druhu a velikosti.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Navrhovaná nástavba a přístavba ZŠ nevyvolávají požadavky na vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (dotčené pozemky parc. č. 2869/198 a 2869/200 nemají evidované BPEJ).

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

Nevznikají žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod.,

Zastavěná plocha přístaveb					598 m2

Zastavěná plocha – předsazené stříšky přístaveb		40 m2

Plocha nástavby nad stávajícím objektem			221,00 m2

Obestavěný prostor nově vybudované nástavby a přístavby

a upravovaných prostor v 1NP pavilonu A2			7 900,00 m3

HPP nových přístaveb a nástaveb

133 + 598+598+212 =  1541 m2

Užitná plocha:

V přístavbě v 1PP – 143 m2

V přístavbě v 1NP – 530 m2

V přístavbě a nástavbě ve 2NP – 639 m2

V přístavbě ve 3NP – 44 m2

Ve stávajících prostorách pavilonu A2 (stavební úpravy v prostorách 1NP) – 296 m2

Celkem nové a upravované plochy: 1652 m2

Stávající kapacita ZŠ – 700 žáků

Kapacita navýšení o 180 žáků

Nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby – chodníky – 244 m2

Nové stupňovité sezení z EPDM – 66 m2

Přemístěná sportovní plocha z tartanu – 20 m2

Upravovaná stávající asfaltová plocha – chodník – 176 m2

Nová plocha ze zatravňovací dlažby – odstavná plocha pro parkování osobních aut – 220 m2

k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.),

Stavebními úpravami a přístavbou a nástavbou se mírně zvýší nároky na spotřeby energií a hmot. Navýšení těchto nároků nevyvolává nárok na úpravu přípojek.

- Bilance elektro

| Celkový soudobý příkon 1.PP [W] je: 19992,00 Celkový soudobý příkon 1.NP [W] je: 7331,00 Celkový soudobý příkon 2.NP [W] je: 9686,00 Celkový soudobý příkon 3.NP [W] je: 13660,00 Celkem navýšení příkonu elektro 50669,00 W Výpočtový proud 77A Navržené jištění 3x80A/B Přívodní kabel CYKY-J 4x25 Stávající hlavní jistič 3x315A je dostačující Bilance vody a kanalizace: Dochází k navýšení počtu zařizovacích předmětů o 26 umyvadel, 2 úklidové výlevky, 13 WC mís a 7 pisoárů. Kapacity vnitřních rozvodů jsou dostačující pro napojení těchto nových zařizovacích předmětů. Bilance potřeby tepla: Při výpočtové teplotě -12 °C. Údaje o potřebě tepla pro vytápění byly získány výpočtem tepelných ztrát pláště dle normy ČSN EN 12 831 „Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu" a ČSN EN ISO 13 790 „Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení“. Tepelná ztráta přístavby/nástavby objektu………………………58,2 kW Tepelná požadavky pro VZT - šatny……………………………..53,6 kW Tepelná požadavky pro VZT - třídy..……………………………..24,4 kW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Údaje o potřebě tepla pro vytápění byly získány výpočtem tepelných ztrát pláště dle normy ČSN EN 12 831 „Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu" a ČSN EN ISO 13 790 „Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení“.

Likvidace odpadu

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

Odpady při provozu ZŠ jsou ukládány do nádob TKO umístěných na vlastním pozemku. Produkce odpadu je tříděna (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad) a likvidována dle Vyhlášky č 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a Zákon o odpadech a vyhláška č 541/2020.v aktuálním znění.  Stavbou není výrazně navýšeno množství komunálních odpadů.

Ochrana ovzduší

V rámci navrhovaných stavebních úprav nedochází k instalaci nových zařízení, která by ovlivňovala kvalitu ovzduší.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající z přilehlé ulice V Štíhlách a V Jehličí. Hlavní přístup je z ulice Jánošíkova. Ta je v oblasti před ZŠ tvořena chodníky, které je možné pojíždět.  Napojení na technickou infrastrukturu jsou také stávající. Nové rozvody v objektu budou napojeny na vnitřní rozvody vody, splaškové kanalizace, elektroinstalace, slaboproudu a vytápění.

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice,

Předpokládaný termín realizace 04/2026 – 08/2027, stavba bude prováděna postupně s rozdělením na 3. etapy odvíjející se z provozu školy (využití doby prázdnin).

Hlučné práce - výkopy, základy a hrubá stavba budou prováděny především v době letních prázdnin, mimo provoz školy. Předpokládá se, že část stavebních prací bude prováděna v době školního roku za dohodnutých podmínek stavby a provozu školy. Žádné podmiňující a vyvolané investice stavbou nevznikají.

Stavba bude koordinována s firmou Bohemiatel a její případnou realizací sítí.

Pozemek, na kterém stojí budova, na které bude provedena nástavba a stavební úpravy:

Stavba: č. p. 1320

Obec: Praha [554782]

Část obce: Krč

Stavba stojí na pozemku: p. č. 2869/126, 2869/402

Způsob využití: objekt občanské vybavenosti

Pozemky, na kterých bude provedena nová přístavba:

Parcelní číslo: 2869/198

výměra [m2]: 3840

Způsob využití: zeleň

Druh pozemku: ostatní plocha

Parcelní číslo: 2869/199

Výměra [m2]: 2905

Způsob využití: zeleň

Druh pozemku: ostatní plocha

Parcelní číslo 2869/200

# Výměra [m2]: 9853

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Pozemek na kterém bude dočasně umístěno zařízení staveniště:

Parcelní číslo 2869/405

# Výměra [m2]: 1048

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Veškeré výše uvedené pozemky jsou v majetku hl. m. Prahy – svěřená správa nemovitostí MČ Praha 4

n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Předčasné užívání ani zkušební provoz se nepředpokládá, stavba není etapizována.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby.

Stavba bude před zahájením stavebních prací vytyčena.

B.2 Architektonické řešení

Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení.

Navrhovaný objekt sestává ze 3 konstrukčních částí. Západní přístavba je dvoupodlažní. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet. Obvodové stěny jsou vyzdívané z děrovaných cihel. Založení nosné konstrukce je na pilotách. Východní přístavba je čtyřpodlažní. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet kombinovaný se stěnovým systémem. V některých místech jsou betonové sloupy nahrazeny ocelovými ze svařovaných válcovaných profilů. Ocelové sloupky budou opatřeny obkladem požárně odolným SDK. Obvodové stěny jsou částečně železobetonové a částečně vyzdívané z děrovaných cihel. Založení nosné konstrukce je na pilotách. V úrovni 2NP jsou obě přístavby propojeny nástavbou. S ohledem na to, že nelze přitížit stávající základy objektu A2 je nástavba navržena jako konstrukce nezávislá na stávajícím objektu. Nosnou konstrukci nástavby tvoří 4 ocelové příhradové vazníky zakotvené do svislých konstrukcí přístaveb. Mezi vazníky jsou vloženy ocelové válcované profily. Na válcovaných profilech bude ukotven trapézový ploch jako nosná konstrukce podlahy 2NP a nosná konstrukce střechy nad 2NP. Fasáda v místě nástavby je provedena jako lehká sendvičová konstrukce. Ocelové příhradové nosníky budou převážně skryté v SDK příčkách. Části ocelových vazníků, které budou pohledové budou opatřeny protipožárním nátěrem nebo obkladem požárně odolným SDK.

Střecha nového objektu A4 je plochá.

Příčky pro vstup a odchod do šaten budou prosklené s požární odolností. Dělící příčky mezi šatnami budou převážně sádrokartonové, lokálně železobetonové.

Dělící příčky mezi třídami budou převážně sádrokartonové, lokálně budou železobetonové. Dělící příčky na WC v 1NP budou zděné, na WC ve 2NP budou sádrokartonové.

Ve třídách a částečně v šatnách a chodbách budou akustické podhledy. Ostatní podhledy budou sádrokartonové.

Nová okna a vstupní venkovní dveře budou hliníkové s izolačními trojskly. Nové vnitřní dveře budou sendvičové konstrukce.

Objekt je vytápěn CZT (dodavatel Pražská Teplárenská). Napojení nového objektu A4 je navrženo na stávající vnitřní páteřní rozvody topení, vody, kanalizace a elektro.

B.3 Stavebně technické a technologické řešení

Objekt Základní školy U Krčského lesa sestává z celkem 6 pavilonů označených písmeny A-F.

Pavilon A je dále rozdělen na části A1-A3. V pavilonu A2 je umístěn hlavní vstup do ZŠ a jsou zde umístěny šatny a komunikační chodba. V pavilonu A1 jsou umístěny kanceláře vedení školy (ředitelna, kancelář zástupců, kanceláře hospodářky), sborovna, knihovna, WC pro učitele, zázemí pro úklid, vrátnice, hovorna. V pavilonu A3  je umístěna kancelář psychologa, počítačová učebna, 2 družiny a spojovací chodba. Pavilon má 1 nadzemní podlaží a slouží jako komunikační spojnice všech ostatních pavilonů. Pavilon je částečně podsklepený – při jeho východní straně je pod úrovní podlahy přízemí umístěna instalační chodba, ve které jsou vedeny páteřní rozvody vody, topení, elektro a částečně kanalizace.

Pavilon B se nachází v severozápadní části areálu, má 3NP a jsou v něm umístěny družiny. učebny, kabinety a sociální zázemí.

Pavilon C se nachází v jihovýchodní části areálu,  má 3NP, 1PP a jsou v něm umístěny učebny, kabinety a sociální zázemí.

Pavilon D se nachází v severovýchodní části areálu,  má 3NP, 1PP a jsou v něm umístěny učebny, kabinety a sociální zázemí.

Pavilon E se nachází v jižní části areálu,  má 3NP a jsou v něm umístěny učebny, kabinety a tělocvičny Pavilon E se nachází v jižní části areálu,  má 3NP a jsou v něm umístěny učebny, dílny, kabinety, tělocvičny, šatny, byt a zubař.

Pavilon F se nachází v severní části areálu,  má 3NP a je v něm umístěna školní kuchyň se zázemím, technické zázemí objektu a školní jídelna.

Areál ZŠ je umístěn v poměrně členitém svažitém terénu. K hlavnímu vstupu do ZŠ je přístup ze západu po chodnících pro pěší z ulice Jánošíkova. K pavilonu F je přístup ze severní strany i pro nákladní dopravu a zásobování z ulice V jehličí. K pavilonu E je přístup z jižní strany i pro nákladní dopravu a zásobování z ulice V Štíhlách. Východní část areálu ZŠ je oplocena a nachází se zde školní hřiště. Mezi pavilonem A3 a pavilonem B se nachází další část oploceného areálu, který slouží jako hřiště pro družinu.

Projektová dokumentace řeší rozšíření kapacity ZŠ o 6 kmenových tříd (tedy celkem o 180 žáků). Na základě provedení technických průzkumů bylo zjištěno, že objekt je založen na málo únosných vrstvách. Stávající základy objektu neunesou bez provedení speciálních opatření nástavbu objektu. Na základě těchto zjištění byla zpracována variantní architektonická studie, ve které byly cenově porovnány možnosti nástavby objektu A1-A3 při provedení tryskové injektáže pod celým objektem a zjednodušené verze přístavby a nástavby objektu A2. Nákladově z hlediska investičních i provozních nákladů vyšla výrazně lépe varianta s přístavbou a nástavbou objektu A2. Na základě rozhodnutí stavebníka je tedy zpracován projekt na přístavbu a nástavbu objektu A2.

V západní přístavbě v 1 NP je umístěn vstup do objektu a šatny s plechovými skříňkami pro celkem 889 žáků. Šatny jsou částečně umístěny v přístavbě (nový pavilon bude označen jako A4) a částečně v objektu A2. Šatny jsou dělené do požárních úseků s maximálně 120 skříňkami. Vstup do šaten je dělen na čistou a špinavou chodbu. U vstupu do šaten je umístěna vrátnice pro umožnění fyzické kontroly žáků při příchodu a odchodu ze školy. V objektu A2 jsou dále navrženy stavební úpravy, že z části stávající šatny a kanceláře psychologa bude vytvořena nová družina pro krátkodobý pobyt dětí. Ze zázemí pro úklid bude vytvořeno druhé učitelské WC.

Ve východní přístavbě je v 1.NP umístěno schodiště, výtah , hovorna, WC a 1 třída pro 30 žáků, která může sloužit jako kmenová, nebo odborná. V přístavbě je umístěno WC pro invalidy a WC pro chlapce a dívky. Dále je v přístavbě umístěna úklidová komora a zázemí pro úklid.

V 1PP se nachází pouze východní část přístavby. Je zde umístěno schodiště, výtah, strojovna VZT, sklad a 1 odborná třída pro 30 žáků. Tato třída má podlahu v úrovni trávníku zahradní části areálu ZŠ a předpokládá se její využití jako tzv „zahradní učebny“. Ze schodiště je přímý přístup do zahrady ZŠ. Strojovna VZT bude sloužit pro větrání šaten v 1NP.

Ve 2NP se nachází hlavní část navrhovaného objektu. Východní a západní přístavba je propojena v úrovni 2NP nástavbou nad střechou pavilonu A2. Nástavba je konstrukčně zakotvena do přístaveb, protože stávající konstrukce pavilonu A2 nelze přitížit.

Ve 2NP navrhovaného objektu se nachází 6 kmenových tříd pro celkem 180 žáíků, WC pro děti a pro učitele, 3 kabinety, chodba a sklad.  Na centrální chodbu navazují schodiště a výtah.

Nad východní přístavbou se nachází ve 3NP ještě půdorysně malý prostor pro strojovnu VZT. Tato strojovna VZT větrá třídy. Prostor strojovny je přístupný ze 2NP stahovacími schody.

V přístavbě nově vzniknou prostorné šatny se samostatnými skříňkami pro všechny žáky, (vč nově projektovaných kapacit). Zvětší se kapacita školy o 6 kmenových tříd a 2 třídy odborné. Do školy bude vestavěn výtah což umožní bezbariérový přístup do zahrady v úrovni 1PP i do 2NP kde budou umístěny nové učebny. V přístavbě bude nově umístěno bezbariérové WC což umožní poskytování výuky i tělesně postiženým dětem s omezenými možnostmi pohybu.  Vytvoří se nové technické zázemí objektu. Vytvoří se nové zázemí pro vyučující ve 3 nových kabinetech. V přízemí se vytvoří nové WC, což zkrátí dochozí vzdálenosti k nejbližším WC.

B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

V přístavbě nově vzniknou prostorné šatny se samostatnými skříňkami pro všechny žáky, (vč nově projektovaných kapacit). Zvětší se kapacita školy o 6 kmenových tříd a 2 třídy odborné. Do školy bude vestavěn výtah což umožní bezbariérový přístup do zahrady v úrovni 1.PP i do 2.NP kde budou umístěny nové učebny. V přístavbě bude nově umístěno bezbariérové WC což umožní poskytování výuky i tělesně postiženým dětem s omezenými možnostmi pohybu.  Vytvoří se nové technické zázemí objektu. Pro novou přístavbu a nástavbu je nově řešena vzduchotechnika se strojovnou umístěnou na střeše objektu

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající z přilehlé ulice V Štíhlách a V Jehličí. Hlavní přístup je z ulice Jánošíkova. Ta je v oblasti před ZŠ tvořena chodníky, které je možné pojíždět.  Napojení na technickou infrastrukturu jsou také stávající. Nové rozvody v objektu budou napojeny na vnitřní rozvody vody, splaškové kanalizace, elektroinstalace, slaboproudu a vytápění. Nově bude řešena likvidace dešťových vod z přístavby objektu. Dešťové vody budou odváděny do akumulační nádrže o užitném objemu 19,9 m3 s přepadem do podzemínch vsakovacích bloků o půdorysné ploše 6x9 m.  Nově bude v přístavbě a nástavbě ZŠ  provedena VZT.

V navrhované části jsou vytvořeny nově hlavní přístupy do Základní školy včetně šaten – vše je řešeno bezbariérově. Bezbariérový přístup do 1.PP a 2.NP přístavby a nástavby je  zajištěn výtahem. Velikost kabiny výtahu je navržena 1,2 x 1,9 m, šířka dveří 0,9 m. Výtah bude vybaven v souladu s požadavky vyhl 398/2006.

Podélný sklon komunikací pro chodce bude nejvýše 8,33% a příčný sklon nejvýše 2% dle požadavku bodu 1.1.2 přílohy č. 2 k vyhlášce MMR č. 398/2006. Bezbariérové rampy splňují požadavky bodů 2.0, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 a 2.2 přílohy č. 3 k vyhlášce 398/2006 – šířka rampy je 1500 mm se sklonem nejvýše v poměru 1:16 (6,25%) resp. 1:8 (8,33%) při délce do 3000 mm; přechod mezi rampou a navazující komunikací je bez výškových rozdílů; rampa je po obou stranách vybavena madly ve výši 900 mm s odsazením od svislé konstrukce nejméně o 60 mm s přesahem začátku a konce rampy nejméně o 150 mm; po obou stranách je vodící prvek pro bílou hůl.

Vstupní dveře a dveře v hlavních komunikačních trasách jsou osazeny vodorovným madlem ve výši 800-900 mm přes celou jejich šířku na straně opačné než jsou závěsy v návaznosti na požadavek bodů 1.1.4 a 3.1.3 přílohy 3 k vyhlášce 398/2006. Prosklené dveře a plochy se zasklením níže jak 800 mm ve společných a komunikačních prostorách budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem do v. 400 mm a budou kontrastně označena proti pozadí ve výšce 800-1000 mm a současně ve výšce 1400-1600 mm výrazným pruhem šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 15 mm dle požadavku bodů 1.1.5, 2.2, 3.1.4, 3.2, 4.1.2 a 4.2 přílohy č. 3 k vyhlášce.

Co se týká řešení nového schodiště nesplňuje přístavba přílohu 1, bod 2.0.2 výše uvedené vyhlášky (cit  „Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů. Počet stupňů za sebou může být nejméně 3 a nejvíce 16“). Z důvodu nestejných konstrukčních výšek suterénu a nadzemních podlaží nelze tento požadavek dodržet  a zároveň dodržet maximální sklon ramene schodiště. Odkazujeme se v tomto bodě na §2, že v případě úprav stávajících objektů není nutné všechny požadavky vyhlášky splnit.  Ke zdůvodnění tohoto řešení uvádíme, že v přístavbě je osazen osobní výtah, které zajišťuje bezbariérový přístup do všech podlaží. Navrhovaná přístavba neobsahuje v prostorách podzemních či nadzemních podlaží (2.NP) prostory vymezené primárně pro handicapované osoby a nepředpokládá se dlouhodobé užívání handicapovanou osobou. V případě že by k užívání handicapovanou osobou došlo, předpokládá se užívání schodiště pouze výjimečně, pokud by byl výtah mimo provoz. Nesplnění požadavku vyhlášky na stejný počet stupňů bude mít na uživatele stavby minimální vliv.

Při realizaci je nutné zachovat přístup ke stávajícím objektům a hydrantům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

Předčasné užívání a zkušební provoz se pro danou stavbu neuvažuje.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Použité materiály budou certifikované. Budou dodrženy požadavky na dodržení bezpečnosti užívání spojené s předepsanou údržbou instalací dle vyhlášek a norem.

B.3.4 Technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu,

Objekt Základní školy U Krčského lesa sestává z celkem 6 pavilonů označených písmeny A-F.

Pavilon A je dále rozdělen na části A1-A3. V pavilonu A2 je umístěn hlavní vstup do ZŠ a jsou zde umístěny šatny a komunikační chodba. V pavilonu A1 jsou umístěny kanceláře vedení školy (ředitelna, kancelář zástupců, kanceláře hospodářky), sborovna, knihovna, WC pro učitele, zázemí pro úklid, vrátnice, hovorna. V pavilonu A3  je umístěna kancelář psychologa, počítačová učebna, 2 družiny a spojovací chodba. Pavilon má 1 nadzemní podlaží a slouží jako komunikační spojnice všech ostatních pavilonů. Pavilon je částečně podsklepený – při jeho východní straně je pod úrovní podlahy přízemí umístěna instalační chodba, ve které jsou vedeny páteřní rozvody vody, topení, elektro a částečně kanalizace.

Pavilon B se nachází v severozápadní části areálu, má 3NP a jsou v něm umístěny družiny. učebny, kabinety a sociální zázemí.

Pavilon C se nachází v jihovýchodní části areálu,  má 3NP, 1PP a jsou v něm umístěny učebny, kabinety a sociální zázemí.

Pavilon D se nachází v severovýchodní části areálu,  má 3NP, 1PP a jsou v něm umístěny učebny, kabinety a sociální zázemí.

Pavilon E se nachází v jižní části areálu,  má 3NP a jsou v něm umístěny učebny, kabinety a tělocvičny Pavilon E se nachází v jižní části areálu,  má 3NP a jsou v něm umístěny učebny, dílny, kabinety, tělocvičny, šatny, byt a zubař.

Pavilon F se nachází v severní části areálu,  má 3NP a je v něm umístěna školní kuchyň se zázemím, technické zázemí objektu a školní jídelna.

Areál ZŠ je umístěn v poměrně členitém svažitém terénu. K hlavnímu vstupu do ZŠ je přístup ze západu po chodnících pro pěší z ulice Jánošíkova. K pavilonu F je přístup ze severní strany i pro nákladní dopravu a zásobování z ulice V jehličí. K pavilonu E je přístup z jižní strany i pro nákladní dopravu a zásobování z ulice V Štíhlách. Východní část areálu ZŠ je oplocena a nachází se zde školní hřiště. Mezi pavilonem A3 a pavilonem B se nachází další část oploceného areálu, který slouží jako hřiště pro družinu.

Areál ZŠ byl postaven asi v roce 1970, projekt je z r. 1966.

Konstrukčně jsou stávající objekty školy montované železobetonové skelety typu S1.2 s vyzdívkami cihlami CDK tloušťky 300 mm.

Přilehlý stávající pavilon je skelet o jednom nadzemním podlaží, má v podélném směru modul 3000 mm, v příčném směru moduly 3600 + 7000 mm. Střecha je plochá. Založení je plošné na kopaných studnách o průměru 1 m vyplněných betonem a v menší hloubce na betonových patkách 0,7 x 0,9 m založených v hloubce  - 2,9 až - 5,3 m od podlahy 1.NP.  Základovou spáru tak tvoří jílové vrstvy a jílovitě rozložené břidlice tř. F6 s únosností Rdt = 200 kPa. To znemožňuje přitížení nástavbou o jedno podlaží.  Únosné vrstvy břidlic charakteru R5 až R4 o únosnosti 300 a 450 kPa  jsou v hloubce - 8 až -10 metrů.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,

Veškeré použité stavební materiály budou certifikovány. Použité materiály a skladby budou splňovat veškeré tepelně technické, akustické, hydroizolační, požárně bezpečnostní a mechanické vlastnosti dle platných obecně právních předpisů a norem.

Zhotovitel stavby je povinen před zahájením provádění jakékoliv konstrukce či práce v předstihu předložit TDS a GP technologický postup a technický list výrobku. U komplikovanějších prvků (např výplně otvorů, zámečnické výrobky, truhlářské výrobky) bude předložena zhotovitelem stavby před zahájením prací výrobní dokumentace. Veškeré tyto dokumenty musí TDS a GP schválit před zabudováváním do stavby.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit veškeré zkoušky a posudky, které souvisí s prováděním prací.

Navrhovaný objekt A4 sestává ze 3 konstrukčních částí. Západní přístavba je dvoupodlažní. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet. Obvodové stěny jsou vyzdívané z děrovaných cihel. Založení nosné konstrukce je na pilotách. Východní přístavba je čtyřpodlažní. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet kombinovaný se stěnovým systémem. V některých místech jsou betonové sloupy nahrazeny ocelovými ze svařovaných válcovaných profilů. Ocelové sloupky budou opatřeny obkladem požárně odolným SDK. Obvodové stěny jsou částečně železobetonové a částečně vyzdívané z děrovaných cihel. Založení nosné konstrukce je na pilotách. V úrovni 2NP jsou obě přístavby propojeny nástavbou. S ohledem na to, že nelze přitížit stávající základy objektu A2 je nástavba navržena jako konstrukce nezávislá na stávajícím objektu. Nosnou konstrukci nástavby tvoří 4 ocelové příhradové vazníky zakotvené do svislých konstrukcí přístaveb. Mezi vazníky jsou vloženy ocelové válcované profily. Na válcovaných profilech bude ukotven trapézový ploch jako nosná konstrukce podlahy 2NP a nosná konstrukce střechy nad 2NP. Fasáda v místě nástavby je provedena jako lehká sendvičová konstrukce. Ocelové příhradové nosníky budou převážně skryté v SDK příčkách. Části ocelových vazníků, které budou pohledové budou opatřeny protipožárním nátěrem nebo obkladem požárně odolným SDK.

Střecha nového objektu A4 je plochá.

Příčky pro vstup a odchod do šaten budou prosklené s požární odolností. Dělící příčky mezi šatnami budou převážně sádrokartonové, lokálně železobetonové.

Dělící příčky mezi třídami budou převážně sádrokartonové, lokálně budou železobetonové. Dělící příčky na WC v 1NP budou zděné, na WC ve 2NP budou sádrokartonové.

Ve třídách a částečně v šatnách a chodbách budou akustické podhledy. Ostatní podhledy budou sádrokartonové.

Nová okna vstupní venkovní dveře budou hliníkové s izolačními trojskly. Nové vnitřní dveře budou sendvičové konstrukce.

Objekt je vytápěn CZT (dodavatel Pražská Teplárenská). Napojení nového objektu A4 je navrženo na stávající páteřní rozvody topení, vody, kanalizace a elektro.

Konstrukce přístavby a nástavby

Navrhovaný objekt A4 sestává ze 3 konstrukčních částí.

Západní přístavba je dvoupodlažní a východní čtyřpodlažní.  Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet kombinovaný se stěnovým systémem. V některých místech jsou betonové sloupy nahrazeny ocelovými ze svařovaných válcovaných profilů. Obvodové stěny jsou vyzdívané z děrovaných cihel. Založení nosné konstrukce je na pilotách.

Nástavba je provedena s ohledem na to, že nelze přitížit stávající základy objektu A2. Je navržena jako konstrukce nezávislá na stávajícím objektu. Nosnou konstrukci nástavby tvoří 4 ocelové příhradové vazníky zakotvené do svislých konstrukcí přístaveb. Mezi vazníky jsou vloženy ocelové válcované profily. Na válcovaných profilech bude ukotven trapézový ploch jako nosná konstrukce podlahy 2NP a nosná konstrukce střechy nad 2NP. Fasáda v místě nástavby je provedena jako lehká sendvičová konstrukce. Ocelové příhradové nosníky budou převážně skryté v SDK příčkách. Části ocelových vazníků, které budou pohledové budou opatřeny protipožárním nátěrem nebo obkladem požárně odolným SDK

V objektu A2 a v přilehlé části jsou navrženy stavební úpravy související s novým řešením přístavby a nástavby. Stávající průchozí energo kanál se pod východní stěnou objektu A2  mezi stávajícími ŽB pilíři podezdí (podbetonuje)na bezpečnou hloubku pro založení východní přístavby.

Nové přístupové schodiště z 1.PP do 2.NP je navrženo deskové, dvouramenné, železobetonové  monolitické.  Tloušťky desek 180 mm,  beton min. C20/25 – XC1 (prostředí suché nebo stále mokré). V každém stupni bude založen svislý pruh svařované sítě typu KARI, zavedený až do desky (pro spřažení stupňů s deskou).

Základy : založení nového železobetonového skeletu, (jeho sloupů a nosných stěn) je na vrtaných železobetonových pilotách o průměru 0,8 m a délce 8,0-10,0 m spojených železobetonovou deskou a po obvodu objektu železobetonovým žebrem. U stávajícího objektu bude podbetonována jedna stěna energo kanálu mezi základovými patkami stávajícího skeletu

S 1.2.

Podkladní základová deska je tl. 200 mm, vyztužená svařovanými sítěmi. V místě ustupujících pilot v modulu 5 x C - E je deska jako konzola a proto musí být v pruhu šířky 3 metry tlustá 600 mm a vyztužená betonářskou výztuží (min. 6 profilů R16/m). Na svém konci přenáší zatížení ze stěn, přilehlých částí stropních desek a reakci jednoho vierendelova vazníku.

Základové obvodové trámy jdoucí přes temena pilot jsou konstrukční, umožňující založení obvodového pláště objektu, vyzdívané a ztužující stěny.

Pod základovou deskou se provede pro odvětrání radonu z podloží štěrková drenáž tl. 150 mm s drenážním  potrubím s vývodem nad střechu.

Výkopy:

Výkopy budou prováděny v rostlém terénu na západní straně přístavby do hloubky cca 1-1,5 m v hlínách a jílech. Výkopy na západní straně přístavby budou prováděny do hloubky cca 2-2,5 m v hlínách a jílech. Stěny stavební jámy budou vysvahovány.

Dále budou prováděny výkopy a bourání stávajících podlah v pavilonu A2.

Bourání: Stavba vyžaduje menší bourání týkající se napojení konstrukcí stávajících a navrhovaných částí stávajícího pavilonu A2 a navrhovaného pavilonu A4. Odstraněny budou stávající konstrukce zádveří vedoucí do prostor vstupní haly. Dále budou odstraněna okna s parapety v obvodových stěnách a obvodovými základovými pasy a dveře v pavilonu A2 v místech napojení s pavilonem A4. Budou vybourány vnitřní příčky a podlahy s podkladními betony. Vybourají se atiky a skladba střechy pod novou nástavbou v pavilonu A2 a v jeho přilehlé části.

Schodiště:

Nové přístupové schodiště z 1.PP do 2.NP je navrženo deskové, dvouramenné, železobetonové  monolitické.  Tloušťky desek 180 mm,  beton  C25/30 - XC1 (prostředí suché nebo stále mokré). Desky budou uloženy do schodišťových trámů (pnuty mezi žlb. stěny). V každém stupni bude založen svislý pruh svařované sítě typu KARI, zavedený až do desky (pro spřažení stupňů s deskou). Obloženo bude keramikou.

Výtahová šachta :

Stěny výtahové šachty jsou železobetonové, tl. 200 a 250 mm, deska nad 2.NP je tl. 250, v půdorysu horního dojezdu výtahu je ztenčena na 150 mm.

- Základová deska na 1.PP je tl. 300 mm, vyztužená je jako železobeton.

- Obvodové stěny:

- Obvodové stěny přístavby a nástavby jsou převážně vyzdívané tl.300 mm. Budou prováděny z keramických dutinových tvárnic P10 na maltu MC 5. Část stěn je železobetonových.

- Příčky:

Vyzdívky vnitřních dělících stěn a příček se provedou z děrovaných cihel a keramických bloků . Mezi šatnami a v suchých prostorech budou příčky sádrokartonové. Část dělících příček bude prosklených s požární odolností. Bude použito systémové řešení příček s požární odolností včetně řešení prostupů a napojení na prosklené stěny. Nosné profily budou hliníkové nebo ocelové. Příčky pro vstup a odchod do šaten budou prosklené s požární odolností. Dělící příčky mezi šatnami budou převážně sádrokartonové, lokálně železobetonové.

Dělící příčky mezi třídami budou převážně sádrokartonové s akustickým útlumem, lokálně budou železobetonové. Dělící příčky na WC v 1NP budou zděné, na WC ve 2NP budou sádrokartonové.

Sádrokartonové příčky mezi třídami a mezi třídami a chodbou budou typu akustické se 2 samostatnými rastry, které budou opláštěny 2ma deskami. Do příček bude vložena izolace z minerální vaty. V případě že budou do příčky osazeny zásuvky nebo vypínače, musí být za zásuvkami osazena deska SDK uvnitř příčky a prostor musí vyplněn minerální izolací. V místě osazení dveří, prosklených příček, tabulí  a zařizovacích předmětů budou do příček vloženy výztužné UA profily.  Minimální vážená neprůzvučnost těchto příček musí být 57dB.

Ostatní sádrokartonové příčky a předstěny budou provedeny s 1 nosným rastrem a budou opláštěny 2ma vrstvami desek z obou stran.  Obklady ocelových konstrukcí musí být provedeny tak, aby byla splněna požadovaná požární odolnost konstrukce uvedená v PBŘ. U sloupků se předpokládá obložení obkladem se sádrovláknitých desek min. tloušťky 15 mm kotvených na rastr, nebo lepených na ocelový prvek.

- Předsazené instalační stěny:

- Předsazené stěny budou použity jako instalační předstěny pro krytí potrubí a budou sádrokartonové typu opláštěné 2ma vrstvami SDK desek tl. 12,5 mm nebo budou vyzděny z plynosilikátu.

- Dělící příčky na WC mezi kabinami systémové, sanitární z fóliovaných desek odolných proti vlhkosti s nerezovými kotevními prvky.

Podlahy:

Pochozí povrch bude převážně z keramických dlažeb a vinylových lamel lepených na vyrovnané lité podlahy z betonu s dilatacemi separačně oddělené od podkladu z tepelné izolace reflexní fólií a od stěn dilatačním páskem. Veškeré podlahy musí být řádně dilatovány. Pozice dilatací upřesní zhotovitel na základě vlastností výrobku použitého pro nosné vrstvy podlah.

Keramické dlažby budou matné, slinuté, kalibrované a rektifikované v barvě šedohnědé (odstín Tortora) formátu 600x600 mm. Sokly budou výšky 60 mm a budou řezané z dlažby.

Součinitel smykového tření dlažeb musí být větší nebo roven 0,6 i při mokré podlaze. Šířka spáry u dlažeb bude 1,5 mm.

Ve vnitřních prostorách budou instalovány následující povrchové úpravy podlah – v kabinetech a učebnách budou položeny vinylové dílce v barvě světle šedé. Technické a vzhledové standardy produktu:

Obklady keramické

Budou použity keramické obklady slinuté, kalibrované, rektifikované formátu 75x37,5 cm v kombinaci barvy bílá káva a šedohnědé barvy Tortora.  Obklady budou zakončeny ukončovacími lištami. Do obkladů budou osazeny zapuštěná zrcadla. Zrcadla musí být podstěrkována lepidlem tak, aby líc zrcadla byl v líci obkladu. Šířka spáry mezi obklady bude 1,5 mm.

Výplně otvorů:

Nové vstupní dveře, okna a prosklené stěny s dveřmi budou provedeny z hliníkových profilů v barvě tmavě šedé. Vnější výplně otvorů budou provedeny z okenních a dveřních hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Zasklení bude izolačními trojskly. Vybrané části prosklených stěn budou požárně odolné. Vybrané části prosklených stěn budou požárně odolné. Ve 2NP budou pásová okna na severní a jižní fasádě předsazená před obvodovými stěnami. Předsazená okna před nosnou konstrukci budou montována na ocelové kotevní profily. Okolo rámů oken budou provedeny tepelné izolace a důsledné propojení parotěsných fólií a paropropustných fólií na konstrukce stavby.

- Ve vybraných výplních budou použita lepená bezpečnostní skla. Okna s nízkými parapety musí splňovat tzv. zábradelní funkci (nutno zohlednit v dimenzi zasklení). U všech výplní otvorů musí být zajištěno řádné zakotvení, podložení tepelně izolačními profily (u dveří) a utěsnění spar fóliemi (parotěsnou zevnitř a paropropustnou zvenku). U otvorů v kontaktu s terénem musí být hydroizolace dotažena k rámu okna. Vnitřní prosklené stěny s požárními vlastnostmi budou hliníkové. Další podrobnosti řešení – viz tabulka oken.

- Měněná okna v pavilonu D a v pavilonu A1 a A3 budou plastová.

Na prosklených dveřích a stěnách budou nalepeny piktogramy v souladu s vyhl 398/2006.

- Dveře

- Dveře v příčkách budou plné hladké s DTD jádrem odolné proti prokopnutí, bezfalcové osazené do ocelových zárubní. U tříd a kabinetů budou provedeny dveře s nadpanelem umístěným ze strany chodby. U těchto dveří budou použity ocelové bezfalcové zárubně se stínovou drážkou – provedení nadpanelu a návaznosti omítek – viz detail.

Křídla dveří (a nadpanely) do tříd a kabinetů budou světle žluté.  Zárubně budou tmavě šedé. V ostatních prostorách budou dveře v barvě světle šedé a zárubně v barvě tmavě šedé. Další podrobnosti – viz tabulka dveří. Povrch dveří HPL fólie.

Kování na dveřích – rozetové s hranatými rozetami , broušený nerez, vratný mechanismus. Velikost rozety 52x52 mm. Vzhledový a technický standard – viz obrázek:

Samozavírače budou certifikované a budou s kluznou lištou. Zámky ve dveřích budou cylindrické a budou v systému centrálního klíče. Dodávka vložek je součástí dodávky stavby.

Světlíky:

Ve střeše nad schodištěm budou osazeny 4 výklopné světlíky o rozměrech 1,6x2,3 m. Tyto světlíky budou otevírány motoricky dálkovým ovládáním.

Požadované technické, funkční a vzhledové vlastnosti světlíků:

Střešní světlík s Al profilem, otevíravý, zasklený izolačním dvojsklem -  se sklem tl. 8mm - iplus 1.1.8-16-6).  Vnější sklo je tvrzené, vnitřní drátosklo jako ochrana proti

odkapávání a odpadávání hmot dle ČSN 73 0865.  Třída reakce na oheň celého světlíku A1 dle ČSN EN 13 501-1. Z vnější strany na světlíku osazena polykarbonátová čirá přesklívací kopule.

Rám světlíku s reakcí na oheň A1 dle ČSN EN 13 501-1 z eloxovaného hliníku s přerušeným tepelným mostem pro vysokou tuhost, ochranu při požáru a výborné termoizolační vlastnosti, ve variantě otevíravé křídlo.

Technické parametry dle ČSN EN 1873:

Rw = NPD vzduchová neprůzvučnost

Ut = 1,0 W/m2 .K součinitel prostupu tepla výplně světlíku

Ur = 1,4 W/m2 .K součinitel prostupu tepla světlíku bez manžety

Urc = 1,5 W/m2 .K součinitel prostupu tepla světlíku s manžetou

UL = 3000 (3000 N/m2) odolnost proti zatížení nahoru

DL = 2500 (2500 N/m2) odolnost proti zatížení dolů

1B1 odolnost proti kyvadlovému nárazu

τ D65 = 67% / g = 0,46 radiační vlastnosti

AP 4 průvzdušnost

Součástí dodávky světlíku musí být manžeta světlíku s reakcí na oheň A1 dle ČSN EN 13 501-1, vyrobena z oceli s tepelnou izolací tl. 50 mm. Výška manžety 300 mm (budou použity 2)

- Žaluzie:

Na oknech do učeben a kabinetů budou osazeny předokenní žaluzie. Předokenní žaluzie budou s plechovými pozinkovanými lamelami profilu Z70 s motorickým ovládáním. Umístěny budou do schránek z extrudovaného izolantu. Některé schránky budou pohledové s čelním krycím plechem. Schránky budou kotveny do obvodové stěny. Lamely a vodící lišty a schránky budou v barvě RAL 9007. Kotvení vodících lišt žaluzií a žaluzií upřesní zhotovitel po zaměření na stavbě. Zhotovitel stavby musí předložit technické parametry žaluzií  k odsouhlasení TDS a GP.

Ovládání žaluzií bude žaluziovými tlačítky umístěnými ve třídách a kabinetech.

V recepci (vrátnici) budou na vnitřních oknech použity vnitřní řetízkové Eurožaluzie š. 25 mm.

- Podhledy:

- Budou provedeny zavěšené bezesparé sádrokartonové podhledy tl. SDK desek 1 x 12,5 mm s vloženou minerální izolací tl. 40 mm ve třídách s akustickou úpravou. V prostorách tříd, chodeb a šaten budou použity akustické rastrové podhledy. Dle akustické studie budou ve třídách použity podhledy s kazetami formátu 300/1200 mm se poloskrytým rastrem. Barva desek NCS: S 0804-Y50R. Akustické vlastnosti desek:

- V šatnách a na chodbách  budou použity rastrové podhledy s kazetami rozměrů 600/1200 mm se skrytým rastrem. Povrch kazety děrovaný, bílý, zvuková pohltivost alfa w = 1. Rastrové podhledy budou zapuštěné do SDK podhledu – viz detaily. Zhotovitel předloží vzorky k odsouhlasení.

- Podhledy budou realizovány dle katalogových listů dodavatele systému. V prostorách WC budou použity desky impregnované. V místech, kde jsou ve stropě osazeny ocelové nosníky budou použity SDK desky a podhledy s požární odolností.

- Ve 2NP v místě bástavby bude realizován pod ocelovou konstrukcí stropu podhled s požární odolností a pod ním bude zavěšen sádrokartonový a akustický rastrový podhled.

- Akustické obklady:

- Na stěny ve třídách budou osazeny stěnové akustické panely rozměrů 2,7x0,6 m, tl. 80 mm. Panely budou lemovány kovovými U lištami. Spáry panelů – na sraz – bez mezer. Barva desek NCS: S 0804-Y50R. Akustické vlastnosti desek:

- Přístup na střechu:

- Přístup na střechu nástavby bude střešními stahovacími schody do prostoru strojovny VZT ve 3NP.  Ze strojovny VZT bude přístup na střechu nad 2NP dveřmi.

- Akustické panely:

Akustický obklad stěn v učebnách - akustický stěnový panel ze skelné vlny celkové tl. 80 mm, rozměrů 2 700×600 mm,s hranou C (pero/drážka), za panelem s povrchem se zvýšenou mechanickou odolností tl. 43 mm je vložen doplňkový panel ze skelné vlny tl. 40 mm, který slouží ke zvětšení zvukové pohltivosti obkladu na nejnižších kmitočtech. Sestava panelů je rámována plechovým subtilním profilem tvaru U v bílé barvě.

Hydroizolace:

V podlaze sociálních zařízení bude pod keramickou dlažbu provedena hydroizolační stěrka v kombinaci s hydroizolačním tmelem s přechodovými pásky na stěnu .

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena z penetračního nátěru a dvou vrstev modifikovaných asfaltových pásů s hliníkovou  vložkou jako kontaktní hydroizolace .Veškeré prostupy  hydroizolacemi musí být plynotěsně utěsněny proti pronikání radonu.

Plochá střecha bude mít parozábranu jako pojistnou izolaci provedenou z modifikovaných pásů s hliníkovou folií. Vrchní hydroizolace bude z PVC folie s  vrstvou kačírku, případně zelené střechy.

Požadované technické, funkční a vzhledové vlastnosti hydroizolační fólie:

Hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC tl. 1,5 mm s nosnou vrstvou tvořenou polyesterovou mříží. Fólie je určená pro použití na aplikacích, které nejsou dále kryty dalšími stabilizačními vrstvami a k podkladu jsou kotveny mechanicky či vakuově.  Fólie  obsahuje stabilizátory, které umožňují výrobku odolávat nízkým a vysokým teplotám, UV záření a také příměsi zabraňující hoření, jejichž obsah činí fólii samozhášivou. Fólie musí splňovat klasifikaci Broof T3. Speciální konstrukce polyesterové mřížky dodává fólii vysokou pevnost v tahu i dotrhu. Fólie s  unikátní protismykovou úpravou.

Spoje jsou prováděny horkým vzduchem. Barva světle šedá.

Specifikace:

Skryté kotvení fólie pomocí výsuvných plastových teleskopických kotev s přerušeným tepelným mostem.

Konstrukce pod terénem – VZT kanály mezi přístavbou a stávajícím objektem a revizní šachty kanalizace budou provedeny z vodostavebního betonu s vytvořením vodotěsných konstrukcí pomocí tzv bílé vany. Nutno dodržet všechny technologické postupy a osazení prvků pro zajištění vlastností „bílé“ vany.

Tepelné izolace:

- Obvodové stěny budou izolovány kontaktním zateplením deskami z minerální izolace v tl. 200 mm. Svislá tepelná izolace pod terénem bude z extrudovaného polystyrenu odolná proti vodě. Hladké plochy fasád budou izolovány certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS  z minerálních vláken. Povrchová úprava fasády bude upravena vnější probarvenou silikonovou omítkou s jemnou zrnitostí 1 mm.

- Některé části fasády budou mít povrch z cementových fasádních desek s konstrukcí pro odvětranou fasádu také s minerální izolací.  Použity budou cementovláknité probarvené desky tl. 8 mm, které budou k podkladnímu roštu lepeny. Barva obkladu bude světle šedá.

- Pod obkladem bude nosná roštová konstrukce z hliníkových nebo ocelových profilů uchycená k obvodovým konstrukcím. Tyto profily budou kotveny na pozinkované kotvy  pro odvětranou fasádu. U většího vyložení obkladu budou použity atypické pozinkované kotvy. Kotvy budou podkládány tepelně izolačními systémovými podložkami. U odvětrávané fasády bude jako izolant použita minerální vata určená do provětrávaných fasád. Izolant bude krytý větrotěsnou paropropustnou fólií.

Požadované technické vlastnosti minerální vaty do plochých střech:

Izolační desky z čedičové minerální vlny, jejichž výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin, recyklátu a dalších přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Tyto desky jsou v celém objemu hydrofobizovány a mají převážně podélnou orientaci vláken. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsná fólie, hydroizolace, roznášecí vrstva ploché střechy atp.).

Tepelně technické vlastnosti

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ- D2) =  0,039 W·m-1·K-1 (při  tl. 100 mm a více Měření dle ČSN EN 12667)

Mechanické vlastnosti

Napětí v tlaku při 10% deformaci σ10 - Deklarace dle ČSN EN 826 = 70 kPa

(Deklarovaná úroveň napětí v tlaku  při 10% deformaci CS(10)70)

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky σmt - Deklarace dle ČSN EN 1607 = 15 kPa (Úroveň pevnosti v tahu kolmo k rovině desky TR15)

Pevnost ve smyku τ -  Deklarace dle ČSN EN 12090 = 20 kPa ( Úroveň smykové pevnosti SS20)

Bodové zatížení při určené deformaci Fp -  Deklarace dle ČSN EN 12430 = 600 N ( Úroveň bodového zatížení při deformaci 5 mm PL(5)600 )

Protipožární vlastnosti

Třída reakce na oheň -  Deklarace dle ČSN EN 13501-1+A1 = A1

Nejvyšší provozní teplota 200 °C

Vlhkostní vlastnosti

Krátkodobá nasákavost Wp  - Deklarace dle ČSN EN 13162+A1 = 1 kg·m-2 (Deklarovaná úroveň krátkodobé nasákavosti WS Měření dle ČSN EN 1609)

Dlouhodobá nasákavost  při částečném ponoření Wlp - Deklarace dle ČSN EN 13162+A1 = 3 kg·m-2 (Deklarovaná úroveň dlouhodobé nasákavosti  při částečném ponoření WL(P) Měření dle ČSN EN 12087)

Faktor difuzního odporu μ -  Deklarace dle ČSN EN 13162+A1 = 1 (Deklarovaná hodnota faktoru  difuzního odporu MU1)

Objemová hmotnost - ČSN EN 1602 = 147–175 kg·m-3

Výtah:

Výtah

Technické data navrhovaného výtahu:

Typ výtahu         osobní výtah s dopravou osob

Nosnost              630 kg, 8 osob

Stanice                3, neprůchozí kabina

Zdvih                     8000 mm

Horní patro        2900 mm pod montážní hák

Prohlubeň          1100 mm

Šachta                nová betonová- dle PD

Pohon                trakční lanový, stroj nahoře v šachtě, zavěšení 2:1

Nosná lana         5x Ø 6,5 mm

Rychlost             1,0 m/s

Napájecí soustava           3x400V+N+PE/50Hz

Příkon                 4,2 kW

Proud                  11,1 A

Řízení                  Mikroprocesorový řídící systémy s frekvenčním měničem, ve sloupové skříni vedle šachty v posledním patře

Tlačítka               kulatá v provedení nerez, podsvícená

Komunikace       Spojení na servisní službu přes GSM bránu

Kabina                šířka … 1200 mm; hloubka…. 1600 mm; výška 2080 mm

Provedení          broušený nerez, Altro na podlahu, broušený nerez + madlo, LED osvětlení

Kabinové dveře      automatické stranou suvné ; šířka … 900 mm; výška 2000 mm

Šachetní dveře       automatické stranou suvné; šířka … 900 mm; výška 2000 mm

Provedení           RAL nebo broušený nerez, s požární odolnosti EW30

Výtah musí při výpadku proudu dojet do nejnižší stanice a otevřít dveře

Zámečnické práce

Na zámečnické práce musí zhotovitel vypracovat výrobní dokumentaci. Veškeré prvky umístěné v exteriéru musí být žárově pozinkované nebo nerezové.

Truhlářské práce

Na truhlářské práce musí zhotovitel vypracovat výrobní dokumentaci. Kování budou v provedení kartáčovaný nerez. Zápustné misky budou obdélníkového tvaru. Magnety budou skryté.

Klempířské práce

Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z hliníkového plechu s barevnou povrchovou úpravou z výroby. Výrobky musí být určeny pro klempířské prvky. Zhotovitel předloží certifikáty výrobce plechu k možným použitým lepidlům pro kotvení plechů.

Úpravy povrchů

Povrchová úprava omítek stěn musí být hladká (Keraštuk, nebo sádrové omítky) Veškeré rohy musí být vyztuženy omítkovými rohovými profily. V místě přechodu jednotlivých materiálů musí být osazeny omítkové dilatační lišty.  Sádrokartonové podhledy budou po vytmelení opatřeny malbou.

Malby:

Malby v prostorách pro děti budou provedeny barevné v odstínech – bílá káva, světle žlutá. Stěny budou opatřeny barevným prodyšným omyvatelným nátěrem. V ostatních prostorách a na stropech budou malby bílé, prodyšné, otěruvzdorné.

Konstrukce klempířské

Klempířské prvky předpokládáme z lakovaných pozinkovaných plechů v barvě šedostříbrné. Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z oboustranně pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou lakem z výroby (min tl. 35 mikrometrů). Použité plechy musí být určeny pro klempířské prvky. Zhotovitel předloží certifikáty výrobce plechu k možným použitým lepidlům pro kotvení plechů.

Zpevněné plochy – chodníky:

Zpevněné plochy z asfaltu a ze zámkové dlažby

Chodníky vně areálu - povrch asfaltový. Chodníky a cesty v areálu – budou ze zámkové dlažby formátu 200/100 mm v barvě šedé. Chodníky budou lemovány parkovými obrubníky š. 50 mm v barvě přírodní šedé. Nutno zajistit, aby úroveň cesty na nižší straně byla zároveň s horní hranou obrubníku, aby dešťová voda mohla z cestičky odtékat. Na vyšší straně cestičky musí být proveden zvýšený obrubník jako hmatová linie v 60 mm pro slabozraké osoby.

Parkoviště

Jedná se o plochy pojezdové, které budou provedeny ze zámkové vegetační betonové dlažby tl. 80 mm lemované silničními obrubníky 100/250 nebo 100/300 mm v přírodní šedé barvě.

Podloží pod zpevněnými plochami musí být zhutněno na normové hodnoty. Zkoušky hutnění předloží dodavatel investorovi, GP a TDI, před zahájením pokládky finálních pochůzných ploch.

Stupňovité sezení

Před vstupem do školy bude ve svahu umístěno stupňovité sezení. Podklad bude proveden z betonu. Betonové stupně budou opatřeny EPDM povrchem.

Oplocení

Části oplocení budou provedeny nově. Do oplocení na západní straně budou nově osazeny 2 branky. Tyto branky budou s elektronickým zámkem (nebo elektronicky ovládaným protikusem zámku), aby je bylo možno otevírat na dálku domovním telefonem. U branky u dočasného vstupu bude osazeno tablo domácího telefonu. Toto tablo bude následně přesunuto na sloupek branky u nového pavilonu A4.

Pro přístup na nově zřizované parkoviště mezi pavilony D a F bude do oplocení osazena nová pojezdová samonosná brána. Tato brána bude ovládána dálkově pomocí GSM modulu (otevírání mobilním telefonem).

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

Netýká se. Jedná se o stavební objekt.

B.3.5 Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu,

b) popis navrženého řešení,

## Zdroj tepla

Zdrojem tepla je stávající přívod CZT – teplovod – dvoutrubní systém s nuceným oběhem. Způsob nového zapojení, dimenze potrubí a osazených armatur, návrh oběhových čerpadel, směšovacích a vyvažovacích armatur apod. je řešen ve výkresové části.

## Topný systém

Otopná soustava bude dvoutrubková, bude pracovat s nuceným oběhem při

teplotním spádu : 45/40 °C pro podlahové topení, 70/50 °C pro otopná tělesa a

70/50 °C pro VZT. Nové okruhy pro podlahové topení, pro otopná tělesa a pro VZT

se nově napojí ve stávajícím kolektoru na stávající ocelové potrubí. Na větvi pro

podlahové topení a pro otopná tělesa bude osazena směšovací sestava

s vyvažovacími ventily, trojcestným ventilem s pohonem a oběhovým čerpadlem, viz

výkresová část. Na okruhu VZT budou tyto směšovací uzly umístěny vždy u VZT.

Pro maximálně ekonomický provoz jsou všechna navržená čerpadla

uvažována s frekvenčním měničem, který zajišťují potřebné množství vody

v závislosti na požadavku.

Soustava je dle typů jednotlivých provozů místností rozdělena na jednotlivé

okruhy podlahového topení zajišťující ekonomický provoz dle nastavené ekvitermní

křivky. V některých prostorách je osazen prostorový termostat, pro možnost

doregulování hodnoty vnitřní teploty - třídy, kabinety.

Veškeré potrubí, kromě topných smyček podlahového topení, bude izolováno

proti teplotním ztrátám tepla. Tloušťka izolace bude odpovídat platným předpisům

v České republice.

Pokud se někde použije ocelové svařované potrubí, tak bude pod izolací

opatřeno základním nátěrem. Základním a konečným nátěrem, či pokovením

ušlechtilým kovem, budou opatřeny armatury, závěsy a pomocné konstrukce dle

požadavku výrobce a okolního prostředí.

Nejvyšší místa systému budou osazena odvzdušňovacími ventily, a naopak

nejnižší vypouštěcími kohouty.

Zabezpečení systému:

Soustava je jištěna podle ČSN 06 0830 pojistnými ventily u zdroje tepla stávajícího provozovatele CZT, na výstupu ze zdrojů tepla.

Rozvody potrubí ÚT

Rozvod ÚT bude proveden z uhlíkové oceli/vícevrstvého plastu, spojované lisováním. Rozvody budou z instalační chodby vedeny do jednotlivých pater a napojeny na otopná tělesa/rozdělovače podlahového topení. Výměníky VZT jednotek jsou umístěny v 1PP a ve 3NP v technické místnosti.

Trasy a dimenze potrubí jsou patrné z výkresové dokumentace.

Zařízení bude označeno pomocí štítků, kde budou označeny příslušné hodnoty zařízení (tlaky, teploty, průtoky, výkony atd.) potřebné pro seřízení správného chodu pro případné opravy a úpravy systému. Na příslušném manometru (sběrač nebo expanzní nádoba) bude nutné vyznačit minimální a maximální tlaky vody v systému.

### Otopná tělesa

Pro vytápění některých prostor jsou navržena desková otopná tělesa ventil kompakt. Jednotlivé rozměry (š/v/h) jsou nadimenzovány ve výkresové části.

Připojení na topnou soustavu bude přes šroubení s uzavíráním a vypouštěním a

možností zaregulování. Všechna tělesa budou vybavena termostatickým ventilem

s omezovačem průtoku např. Eclipse a hlavicí pro veřejné prostory.

## Splašková kanalizace

Část splaškové kanalizace od jednotlivých svislých odpadů bude zavěšena pod stropem 1. NP. Hlavní svod bude veden pod podlahou 1. NP do instalační chodby, která probíhá pod úrovní 1. PP. V instalační chodbě bude kanalizace vedena po zdi do pavilonu F, kde se pod podlahou napojí na stávající potrubí DN200.

Vnitřní rozvody se provedou z plastových trub. Na ležaté svody se použije potrubí KG - kanalizační trubky z tvrdého PVC kruhové tuhosti SN 4, vyráběný dle ČSN EN 13476-2 a v souladu s ČSN EN 1401-1. Svislé a připojovací potrubí je navrženo z trub HT Plus odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1. Odvětrání systému zajistí prodloužené svislé odpady, které jsou ukončeny nad úrovní střechy ventilačními hlavicemi. Svislé odpady i ležaté svody budou vybaveny čistícími kusy s neprodyšně přiléhajícími víky. Závěsné WC a výlevky nenapojovat pomocí husích krků, ale pouze přes HT redukce.

Dotěsnění jednotlivých instalačních vedení bude provedeno nehořlavými protipožárními tmely, příp. pěnou. Na dotěsnění všech prostupů musí být použity jednotlivé typy výrobků, atestované pro konkrétní typ „ucpávky“, nesmí být použity hořlavé hmoty ani běžné montážní pěny.

Kanalizační potrubí DN75 a DN110 při prostupu stropem bude zabezpečeno proti šíření požáru protipožárními manžetami, které se umisťují na tu stranu prostupu, kde je větší požární riziko. Ke konstrukci se přichycují pomocí ocelových hmoždinek, v žádném případě se nesmí umístit do prostupu.

## Dešťová kanalizace

Jednotlivé střechy budou odvodněny dešťovými střešními vtoky DN110 s vodorovným odtokem, záchytným košem a PVC izolační přírubou s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V).

Vnější dešťové svody D8 a D9 budou svedeny na střechu stávajícího pavilonu A2. Ostatní dešťové svody budou svedeny do PP podzemní hranaté samonosné nádrže o celkovém objemu 21,1 m3 a užitném objemu 19,87 m3, která bude sloužit pro zalévání pomocí přenosného ponorného čerpadla. Nádrži bude předřazena proplachovací, kontrolní a sběrná šachta DN315 s lapačem písku. Přepad z nádrže bude sveden do vsakovacích bloků o celkovém rozměru 6,0 x 9,0 m.

Návrh likvidace dešťových je vypracován ve shodě s platnými předpisy a normami legislativně ošetřující uvedenou problematiku. Zejména se jedná o zákon 254/2001 Sb. o vodách, vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášku č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami atp.

Dešťové vody budou svedeny do 108 vsakovacích bloků 1000x500x390 mm. Celkem stavební objem bloků je 21,06 m3, užitný objem 19,98 m3 a vsakovací plocha 54 m2. Hodnoty koeficientu vsaku v případě povrchového vsakování je kv = 7,1 x 10 -6. Výpočet vsakování je přiložen v samostatné části.

# Vodovod

## Studená voda

Vnitřní vodovod slouží k rozvodu studené, teplé, cirkulační a požární vody k jednotlivým zařizovacím předmětům. Navržený systém rozvodu vody se napojí na stávající potrubí studené, teplé, zpětné vody a požární vody v instalační chodbě vedené pod úrovní 1. PP.

Vodovodní rozvody studené, teplé a cirkulační vody jsou navrženy z plastových trubek PPR typ 3 PN 16. Požární potrubí bude z trubek ocelových pozinkovaných. Potrubí se opatří příslušnými armaturami a tepelnou izolací.

## Příprava teplé vody

Příprava teplé vody pro základní školu je centrální. Napojení se provede ze stávajícího rozvodu v technické chodbě vedené pod podlahou 1. PP.

## Cirkulační voda

Pro zajištění okamžité dodávky TV bude souběžně se svislými rozvody teplé a studené vody vedeno potrubí cirkulační vody. Nucený oběh vody zajistí stávající teplovodní oběhové čerpadlo.

## Tepelná izolace

Potrubí SV se izoluje proti tepelným ziskům a orosování potrubí. Izolace potrubí TV a CV zamezuje tepelným ztrátám. Potrubí je třeba izolovat po celé trase včetně tvarovek a armatur. Po celé trase je třeba zajistit navrženou minimální tloušťku izolace v celém průměru potrubí. Potrubí bude izolováno polyetylénovou izolací o součiniteli tepelné vodivosti iz 0.038 W / m K v síle 5-9 mm (studená voda) a 20 mm (teplá a zpětná voda).

## Požární vodovod

Zásobování požární vodou (§ 41, odst. 2, písm. i) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.):

- vnější odběrní místa:

Vnější potřeba požární vody 6,0 l/s bude zajištěna podzemními hydranty DN 80 mm ze stávajícího městského vodovodního řadu.

-vnitřní odběrní místa:

Hydrantové skříně budou osazeny vždy tak, aby v případě požáru došlo k překrytí dvou sousedních proudů požární vody. Předpokládá se současnost jednoho požárního proudu po 0,3 l/s. Minimální hydrodynamický přetlak 200 kPa (0,2 MPa). Po celém objektu jsou navrženy hydrantové skříně typu D s tvarově stálou hadicí v délce 30 metrů. Hasící zařízení se skládá z navijáku s dodávkou vody středem, ručně ovládaného přítokového ventilu, tvarově stálé hadice průměru 19 mm, délky 30 m. Hydrantová skříň musí umožňovat účinné ovládání jednou osobou, musí být umístěna 1,1 až 1,3 m nad podlahou měřeno k ose skříně a na dobře a stále přístupném místě.

# Zařizovací předměty

Závěsné WC bude se sedátkem, poklopem a podomítkovou splachovací nádrží. Keramické pisoáry s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 230V, bezdotykové ovládání. Keramická volně stojící výlevka s plastovou mřížkou a podomítkovou splachovací nádrží. Umyvadla včetně zápachové uzávěrky a stojánkové baterie. Pro umyvadla a WC se osadí rohové uzávěry.

## Imobilní

Bezbariérové WC bude vybaveno závěsným klozetem handicap s prodlouženou délkou 700 mm, které bude mít podomítkovou splachovací nádržku s nástěnným ručním pneumatickým ovládáním tlačítkem na boční zdi ve výšce 800 - 1 000 mm ve vzdálenosti od zadní zdi 800 - 900 mm. Závěsný klozet vyžaduje dostatečně silnou nosnou stěnu. Po jedné straně mísy bude sklopné madlo ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a výšky povrchu při sklopení 780 mm. Madlo musí mít při zvednuté poloze zajištění proti samovolnému sklopení. Na druhé straně WC bude osazeno pevné madlo umožňující opření.

Zdravotní umyvadlo bude použito se stojánkovou baterií s dlouhou pákou. K umyvadlu bude použit podomítkový umyvadlový sifon. Vedle umyvadla bude osazeno madlo umožňující opření.

VZDUCHOTECHNIKA

Pro zajištění nuceného větrání bude v upravovaných částech objektu instalovány následující vzduchotechnická zařízení:

Zařízení č. 1 – větrání šaten.  Prostory budou větrány nuceně,  výměna vzduchu bude navržena dle kap.1.2. této zprávy. VZT jednotka bude umístěna  ve strojovně VZt v 1.PP a bude vybavena  rotačním regeneračním výměníkem s proměnnými otáčkami a  vodním ohřívačem. Distribuce vzduchu bude provedena pomocí výustek a anemostatů s vířivým výstupem vzduchu. Na odbočkách do jednotlivých šaten budou instalovány ruční regulátory konstantního průtoku. Zařízení bude pracovat jako rovnotlaké (přívod vzduchu bude směrován do haly, odvod bude proveden z šaten) a bude ovládáno systémem MaR.

Zařízení č. 2 – větrání učeben, hovorny  a kabinetů.  Prostory budou větrány nuceně,  výměna vzduchu bude navržena dle kap.1.2. této zprávy. VZT jednotka bude umístěna ve strojovně VZT  ve 3.NP nové budovy a  bude vybavena  rotačním regeneračním výměníkem s přenosem entalpie, vodním ohřívačem a přímým chladičem. Větrací vzduch bude sloužit pouze k přichlazování větraných prostorů, maximální teplota garantována nebude. Pro každou místnost bude z patrového horizontálního rozvodu provedena samostatná odbočka na přívodním i odtahovém potrubí s regulátorem průtoku a tlumičem, distribuce vzduchu bude provedena pomocí výustek a anemostatů s vířivým výstupem vzduchu. Jako zdroj chladu bude sloužit samostatná kondenzační jednotka, umístěná na střeše. Zařízení bude pracovat jako rovnotlaké a bude ovládáno systémem MaR.

Zařízení č. 3 – odsávání WC v 1.NP. V sociálním zařízení v 1.NP bude provedeno nucené podtlakové větrání pomocí lokálních radiálních ventilátorů do potrubí se zpětnou klapkou, umístěných nad podhledem sociálních zařízení. Náhradní vzduch bude přisáván podtlakem z okolních prostorů, odpadní vzduch bude vyfukován nad střechu objektu.  Ventilátorky budou ovládány časovým spínačem.

Zařízení č. 4 – odsávání WC ve 2.NP. V sociálním zařízení ve 2.NP bude provedeno nucené podtlakové větrání pomocí lokálních radiálních ventilátorů do potrubí se zpětnou klapkou, umístěných nad podhledem sociálních zařízení. Náhradní vzduch bude přisáván podtlakem z okolních prostorů, odpadní vzduch bude vyfukován nad střechu objektu.  Ventilátorky budou ovládány časovým spínačem.

Zařízení č.5 bude sloužit k odsávání samostatných WC v 1.NP. Odvod vzduchu budou zajišťovat  radiální ventilátorky s automatickou zpětnou klapkou do podhledu.  Odpadní vzduch bude vyfouknut přes výfukové koleno nad střechu budovy. Zařízení bude pracovat jako podtlakové, náhradní vzduch bude přisáván z okolních prostorů a zařízení bude spouštěno se světlem ve větraných místnostech.

Zařízení č.100.1 a 100.2 budou přímou součástí požární ochrany objektu. Každé zařízení bude obsluhovat jednu část CHÚC (zař.č.100.1 bude obsluhovat schodiště, zař.č.100.2 chodbu ve 2.NP)

Pro CHÚC typu A bude zajištěn přívod vzduchu v množství odpovídajícím 10ti násobné výměně za hodinu radiálním potrubním ventilátorem, umístěným v CHÚC. Vzduch bude nasáván z fasády objektu nebo nad jeho střechou.  Na sání ventilátoru bude osazena uzavírací těsná klapka se servopohonem. Vzduch pro požární větrání bude vyfukován v nejnižším místě CHÚC, odvod přebytku vzduchu přetlakem ze schodiště bude řešen pod stropem v nejvyšším místě přes servopohonem ovládanou klapku a protidešťovou žaluzii.

Napájení ventilátorů i pohonů klapek bude jištěno z náhradního zdroje elektrické energie po dobu min.45 min. Zapínání ventilátoru bude prováděno  ručními tlačítky.

U žádného vzduchotechnického zařízení nebude použito vodní (adiabatické) zvlhčování, při jehož použití hrozí vznik zárodků legionelly.

Všechna nová zařízení budou navržena v souladu s vyhláškou EU ECODESIGN 2018 a budou ovládána centrálním systémem MaR, který bude řešen samostatným projektem.

Vnější výpočtové údaje vycházejí ze základních meteorologických údajů pro místo stavby:

zeměpisná šířka:							50˚ s.š.

nadmořská výška:							268 m n.m.

Výpočtové teploty:

Teplotní a hydrometrické parametry vnějšího vzduchu :

teplota suchého teploměru				zima   -15 oC

léto    +32 oC

teplota vlhkého teploměru				zima   -15 oC

léto    +20 oC

entalpie vzduchu					zima   -16 kJ/kg

léto 	62 kJ/kg

absolutní vlhkost vzduchu				zima	0,8 g/kg

léto    10,5 g/kg

Vnitřní výpočtové teploty:

léto			zima

Učebny, kabinety, hovorna:

- teplota vzduchu : 		      	negarantována	    21 ± 2 oC

- relativní vlhkost vzduchu		negarantována	min. 30%

Ostatní neklimatizované místnosti:

- teplota vzduchu : 		        	negarantována

- relativní vlhkost vzduchu		negarantována

Elektroinstalace

Předmětem tohoto projektu je řešeni elektroinstalace v rámci stavebních uprav a přístavby ve

stávajícím objektu ZŠ. Projekt řeší návrh instalace silnoproudých rozvodů, osvětleni a připojeni zařízeni TZB (chlazeni, VZT) a část slaboproudých rozvodů. Projektová dokumentace byla provedena ve stupni DUR+DSP.

Projekt řeší

- Silnoproudou elektroinstalaci (zásuvkové, světelné obvody a připojeni technologických

zařízeni)

- Elektroinstalace slaboproud (datové rozvody, školní rozhlas, školní zvoněni, detekce požáru a kamerový systém)

- Návrh řešeni ochrany před bleskem včetně uzemněni

SYSTÉM NAPĚTÍ

Napěťové soustavy provozního napájení: 400/230V 50Hz TN-C-S.

Napěťové soustavy jednotlivých zařízeni jsou uvedeny na příslušných výkresech

projektové dokumentace a na označovacích nebo výrobních štítcích zařízeni.

Dle ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.3.2 a čl. 444.4.3.3 má byt sít TN-C-S/TN-S v existujících budovách

instalovaná počínaje začátkem řešené instalace.

Místem rozděleni soustavy TN-C na TN-C-S bude v podružných rozvaděčích (viz. Schéma napájení),

které je součásti projektové dokumentace.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana elektrických zařízeni nízkého napěti je zajištěna základní izolaci živých časti,

přepážkami nebo kryty, dle podmínek ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, Příloha A.

V sítí TN je ochrana při poruše zajištěna automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním

a ochranným pospojovaným za podmínek dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.1 až 411.3 a čl. 411.4.

Součásti obvyklých ochranných opatřeni je i doplňková ochrana proudovými chrániči dle čl. 415.1.

ELEKTRO SILNOPROUD

NAPÁJENÍ OBJEKTU A DISTRIBUČNÍ MĚŘENÍ

Připojeni řešených prostor bude ze stávajícího rozvaděče, ve stávající rozvodně v objektu F.

Zde nachází 2 pole hlavního rozvaděče, kde v jednom z poli bude doplněn nový jistič 3x80A/B, který bude sloužit pro napájení nového rozvaděče v 1.PP pro nově přistavovaný pavilon A4.

- Přívodní kabel CYKY-J 4x25

UPS

Pro zajištěni napájení požárně bezpečnostních zařízeni ze 2 na sobě nezávislých zdrojů, byla

projektantem navržena UPS Pro zajištěni automatického přepínaní mezi hlavním a záložním zdrojem napájení byl navržen automaticky přepínač sítí.

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Dle nařízeni vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

Příloha, bod 2.3.5, musí byt únikové cesty a východy během provozní doby budovy dostatečně

osvětleny, a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům.

Dle ČSN 73 0802, čl. 9.15.1 musí byt nouzové osvětleni v chráněných únikových cestách typu typu A,

B, C a v částečně chráněných únikových cestách nahrazující CHUC.

Dle ČSN EN 50172, čl. 4.4 je v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty (tj. v halách nebo

prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m2) používáno proti panické osvětleni.

Nouzove osvětleni s vlastními bateriovými zdroji bude doplněno bezpečnostními značkami podle ČSN

ISO 3864-1 (12/2012)

c) energetické výpočty

Výměny čerstvého vzduchu při nuceném větrání:

učebny				25 m3/h/osobu

kabinety, hovorna				50 m3/h/osobu

šatny				20 m3/h na 1 šatní místo

WC				50 m3/h

pisoár				30 m3/h

umývadlo				25 m3/h

sprchy				150 m3/h

Maximální hladiny hluku:

Učebny, kabinety:							 45 dB(A)

Šatny:									 55 dB(A)

Sociální zázemí:							 55 dB(A)

Hladina hluku na fasádě nejbližších budov:				 50 dB(A) den

40 dB(A) noc

ENERGETICKÁ BILANCE

Celkový soudobý příkon 1.PP [W] je: 19992,00

Celkový soudobý příkon 1.NP [W] je: 7331,00

Celkový soudobý příkon 2.NP [W] je: 9686,00

Celkový soudobý příkon 3.NP [W] je: 13660,00

Celkem 50669,00

Výpočtový proud 77A

Navržené jištění 3x80A/B

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

Stavba kategorie I

Zastavěná plocha stavby: 5 326 m2

Výška stavby: 7,20 m

Světlá výška podlaží: 0,0 m

Navrhovaný počet osob:  950 osob

Počet ubytovaných osob:  0 osob

Počet osob vyžadujících asistenci: 0 osob

Počet nadzemních podlaží: 3

Počet podzemních podlaží: 0

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Stanovení třídy využití: první třída využití

Stavba kategorie II

Prostory určené ke spánku:  NE

Prostory určené pro veřejnost:  NE

Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci:  NE

Budova, která je kulturní památkou: NE

Přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů:  NE

Rozdělení stavby do požárních úseků

V rámci navrhovaných stavebních úprav bude objekt A2 a A4 rozdělen do následujících požárních úseků:

N 1.01 strojovna VZT

N 1.02/N3 chráněná úniková cesta typu A větraná nuceně

N 1.03 záložní zdroj pro odvětrání chráněné únikové cesty

N 1.04 učebna

N 2.01 stávající část základní školy, ve které se nacházejí kancelářské prostory, družina a učebna

N 2.02 šatna se 115 kovovými skříňkami

N 2.03 šatna se 108 kovovými skříňkami

N 2.04 šatna se 102 kovovými skříňkami

N 2.05 šatna se 48 kovovými skříňkami

N 2.06 šatna se 102 kovovými skříňkami

N 2.07 šatna s 99 kovovými skříňkami

N 2.08 šatna s 87 kovovými skříňkami

N 2.09 šatna se 108 kovovými skříňkami

N 2.10 šatna se 120 kovovými skříňkami

N 2.11 učebna

N 2.12 hovorna

N 2.13 chodba před šatnami

N 2.14 chodba před šatnami

N 3.01 učebna

N 3.02 kabinety

N 3.03 učebna se skladem a úklidem 6

N 3.04 učebna

N 3.05 učebna

N 3.06 učebna

N 3.07 učebna

N 4.01 strojovna VZT

IŠ pro VZT

Na hranicích požárních úseků budou osazeny dveře s požární odolností EI30DP3-C, poklop do strojovny bude s požární odolností EW 30 DP3. Hlavní východové dvoukřídlové dveře z požárních úseků chodeb N 2.13 a N 2.14, stejně tak jako dveře na chráněné únikové cestě budou vybaveny panikovým kováním.

Okna v m.č. A.4_1.02 a částečně v m.č. A.4_1.23 budou opatřena požárním sklem s požární odolností EI 15 DP3-C. Jedná se o obvodovou konstrukci, která nezajišťuje stabilitu objektu. Okno bude dodáváno jako certifikovaný výrobek. Okna budou neotevíravá.

Instalační šachta pro VZT bude obezděna materiálem třídy reakce na oheň A s požární odolností nejméně (R)EI 30 DP2. V případě vstupního otvoru do šachty (dvířek) budou tyto s požární odolností EI 30 DP2.

Požárně dělící konstrukce mezi jednotlivými třídami ve 3. nadzemním podlaží budou mít doloženou požární odolnost nejméně EI 30 DP2.

Ocelové sloupky osazené v posledním nadzemním podlaží, které mají požární odolnost pouze R 15 DP1, budou obloženy materiálem s požární odolností nejméně EI 15 DP1.

U výtahu v posledním nadzemním podlaží je do chráněné únikové cesty viditelná šikmina příhradového vazníku, která bude opatřena protipožárním nátěrem nebo nástřikem zvyšujícím její požární odolnost na požadovaných 30 minut.

V přízemních prostorách v šatnách budou ocelové sloupky také opatřeny protipožárním nátěrem nebo nástřikem zvyšujícím jejich požární odolnost na požadovaných 30 minut. Navržené stavební konstrukce vyhovují.

Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

Z nově vytvořené nástavby, kde je vytvořeno 6 nových tříd, je uvažováno s únikem 180 žáků a 6 vyučujících, celkem tedy 186 osob. V souladu s ČSN 73 0818 je stanoven počet osob 186 * 1,3 = 241,8, zaokrouhleno na 242 osob.

Z nově navržených učeben ve 3. nadzemním podlaží vede jedna chráněná úniková cesta typu A větraná nuceně. Šířka jednoho ramene schodiště je 1,85 metrů, šířka dveří do chráněné únikové cesty je nejméně 1,375 metru. Do této chráněné únikové cesty není uvažován už únik z žádného jiného prostoru.

Maximální délka chráněné únikové cesty je 55,6 metru až na volné prostranství před školou. S osobami s omezenou schopností pohybu se uvažuje pouze ojediněle a nahodile, s osobami neschopných samostatného pohybu se neuvažuje.

tu = (0,75 . lu)/vu + (E . s)/ (Ku . u) = 0,75 . 55,6/30 + (242 . 1)/40 . 2,5 = 1,39 + 2,42 = 3,81 minut < 4 minuty minut – doba evakuace vyhovuje.

Jedná se o objekt s požární výškou < 45 metrů.

Třídy ve 3 nadzemním podlaží jsou členěny do více než 3 požárních úseků, tj. je splněna podmínka ČSN 73 0802, tab.17, pol. 3)b). V každé třídě je uvažování s 30 žáky a jedním učitelem, tj. podle ČSN 73 0818 se jedná o 31 * 1,5 = 46,5, zaokrouhleno na 42 osob < 65 osob.

Na chráněné únikové cestě lze umístit předmět z hořlavé látky (dále jen „hořlavý předmět“) za těchto podmínek

- vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou podlahy nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 2 m,

- hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být z plastu, není-li dále uvedeno jinak,

- hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob nebo činnost jednotek požární ochrany,

- hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany,

- v prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty,

- hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ nesmí být v prostoru chráněné únikové cesty umístěn, je-li větší než 1,3 m2 při tloušťce 4 mm; umístění jiných hořlavých předmětů, není-li uvedeno jinak v bodu A.2., je možné pouze tehdy, bude-li dosaženo nejméně stejné úrovně požární bezpečnosti, přičemž plocha 1,3 m2 nesmí být překročena.

V prostoru chráněné únikové cesty lze dále umístit jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu pro tři podlaží, květinovou výzdobu z plastů, pokud průmět plochy této výzdoby na stěnu není větší než 0,5 m2 a hloubka této výzdoby nepřesahuje 0,1 m. Při umístění této výzdoby nesmí být omezena minimální šířka únikové cesty.

Hořlavý předmět neuvedený výše lze v prostoru chráněné únikové cesty umístit, jestliže

- jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí, musí být tyto z nehořlavé konstrukce;

- jde o jiný sedací nábytek, jehož konstrukce je vyrobena z materiálu, který splňuje třídu reakce na oheň nejméně D nebo stupeň hořlavosti nejméně C2 a zároveň velikost předmětu nesmí být o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle.

Hořlavý předmět neuvedený výše lze v prostoru chráněné únikové cesty umístit, jestliže

a) jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí, musí být tyto z nehořlavé konstrukce a zároveň musí být splněna podmínka podle § 19 odst. 3.,

b) jde o jiný sedací nábytek, jehož čalouněná část musí splňovat podmínku podle § 19 odst. 3 a jeho konstrukce je vyrobena z materiálu, který splňuje tyto požadavky – třídu reakce na oheň nejméně D podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 5 nebo stupeň hořlavosti nejméně C2 podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 1 bod 3 a zároveň velikost předmětu nesmí být o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle.

Předměty výše uvedené nesmí svým umístěním,

- ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení;

- zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci;

- bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu zní.

Hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají nesmí být použity nad místy, kudy unikají osoby a pod stropem i v jiných prostorech určených pro více než 10 osob. Hořlavé látky nesmí být dále použity v prostoru pod stropem a přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.

Při umístění prvku bezpečnostního systému v chráněné únikové cestě musí být splněny výše uvedené podmínky, přičemž vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření.

V chráněné únikové cestě nelze umísťovat hořlavé předměty umělecké či historické hodnoty. Na chráněné únikové cestě nesmí být umístěny takové reflexní plochy nebo zrcadla, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku.

Nášlapná vrstva podlahy v chráněné únikové cestě musí být provedena z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl – s1.

Veškeré dvoukřídlové dveře za hranicích požárních úseků musí být vybaveny koordinátorem zavírání.

Únik z přízemí je možný několika nechráněnými únikovými cestami.

Každá šatna tvoří samostatný požární úsek. Z každé šatny vede nechráněná úniková cesta do chodby, která je bez požárního rizika a dále dvoukřídlovými dveřmi přímo na volné prostranství před objektem školy. Maximální délka nechráněné únikové cesty je 21,5 metru (jedná se o šatnu N 2.10). Pro šatny je nejvyšší hodnota součinitele a = 0,75, tzn. pro jednu únikovou cestu je povolená maximální délka jedné nechráněné únikové cesty 37,5 metru a pro více únikových cest 52,5 metru. Délka únikové cesty vyhovuje. Z požárních úseků šaten se při vyhlášení mimořádné situace musí uvažovat s únikem všech žáků, tj. 880 žáků. V souladu s ČSN 73 0818bude tedy počítáno s 880 * 1,3 = 1144 osobami.

Posouzení šířky únikové cesty/počet únikových pruhů:

u = E/K . s s osobami s omezenou schopností pohybu se uvažuje pouze ojediněle a nahodile,

s osobami neschopných samostatného pohybu se neuvažuje.

u = 1144/145 . 1 = 7,88, zaokrouhleno na 8 únikových pruhů, tj. 4,4 metru. Ze šaten na volné prostranství vedou čtvery dveře o šířce 3 * 2000 mm + 1 * 1000 mm, celkem tedy o šířce 7 metrů – vyhovuje.

Z požárního úseku N 2.01 je možný únik nechráněnými únikovými cestami vždy dvěma směry, buď přes chodby u šaten přímo na volné prostranství, nebo stávající únikovou cestou do sousedního pavilonu. Případně je možný únik i do chráněné únikové cesty. Pro součinitel a = 0,923 je povolena maximální délka nechráněné únikové cesty při více únikových cestách 41 metrů. Skutečná délka nechráněné úniková cesty je 35,6 metru – vyhovuje. Z požárního úseku N 2.01, kde je uvažováno s následujícím počtem osob – křídlo vedení cca 30 osob, stávající učebna a družina cca 150 osob, tzn. v souladu s ČSN 73 0818 celkem 180 * 1,3 = 234 osob. Z jednotlivých prostorů určených pro maximálně 30 osob (jednotlivé třídy družiny nebo stávající učebna) vede nechráněná úniková cesta dveřmi o šířce nejméně 900 mm a do chodeb u šaten vedou dveře o šířce 2000 mm.

Pro levé křídlo v případě úniku všech osob přes šatny je počet únikových pruhů následující:

u = E/K . s = 30 * 1,3/120 . 1 = 0,325, zaokrouhleno na jeden únikový pruh – vyhovuje.

Pro pravé křídlo v případě úniku všech osob přes šatny je počet únikových pruhů následující:

u = E/K . s = 150 * 1,3/120 . 1 = 1,625, zaokrouhleno na dva únikové pruhy – vyhovuje.

Z požárního úseku N 2.11 je možný únik nechráněnou únikovou cestou o maximální délce 27,2 metru buď do chodby u šaten (N 2.14), nebo případně nechráněnou únikovou cestou o délce 39,1 metru do chodby u šaten (N 2.13) a dveřmi o šířce nejméně 900 mm přímo na volné prostranství před objektem. Pro součinitel a = 0,824 je pro nechráněnou únikovou cestu povolena maximální délka 34 metrů pro jednu únikovou cestu a 47 metrů pro více únikových cest – vyhovuje.

Počet únikových pruhů:

u = E/K . s = 30 * 1,3/137 . 1 = 0,285, zaokrouhleno na jeden únikový pruh – vyhovuje.

Z požárního úseku N 2.12 vede jedna nechráněná úniková cesta dveřmi o šířce nejméně 900 mm o maximální délce 20,1 metru do chodby (N 2.13) a dále přímo na volné prostranství před objektem. Pro hovornu o ploše 19,09 m2 je uvažováno s maximálně 5ti osobami projektově, tj. podle ČSN 73 0818 s 5 * 1,5 = 7,5, zaokrouhleno na 8 osobami.

Pro součinitel a = 0,900 je pro nechráněnou únikovou cestu povolena maximální délka 30 metrů pro jednu únikovou cestu – vyhovuje.

Počet únikových pruhů:

u = E/K . s = 8/70 . 1 = 0,11, zaokrouhleno na jeden únikový pruh – vyhovuje.

Z požárního úseku N 1.04 vede nechráněná úniková cesta dvoukřídlovými dveřmi o šířce 2 * 1700 mm přímo na volné prostranství před objektem. Maximální délka nechráněné únikové cesty je 7,1 metru – vyhovuje bez dalšího průkazu. Další úniková možnost je do chráněné únikové cesty dveřmi o šířce 900 mm. Ve třídě je 30 žáků + 1 vyučující, tj. 31 * 1,3 = 40,3, zaokrouhleno na 40 osob.

Počet únikových pruhů:

u = E/K . s = 40/130 . 1 = 0,3, zaokrouhleno na jeden únikový pruh – vyhovuje.

- Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům.

Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny metodikou Ing. Františka Pelce v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 11, odst. 2 s přihlédnutím k ČSN 72 0802, čl. 10.4.8.1 pro nové požárně otevřené plochy v navrhované přístavbě následovně:

V novém požárním úseku N 3.01 jsou směrem nad střechu pavilonu A1 osazena okna o velikosti 8200 * 2600 mm a 18100 * 2600 mm, od kterých je odstupová vzdálenost 3,840 mm v přímém směru a 1,83 metru do strany. Odstupová vzdálenost zasahuje nad střechu pavilonu A1, tzn. střecha pavilonu A1 bude tvořena skladbou s doloženým certifikátem BROOF (t3). V odstupové vzdálenosti není umístěn žádný jiný stavební objekt a požárně otevřené plochy nejsou v požárně nebezpečném prostoru od požárně otevřených ploch jiného objektu.

Ve třídách A.4_2.05 a A.4_2.06 je osazena požárně otevřená plocha o velikosti 17700 * 2600 mm, od které je odstupová vzdálenost 3,760 mm v přímém směru a 1,810 metru do strany. Odstupová vzdálenost zasahuje pouze do prázdného prostoru. V odstupové vzdálenosti není umístěn žádný jiný stavební objekt a požárně otevřené plochy nejsou v požárně nebezpečném prostoru od požárně otevřených ploch jiného objektu.

V požárním úseku kabinetů (N 3.02) je osazena požárně otevřená plochy o velikosti 8800 * 2600 mm, od které je odstupová vzdálenost 4,83 metru v přímém směru a 2,600 metrů do strany. Odstupová vzdálenost zasahuje nad střechu pavilonu A3, tzn. střecha pavilonu A3 bude tvořena skladbou s doloženým certifikátem BROOF (t3). V odstupové vzdálenosti není umístěn žádný jiný stavební objekt a požárně otevřené plochy nejsou v požárně nebezpečném prostoru od požárně otevřených ploch jiného objektu.

V požárním úseku N 3.03 je osazeno okno o velikosti 8900 * 2600 mm, od kterého je odstupová vzdálenost 3,97 metru v přímém směru a 2,06 metru do strany. V odstupové vzdálenosti není umístěn žádný jiný stavební objekt a požárně otevřené plochy nejsou v požárně nebezpečném prostoru od požárně otevřených ploch jiného objektu.

V požárním úseku N 2.01 na straně družiny jsou osazeny požárně otevřené plochy o velikosti

10 * 2400 * 2070 mm, a to na ploše stěny 70,8 m2, tzn. požárně otevřené plochy zaujímají 91,52 % - odstupová vzdálenost je 3,53 metru v přímém směru a 1,7 metru do strany. V sousedním požárním úseku N 2.14 bude nová stěna do vzdálenosti neméně 1,985 metru od požárně otevřených ploch požárního úseku N 2.01 buď vyzděna materiálem třídy reakce na oheň A1, nebo opatřena sklem s požární odolností nejméně 30 minut.

V požárním úseku N 2.14 jsou osazeny požárně otevřené plochy o velikosti 33,88 m2, a to na ploše stěny 13855 * 2950 mm, tzn. požárně otevřené plochy zaujímají 82,89 % - odstupová vzdálenost je 1,78 metru v přímém směru a 0,69 metru do strany. Z chodby je dále osazeno okno o velikosti 2800 * 2070 mm, od kterého je odstupová vzdálenost 1,26 metru v přímém směru a 0,57 metru do strany. V sousedním požárním úseku N 2.03bude boční stěna buď zazděna nebo opatřena požárním sklem s požární odolností nejméně 30 minut.

Ze šatny (PÚ N 2.03) je osazeno okno o velikosti 18000 * 750 mm, od kterého je odstupová vzdálenost 1,19 metru v přímém směru a 0,57 metru do strany. Do boku je ze šatny osazeno okno o velikosti 3150 * 750 mm, od kterého je odstupová vzdálenost 1,08 metru v přímém směru a 0,54 metru do strany. Směrem do strany k požárně otevřené ploše z chodby (PÚ N 2.13) bude stěna z materiálu třídy reakce na oheň A1 v délce nejméně 1480 mm, protože z chodby N 2.13 je osazeno okno o velikosti 3300 * 1970 mm, od kterého je odstupová vzdálenost 1,43 metru v přímém směru a 0,67 metru do strany.

Z chodby N 2.13 jsou požárně otevřené plochy o velikosti 34,1302 m2 osazeny na ploše stěny 13260 * 2850 mm, tzn. požárně otevřené plochy zaujímají 90,31 % - odstupová vzdálenost je 2,22 metru v přímém směru a 0,95 metru do strany.

Ze šatny N 2.02 jsou osazena okna o velikosti 2 * 2400 * 2070 mm, a to na ploše stěny 5700 * 2070 mm, tzn. požárně otevřené plochy zaujímají 84,21 % - odstupová vzdálenost je 1,52 metru v přímém směru a 0,66 metru do strany.

V požárním úseku N 2.01 na straně sborovny a vedení školy jsou osazena okna o velikosti 9 * 2400 * 2070 mm, a to na ploše stěny o velikosti 49,512 m2, tzn, požárně otevřené plochy zaujímají 90,3 % - odstupová vzdálenost je 3,48 metru v přímém směru a 1,68 metru do strany. V tomto případě nemusí být vytvořen požární pás mezi požárně otevřenými plochami požárních úseků N 2.01 a 2.02 v souladu s ČSN 73 0802, čl. 8.4.10, c).

Z požárního úseku N 2.01 směrem k nové hovorně jsou osazeny požárně otevřené plochy o velikosti 4 * 2400 * 2070 mm a 2350 * 2070 mm, a to na ploše stěny 14750 * 2070 mm, tzn. požárně otevřené plochy zaujímají 81 % - odstupová vzdálenost je 3,03 metru v přímém směru a 1,46 metru do strany. Z toho důvodu bude v nové hovorně do vzdálenosti nejméně 2,24 metru od požárně otevřené plochy požárního úseku N 2.01 provedeno buď zazdění materiálem třídy reakce na oheň A1 nebo zasklení sklem s požární odolností nejméně 30 minut.

Z hovorny v tom případě bude osazeno okno o velikosti maximálně 3300 * 2600 mm, od kterého bude odstupová vzdálenost maximálně 2,25 metru v přímém směru a 1,17 metru do strany.

Z učebny N 2.11 je osazeno okno o velikosti 8900 * 2600 mm, od kterého je odstupová vzdálenost 3,28 metru v přímém směru a 1,63 metru do strany.

Z učebny N 1.04 jsou osazeny požárně otevřené plochy o velikosti 8900 * 3050 mm. Odstupová vzdálenost je 4,47 metru v přímém směru a 2,35 metru do strany. Vzhledem k tomu, že v případě požáru v této učebně by požárně nebezpečný prostor zasahoval do celé šířky hlavního východu z chráněné únikové cesty, budou boční dveře nejblíže k chráněné únikové cestě osazeny buď sklem s požární odolností nejméně 30 minut nebo zazděny materiálem třídy reakce na oheň A1. Po tomto opatření budou v učebně osazeny požárně otevřené plochy o velikosti 6550 * 3050 mm, od kterých bude odstupová vzdálenost 4,02 metru v přímém směru a 2,16 metru do strany.

V požárním úseku N 1.01 jsou osazeny dveře o velikosti 1650 * 2200 mm, od kterých je odstupová vzdálenost 1,53 metru v přímém směru a 0,81 metru do strany. Odstupová vzdálenost zasahuje pouze na pozemek stavebníka a není v ní umístěný žádný jiný stavební objekt. V odstupové vzdálenosti není žádný jiný stavební objekt nebo požárně otevřená plocha jiného objektu či požárního úseku.

Z požárního úseku N 4.01 jsou směrem na střechu osazeny dveře o velikosti 1600 * 2100 mm, od kterých je odstupová vzdálenost 1,64 metru v přímém směru a 0,89 metru do strany. Odstupová vzdálenost zasahuje pouze na d střechu školy. Střecha je pokryta 50 mm vrstvou kačírku, třídy reakce na oheň A1. V odstupové vzdálenosti není žádný jiný stavební objekt nebo požárně otevřená plocha jiného objektu či požárního úseku.

Vzhledem ke skutečnosti, že katastrální hranice pozemku jsou od posuzovaného pavilonu vzdáleny více jak 15 metrů, jsou odstupové vzdálenosti vyznačeny přímo v půdorysech jednotlivých podlaží.

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

V chodbách a nad únikovými dveřmi z učeben budou umístěna tělesa nouzového osvětlení odpovídající požadavkům ČSN EN 1838, osvětlující místa umístění věcných prostředků požární ochrany, únikových cest a únikových východů. Lze použít tělesa nouzového osvětlení s vlastním bateriovým zdrojem s dobou osvitu 60 minut. Na nouzovém osvětlení nesmí být umístěny nálepky (např. označující směr úniku), které by snižovaly intenzitu nouzových světel, pokud se nejedná o originální nouzová tělesa s bezpečnostním značením směru úniku. Ve výkrese PBŘ jsou označeny pouze prostory, které budou vybaveny nouzovým osvětlením, konkrétní rozmístění jednotlivých svítidel musí být upřesněno v samostatné projektové dokumentaci elektro.

Instalace elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod kouře a tepla, ani stabilní hasicí zařízení není pro požadovaný prostor požadováno.

Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů atp.) musí být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se budou vyskytovat tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějšímu povrchu prostupujícího zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce.

Těsnění prostupů je možno provést: realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky nebo dotěsněním (např. dozděním nebo dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze v případě, pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi kolem chráněné únikové cesty a jedná-li se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (teplá, studená voda, topení atp.). Potrubí musí být z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce. Dotěsnění pomocí dozdění nebo dobetonování lze použít také v případě, že se jedná se o jednotlivý prostup jednoho samostatně vedeného kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Při instalaci VZT zařízení musí být dodrženy následující podmínky:

- VZT potrubí musí být z nehořlavých hmot:

a) v chráněné únikové cestě

b) pokud slouží k odvodu vzduchu teplejšího než 85°C

V ostatních případech může být VZT potrubí z hmot stupně hořlavosti B, C1 nebo C2.

VZT potrubí musí být vyrobeno a namontováno tak, aby po dobu požadované požární odolnosti se nezřítilo a nepoškodilo související konstrukce s nosnou či požárně dělící funkcí.

Potrubní rozvody VZT zařízení, nacházející se v požárně nebezpečném prostorů jiného požárního úseku, než kterému slouží, musí být z nehořlavých hmot (včetně konstrukcí podporujících potrubí), ale nemusí vykazovat požární odolnost.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami s požární odolností 30 minut, kromě případů, kdy:

- Průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 40000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm;

- Potrubí (popř. díl, prvek) v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné a je chráněné i v místě prostupu požárně dělící konstrukcí, pokud tuto ochranu neposkytuje sama požárně dělící konstrukce.

V místě prostupu požárně dělící konstrukcí musí být VZT zařízení (potrubí, popř. i jiné díly a prvky včetně pružného ohebného potrubí) z nehořlavých hmot; případná izolace tohoto zařízení musí být alespoň z nesnadno hořlavých hmot a do to vzdálenosti L rovné alespoň druhé odmocnině plochy průřezu potrubí, nejméně však do vzdálenosti 500 mm. Do vzdálenosti L nesmí být na potrubí osazeny vyústky.

Vyústění VZT potrubí vně objektu se musí uspořádat tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu.

Otvory pro výfuk vzduchu musí být nejméně 1,5 metru od východů z únikových cest na volné prostranství, od otvorů pro přirozené větrání chráněných únikových cest a od nasávacích otvorů VZT zařízení.

Při nasávání z fasády je požadováno, aby otvory, ze kterých může při požáru unikat kouř (např. požárně otevřené plochy) byly vzdáleny od nasávacího otvoru VZT minimálně 3,0 metry. Pokud jsou však takovéto otvory výškově umístěny pod nasávacím otvorem (rozhodující je výška nejnižšího místa každého z otvorů), přičítá se k minimálnímu požadavku 3,0 m vodorovná vzdálenost odpovídající alespoň rozdílu výšek nejnižších míst obou otvorů. Tato vodorovná vzdálenost nemusí být větší než 10 metrů. Pod nasávacím otvorem a v ploše fasády vymezené vzdáleností podle tohoto odstavce nesmí být požárně otevřené plochy umístěny.

Nucené větrání chráněné únikoví cesty musí být zajištěno přívodem vzduchu ventilátorem v množství odpovídajícím alespoň desetinásobku objemu prostoru chráněné únikové cesty za 1 hodinu. Dodávka vzduchu musí být zajištěna bez ohledu na místo vzniku požáru po dobu alespoň 10 minut.

Uvedení větracího zařízení do chodu musí být provedeno takto:

a) dálkovým ovládáním se spínacími tlačítky v každém podlaží a zároveň

b) samočinně (pro přívod i odvod vzduchu) v návaznosti na hlásiče reagující na kouř (nikoliv teplotu) umístěné v každém podlaží (např. lokální detekce požáru podle ČSN 73 0875).

Záložní zdroj pro větrání chráněné únikové cesty (UPS) bude v samostatném požárním úseku N 1.03.

Hlavní rozvaděč elektro je umístěný hned za vstupem do objektu vedle požárního úseku N 1.03. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o chráněnou únikovou cestu, tak v souladu s ČSN 73 0848 bude rozvaděč tvořit samostatný požární úsek s požární odolností stavebních konstrukcí rozvaděče EI 30 DP1 (rozvaděč jako takový), dvířka musejí být typu EI 30 S200.

Kabely zajišťující ovládací prvky a větrání chráněné únikové cesty budou v provedení B2ca,s1,d1.

Jakýkoliv další elektrický rozvaděč s napětím nad 200 V a elektrickým proudem nad 25 A umístěný v chráněné únikové cestě musí tvořit samostatný požární úsek s požární odolností stavebních konstrukcí rozvaděče EI 30 DP1 (rozvaděč jako takový), dvířka musejí být typu EI 30 S200.

Objekt školy je vybaven domácím rozhlasem s nuceným poslechem.

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

V posuzovaných prostorách budou umístěny následující bezpečnostní značky, odpovídající ČSN ISO 3864 a norem navazujících:

- Označení únikových východů

- Označení umístění přenosných hasicích přístrojů

- Označení směrů úniků tak, aby z každého místa byla viditelná nejméně jedna bezpečnostní značka označující směr úniku nebo únikový východ.

- Na elektrických rozvaděčích označení elektrického zařízení a nehas vodou ani pěnovými hasicími přístroji

- Na výtahu uvnitř kabiny i vně v každém podlaží, že se nejedná o evakuační výtah

- Bezpečnostní značkou musí být označeny vypínače a uzávěry jednotlivých médií.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana

Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

V rámci stavebních úprav nebude zasahováno do izolačního pláště stávajícího  objektu, ani do zdrojů tepla. Nové konstrukce budou provedenu v souladu s platnými normami. S ohledem na to, že nově přistavovaný pavilon je dispozičně v přízemí propojen se stávajícím objektem je Průkaz energetické náročnosti zpracován pro celou budovu ZŠ. Dle průkazu energetické náročnosti je budova zařazena do klasifikační třídy D – méně úsporná.

Parametry nových obvodových konstrukcí jsou následující:

Obvodové konstrukce – U = 0,175,  0,201 W/m2.K (UN=0,30)

Plochá střecha – U = 0,180 W/m2.K (UN=0,24)

Okna Umin = 0,90 W/m2.K (UN=1,4)

Vchodové dveře Umin = 1,2 W/m2.K (UN=1,7)

Podlaha na terénu – U = 0,225 W/m2.K (UN=0,45)

Stavební konstrukce objektu jsou navrženy do doporučených hodnot součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.,

b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova,

c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.

Větrání

Většina prostor je větrána nuceně pomocí vzduchotechnických rekuperačních jednotek – jedná se především o třídy, šatny, hovornu, vrátnici a sociální zařízení.

Vytápění

Vytápění nových prostor je řešeno připojením na stávající páteřní rozvody v instalační chodbě. Objekt je napojen na Pražskou Teplárenskou – napojovací bod je v pavilonu B.

Osvětlení

Denní osvětlení je zajištěno okny. Umělé osvětlení je řešeno v projektu silnoproudé elektrotechniky.

Zásobování vodou

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno ze stávajících vnitřních rozvodů objektu.

Odpady

Odpady při provozu školy budou ukládány do nádob TKO umístěných na vlastním pozemku. Produkce odpadu bude tříděna (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad) a likvidována podle platných vyhlášek. Produkce odpadu nebude výrazně navýšena. navýšena.

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem. č 541/2020 Sb. zákonem o odpadech a vyhlášky č 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

Hluk při stavbě

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h  a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod.

Před okny do tříd, která budou nejblíže zařízení staveniště budou provedeny protihlukové stěny. Doprava materiálu na staveniště podél oken tříd bude prováděna mimo provozní dobu školy.

Hluk uvnitř stavby

Nově navržené konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými hygienickými normamy.

Zvuková neprůzvučnost navrhovaných konstrukcí je následující:

SDK příčky W115 mezi třídami a mezi třídami a chodbou Rw´= 58 db (splňuje požadavek 47 dB)

Žb stěny mezi třídami a mezi třídami a chodbou Rw´= 62 db (splňuje požadavek 47 dB)

SDK příčky W112 mezi kabinety a mezi kabinety a chodbou Rw´= 51 db (splňuje požadavek 42 dB)

Žb stropy s těžkou plovoucí podlahou a svěšeným SDK podhledem mezi třídami a mezi třídami a šatnou Rw´= 68 db (splňuje požadavek 53 dB)

Kročejový útlum této konstrukce je Lnw´= 40 dB (splňuje požadavek 55 dB)

Dveře do tříd a kabinetů budou osazen s Rw = 40 dB.

Ve třídách budou použity širokopásmové akustické kazetové podhledy a akustické obklady na stěnách, které zajistí dodržení optimální doby dozvuku dle ČSN 73 0527 Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky. Prostory ve školách. Prostory pro veřejné účely, /lit. 6/, stanoví v tabulce č. 2 pro prostory ve školách následující požadavky na optimální dobu dozvuku:

To = 0,70 s - pro učebnu a posluchárnu o objemu do 250 m3,

- hodnoty optimální doby dozvuku se vztahují ke kmitočtu 1 000 Hz, v obsazeném stavu,

- přípustné rozmezí doby dozvuku je stanoveno ve zmíněné normě na obrázku

A 4 pro řeč - učebny	±20 % pro střední kmitočty oktávových pásem 250-2 000 Hz,

+20 %/-35 % pro střední kmitočty oktávových pásem 125 Hz a 4 000 Hz.

Tyto parametry budou zajištěny instalací 6,5 m2 obkladu ze stěnových akustických panelů, d=  43 mm a následujícím provedením podhledů: minimální plocha 25,2 m2	rastrového akustického podhledu d= 200 mm a SDK podhled s vloženou minerální izolací

Požadavky na zvukovou neprůzvučnost a kročejový útlum jsou následující:

Ochrana před prachem

Po dobu stavby bude zhotovitel stavby zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance

Dávkové příkony záření gama, měřené v kontaktu se zemí, jsou na úrovni přirozeného

pozadí charakteristického pro tento region. Jejich velikost nesignalizuje přítomnost hornin

s vyššími hmotnostními aktivitami přírodních radionuklidů. Charakteristická hodnota

objemové aktivity radonu (OAR)ve vzorcích půdního vzduchu (3. kvartil) se nachází pro

výše uvedenou plyn propustnost základové půdy v pásmu kategorie středního radonového indexu.

Stavební pozemek č. parc. : 2869/126,198,200,k.ú.: Krč (727 598)

je ve smyslu vyhlášky č.422/2016 Sb. a podle „Metodika pro stanovení radonového

indexu pozemku“3je zařazen do kategorie středního radonového indexu.

Závěry radonového průzkumu byly zohledněny v řešení odvětrávaného podloží a osazení hydroizolací do podlah v pobytových místnostech (pod šatnami v 1NP a třídou v 1PP) – viz architektonicko-stavební řešení. Vzduch z podloží je odvětráván drenážním potrubím napojeným do odvětrávacích stoupaček zakončenýcjh nad střechou objektu.

ochrana před bludnými proudy,

Řešená stavba není ohrožena bludnými proudy.

ochrana před technickou seizmicitou,

Řešená stavba není ohrožena technickou seizmicitou.

ochrana před hlukem,

Ochrana před hlukem z VZT zařízení je zajištěna instalací tlumičů hluků. V blízkosti VZT zařízení se nenacházejí žádné chráněné prostory. Ochrana před hlukuem uvnitř stavby – viz bod B2.10

protipovodňová opatření,

Řešená stavba se nenachází v záplavovém území

ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Řešená stavba se nenachází v území jinak ohroženém.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,

Veškeré instalace budou napojeny na stávající vnitřní rozvody objektu.

Vodovod – SV a TUV budou napojeny na stávající páteřní rozvody v instalační chodbě v 1PP.

Kanalizace splašková – nové zařizovací předměty budou svedeny novými připojovacími potrubími do instalační chodby v 1PP. Zde bude provedena nová páteřní trasa směrem k pavilonu F. U pavilonu F se nový rozvod napojí na stávající ležatou kanalizaci.

Vytápění – nové rozvody budou napojeny na stávající páteřní rozvody v instalační chodbě v 1PP.

Elektroinstalace – připojení ke stávajícímu hlavnímu rozvaděči v objektu F  bude novým napojovacím kabelem, která bude veden instalační chodbou v 1PP. Nové rozvaděče, které budou na chodbách bude v provedení s předepsanou požární odolností.

Kanalizace dešťová - z nových částí objektu bude svedena do akumulační nádrže o užitném objemu 19,9 m3, která má přepad do podzemních vsakovacích bloků. Nádrž i bloky budou umístěny na pozemku ZŠ.

Do stávající dešťové kanalizace před objektem ZŠ na jižní straně bude napojen 1 drenážní žlab a 1 nová vpust. Stávající vpusti v místě realizované přístavby budou zrušeny.

Stávající dešťový svod u pavilonu F, který ústí na terén bude nově napojen do stávající dešťové kanalizace u pavilonu F.

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky.

Přípojky do objektu jsou stávající.

B.5 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky,

Objekt Základní školy je napojen na veřejnou komunikaci ul. V Štíhlách, V Jehličí a ul. Jánošíkova. Území je součástí stávající dopravní infrastruktury hl. m. Prahy.

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy,

Objekt Základní školy je napojen na veřejnou komunikaci a chodník z ul. V Štíhlách a z ul. Jánošíkova, napojení na veřejnou komunikaci v ul. V Jehličí (příjezd na navrhované parkoviště).

c) přeložky dopravní infrastruktury,

Pro danou stavbu se neřeší

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony,

Doprava v klidu je navržena parkováním na pozemku stavby.

Počet stání dle pražských předpisů: HPP

Dle přílohy 2 k nařízení nařízení č. 10/2016 Sb. HMP Sb. hl. m Prahy

Základní počty stání

Tabulka stanovuje pro jednotlivé účely užívání základní počet stání včetně podílu vázaných a návštěvnických stání pro výpočet podle § 32.

Pro jednotlivé účely užívání je stanoven ukazatel základního počtu stání, který je definován hrubou podlažní plochou účelu užívání (v m2) na 1 parkovací stání. Procentem je stanoven podíl vázaných a návštěvnických stání.

Posouzen je navrhovaný stav pro přístavbu a nástavbu:

Navrhovaný stav – přístavba ZŠ o HPP 1541 m2

ZŠ - 1 stání na 250 m2 HPP

1525/250 = 6,16 stání

Vázaná stání 30% = 0,3x 6,16 = 1,85 stání = 2 stání

Návštěvnická stání 70% = 0,7 x 6,1 = 4,31 stání = 4 stání

Zóna 06 – minimální počet stání – 80%, maximální počet stání – 110%

Minimální počet stání:

Vázaná stání = 0,8x 1,85 stání = 1,48 = 1 stání

Návštěvnická stání  = 0,8 x 4,31 stání = 3,44 = 3 stání

Maximální počet stání:

Vázaná stání = 1,1x 1,85 stání = 2,03 = 2 stání

Návštěvnická stání  = 1,1 x 4,31 stání = 4,74 = 5 stání

Výpočtem vychází povinnost zajistit 4-7 parkovacích stání. V projektu je navrženo 9 nových parkovacích stání umístěných v návaznosti na příjezd k pavilonu F na pozemku parc.č. 2869/200. Není třeba žádat o připojení na komunikaci – je stávající.

e) pěší a cyklistické stezky,

Přístup do ZŠ pro pěší je umožněn z ul. V Štíhlách a ul. Jánošíkova, cyklistické stezky zde nejsou vymezeny.

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

V navrhované části jsou vytvořeny nově hlavní přístupy do Základní školy včetně šaten – vše je řešeno bezbariérově. Bezbariérový přístup do 1.PP a 2.NP přístavby a nástavby je  zajištěn výtahem. Velikost kabiny výtahu je navržena 1,2 x 1,9 m, šířka dveří 0,9 m. Výtah bude vybaven v souladu s požadavky vyhl 398/2006.

Podélný sklon komunikací pro chodce bude nejvýše 8,33% a příčný sklon nejvýše 2% dle požadavku bodu 1.1.2 přílohy č. 2 k vyhlášce MMR č. 398/2006. Bezbariérové rampy splňují požadavky bodů 2.0, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 a 2.2 přílohy č. 3 k vyhlášce 398/2006 – šířka rampy je 1500 mm se sklonem nejvýše v poměru 1:16 (6,25%) resp. 1:8 (8,33%) při délce do 3000 mm; přechod mezi rampou a navazující komunikací je bez výškových rozdílů; rampa je po obou stranách vybavena madly ve výši 900 mm s odsazením od svislé konstrukce nejméně o 60 mm s přesahem začátku a konce rampy nejméně o 150 mm; po obou stranách je vodící prvek pro bílou hůl.

Vstupní dveře a dveře v hlavních komunikačních trasách jsou osazeny vodorovným madlem ve výši 800-900 mm přes celou jejich šířku na straně opačné než jsou závěsy v návaznosti na požadavek bodů 1.1.4 a 3.1.3 přílohy 3 k vyhlášce 398/2006. Prosklené dveře a plochy se zasklením níže jak 800 mm ve společných a komunikačních prostorách budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem do v. 400 mm a budou kontrastně označena proti pozadí ve výšce 800-1000 mm a současně ve výšce 1400-1600 mm výrazným pruhem šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 15 mm dle požadavku bodů 1.1.5, 2.2, 3.1.4, 3.2, 4.1.2 a 4.2 přílohy č. 3 k vyhlášce.

Co se týká řešení nového schodiště nesplňuje přístavba přílohu 1, bod 2.0.2 výše uvedené vyhlášky (cit  „Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů. Počet stupňů za sebou může být nejméně 3 a nejvíce 16“). Z důvodu nestejných konstrukčních výšek suterénu a nadzemních podlaží nelze tento požadavek dodržet  a zároveň dodržet maximální sklon ramene schodiště. Odkazujeme se v tomto bodě na §2, že v případě úprav stávajících objektů není nutné všechny požadavky vyhlášky splnit.  Ke zdůvodnění tohoto řešení uvádíme, že v přístavbě je osazen osobní výtah, které zajišťuje bezbariérový přístup do všech podlaží. Navrhovaná přístavba neobsahuje v prostorách podzemních či nadzemních podlaží (2.NP) prostory vymezené primárně pro handicapované osoby a  nepředpokládá se dlouhodobé užívání handicapovanou osobou. V případě že by k užívání handicapovanou osobou došlo, předpokládá se užívání schodiště pouze výjimečně, pokud by byl výtah mimo provoz. Nesplnění požadavku vyhlášky na stejný počet stupňů bude mít na uživatele stavby minimální vliv.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) popis a parametry terénních úprav,

Drobné úpravy zpevněných ploch a přístupů do objektu.

b) vegetační prvky,

V místě plánované přístavby bude vykáceno celkem 11 stromů. Jedná se o 7 jehličnatých stromů a 4 listnaté. Stromy nemají zásadní sadovou hodnotu. Nově bude vysázeno 11 nových stromů ve východní a západní části prostoru před ZŠ.

c) biotechnická opatření.

Nejsou realizována.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),

Stavba se nachází ve stabilizované části města. Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena. Stavba není opatřena stálým venkovním osvětlením. V objektu se nenachází azbest. Stavební činnost bude probíhat v souladu s popisem B.10 – Zásady organizace výstavby. Následný provoz stavby, vzhledem k funkci objektu, bude mít minimální vliv na vznik negativních vlivů na životní prostředí – hluk, vibrace, exhalací, vznik odpadů.

Vytápění je centrální dálkové (přivedeným teplovodem).

Dešťové vody budou akumulovány v akumulační jímce a využívány pro zalévání. U jímky bude proveden havarijní přepad do podzemních vsakovacích bloků umístěných na zahradě ZŠ.

Splašková kanalizace je svedena do stávající přípojky a následně do veřejného řadu.

Vodovod – stávající připojení na veřejný vodovodní řad

Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem č 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a vyhlášky č 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

Odpady při provozu školy budou ukládány do nádob TKO umístěných na vlastním pozemku. Produkce odpadu bude z větší části tříděna (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad) a likvidována dle vyhlášky o způsobu nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. v aktuálním znění.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Pro řešenou stavbu se neposuzuje.

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Pro řešenou stavbu se neposuzuje.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

a) zásobování stavby vodou – připojeno ke zdroji

b) odpadní vody – nakládání a likvidace

c) srážkové vody – využití, nakládání

d) vodohospodářské řešení vodního díla apod.

Dešťové vody budou akumulovány v akumulační jímce a využívány pro zalévání. U jímky bude proveden havarijní přepad do podzemních vsakovacích bloků umístěných na zahradě ZŠ.

Splašková kanalizace je svedena do stávající přípojky a následně do veřejného řadu.

Vodovod – stávající připojení na veřejný vodovodní řad

Z hlediska vodohospodářského se provede nové řešení odvodu dešťových vod z nově navrhovaných přístaveb.

Kanalizace dešťová z nových částí objektu bude svedena do akumulační nádrže o užitném objemu 19,9 m3, která má přepad do podzemních vsakovacích bloků. Nádrž i bloky budou umístěny na pozemku ZŠ. Voda z akumulační nádrže bude využívána k zalévání zahrady ZŠ.

Budou splněny následující podmínky DOSS:

- Stavba vodních děl bude provedena podle projektové dokumentace z 06/2022, ve znění revize z 08/2023, kterou ověřil Milan Tichý, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0008972. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

- Při realizaci a provozování záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle §39 vodního zákona. Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění ropnými látkami.

- Likvidací srážkových vod vsakováním nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků objektů.

-  Ke kolaudačnímu souhlasu (příp. kolaudačnímu rozhodnutí) bude doloženo:

- Provozní řád akumulační nádrže a vsakovacího objektu zpracovaný v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

- S nakládáním s vodami je možné započít až po vydání kolaudačního souhlasu příp. kolaudačního rozhodnutí stavby vodního díla, pro kterou bylo vydáno.

Nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby (chodníčky) jsou vyspádovány do okolního terénu. Upravované asfaltové plochy (výměna asfaltového krytu) budou odvodňovány stejným způsobem jako ve stávajícím stavu – tzn částečně do stávajících vpustí a částečně do okolního terénu. Zpevněné plochy z EPDM jsou propustné a navíc jsou vyspádované do okolního terénu. Nová parkovací místa budou ze zatravňovacích tvárnic.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,

Veřejným rozhlasem a sirénou umístěnou v okolí objektu.

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

Stavba nebude mít vliv na stávající systém ochrany obyvatelstva.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

Objekt se nenachází v záplavovém území

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

S ohledem na to, že se jedná o stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu, není dlouhodobá soběstačnost stavby zajištěna. Je zajištěn cod požárních zařízení (větrání CHÚC a nouzové osvětlení) na baterie

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti,

V místě stavby se nenachází žádné stávající stavby civilní ochrany

g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

V místě stavby se nenachází žádné stavby civilní ochrany

B.10 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Odběr elektrické energie pro stavební práce bude z hlavního rozvaděče v objektu přes samostatné měření. Přívod vody bude zabezpečen ze stávajícího rozvodu vody samostatnou odbočkou přes měření odběru.

Stavební materiály budou uloženy v prostoru stavby.

b) odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby

Staveniště bude odvodněno likvidací na vlastním pozemku.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popř. přístupové trasy

Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající komunikace ul. V Štíhlách.

Staveniště bude napojeno na technickou infrastrukturu ze stávajících rozvodů vody a silnoproudu v objektu školy.

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,

Stavba neomezí dopravní provoz ani pěší trasy mimo areál školy. Do stávající Základní školy bude realizován oddělený přístup po oploceném pozemku (pozemek nyní slouží jako zahrada s herními prvky a hřištěm pro družinu). Stávající hlavní vstup do ZŠ bude zrušen a odstraněn. Tato přístupová část včetně chodníčku bude oplocena a bude součástí staveniště.

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů

Stavba bude mít minimální negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Po dobu stavby bude zhotovitel stavby zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou.

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,

Po dobu stavby bude zhotovitel stavby zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Při realizaci je nutné zachovat přístup ke stávajícím objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin,

Asanace a demolice stavba nevyžaduje. Jedná se pouze o odtěžení zeminy ze zasypaného suterénu a drobných bouracích prací (navrhované otvory ve stávajících zděných a betonových konstrukcích). Stromy v prostoru zařízení staveniště se opatří ochranným obalem.  Vykáceno bude 11 stromů. Ostatní stromy v blízkosti staveniště budou ochráněny před poškozením.

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Pro trvalý zábor zařízení staveniště bude oplocena plocha před školou na parcelách 2869/198, 2869/405 a část pozemku 2869/199. Dále bude oplocena pro zařízení staveniště část pozemku parc.č. 2869/200 (zahrada ZŠ).

Přístupy (do ZŠ bude vytvořen prozatimní přístup), únikové cesty z pavilonů i cesty pro přístup na školní hřiště budou zachovány.

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,

orientační objemy bouraných materiálů

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.).

Nakládání s odpady

Zatřídění odpadu

Přehled druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 2 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 3 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 4 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 5 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 6 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 15 01 10 |
| 7 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 15 02 02 |
| 8 | Beton | O | 17 01 01 |
| 9 | Cihly | O | 17 01 02 |
| 10 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | 17 01 06 |
| 11 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 | O | 17 01 07 |
| 12 | Dřevo | O | 17 02 01 |
| 13 | Sklo | O | 17 02 02 |
| 14 | Plasty | O | 17 02 03 |
| 15 | Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky | N | 17 05 03 |
| 16 | Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 | O | 17 05 04 |
| 17 | Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky | N | 17 05 05 |
| 18 | Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05 | O | 17 05 06 |
| 19 | Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky | N | 17 06 03 |
| 20 | Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03 | O | 17 06 04 |
| 21 | Barvy, lepidla a pryskyřice | N | 20 01 27 |
| 22 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 23 | Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) | O | 20 02 01 |
| 24 | Uliční smetky | O | 20 03 03 |
| 25 25 | Kovové odpady | O | 02 01 10 |
| 26 | Kovové obaly | O | 15 01 04 |
| 27 | Železné kovy | O | 16 01 17 |
| 28 | Neželezné kovy | O | 16 01 18 |
| 29 | Směsné kovy | O | 17 04 07 |
| 30 | Kabely | O | 17 04 10 |

Odpady budou likvidovány v průběhu stavby. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů.

Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu s platným zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

S veškerými odpady ze stavební činnosti musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech v platném znění

Upozorňujeme především na ustanovení § 3 (odpadové hospodářství a jeho hierarchie), zvláště pak odst. 2 (Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí je příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění), dále ustanovení § 13 (Obecné povinnosti při nakládání s odpady), zvláště odst. 1 písm. e) a ustanovení § 15 (Povinnosti původce odpadu).

Vybourané materiály budou na tříděny. Kovový materiál bude odvážen do sběrných surovin, beton, cihelné zdivo a živice budou odvezeny k recyklaci, ostatní materiály budou odváženy na vhodné skládky. Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.).

Při výskytu nebezpečných materiálů které se mohou vyskytnout  při bourání odvětrání nebo kanalizace (např. výrobky obsahující azbest) bude s těmito následně nakládáno dle platných bezpečnostních předpisů a nakládat s těmito látkami bude jen kvalifikovaná firma.

Obaly a materiály obsahující azbest musí být sbírány a odstraňovány v utěsněných (neprodyšných) obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Takto zabezpečený odpad bude následně odvezen do zařízení pro nakládání s odpady, který je určen k jejich sběru nebo odstranění a je provozováno oprávněnou osobou. Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat pouze v zařízení k tomu určených za podmínek stanovených dle platných paragrafů a zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech nakládání s odpady, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu.

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Bude odtěžena zemina na východní a západní straně pavilonu A2 v objemu s nakypřením cca 300 m3 a bude tříděna a odvezena na řízenou skládku.

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin,

Odpady ze stavební činnosti  budou tříděny, v maximální míře recyklovány a odváženy na řízenou skládku k ekologické likvidaci. Budou uchovávány doklady o odstranění odpadů. Při demolici nebudou ohroženy žádné stávající dřeviny. Demolice bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných při odstranění stavby nesmí přesáhnout hodnoty stanovené platným nařízením vlády, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní  úklid těchto prostranství mokrou cestou.

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 272/2011 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy a dodržovat platná nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů:

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí:

Protihlukových stěn a organizačních opatření zhotovitele stavby. Pokud bude zhotovitel provádět hlučné práce v průběhu výuky, musí zhotovitel stavby provádět veškeré stavební, montážní a úklidové práce v budově ZŠ U Krčského lesa a přilehlém okolí tak, aby nebyly v prostorách ZŠ v době výuky překračovány normové hodnoty hluku a vibrací, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

- Emise

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost.

Zhotovitel musí dodržovat platná nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů, dále kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů. A vyhlášku, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů, a kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů;

- Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví platné Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.

- Prašnost

V průběhu provádění demoličních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti (u demolic kropení bouraných konstrukcí), u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.

- Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu prací nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod.

- Odpady

V průběhu bouracích prací musí zhotovitel dodržovat zejména  ustanovení platných zákonů a zákonných opatření:

- Povinnosti původce odpadu: Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu s platným zákonem. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven v zákoně. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než jsou předány oprávněné osobě.

Obaly a materiály obsahující azbest (eternitová krytina) musí být sbírány a odstraňovány v utěsněných (neprodyšných) obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Takto zabezpečený odpad bude následně odvezen do zařízení pro nakládání s odpady, který je určen k jejich sběru nebo odstranění a je provozováno oprávněnou osobou. Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat pouze v zařízení k tomu určených za podmínek stanovených dle platných paragrafů a zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech nakládání s odpady, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu.

- Ochrana dřevin: v blízkosti stavby se nachází vzrostlé dřeviny. Kmeny budou obaleny jutou do výšky 3 m jako ochrana proti poškození.

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),

Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru PRE.

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení,

Doprava materiálu a suti bude zajištěna určenými trasami. Před zahájením provádění prací si zhotovitel stavby odsouhlasí trasy pro zásobování stavby s Odborem dopravy MČ Praha 4. Případné zábory veřejných prostranství bude řešit zhotovitel stavby. Před školou se provede oplocený zábor pro zařízení staveniště. Pojezdová plocha bude kryta silničními panely na pískovém podsypu k vjezdu na komunikaci v ul. V Štíhlách.

- Před samotnou realizací bude předloženo DIO ke stanovení přechodného dopravního značení a bude zažádáno o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle § 25 zák. 13/1997 Sb. Zákona o pozemních komunikacích.

- Stanovení trvalého ani přechodného dopravního značení, není součástí tohoto propjektu a povolení a bude řešeno až na základě samostatně podané žádosti v této věci.

- Vjezd a výjezd z ulice V Štíhlách bude řešen přes pontonové roznášení desky s nájezdem přes sklopné silniční obruby při zachování příčného sklonu a výškové úrovně chodníku.

- Je nutno splnit podmínky správců inženýrských sítí z hlediska ochrany těchto sítí a správce komunikace z hlediska ochrany této komunikace.

- Před výjezdem vozidel ze stavby bude v prostoru staveniště zajištěno účinné čištění těchto vozidel, tak aby nedošlo ke znečištění komunikace. Vozidla stavby nebudou odstavována na vozovce.

- Výjezd a vjezd vozidel ze stavby bude zajištěn tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu – bezpečnost chodců při výjezdu vozidel nutno zajistit např. pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

- Stavební uspořádání sjezdu (připojení na pozemní komunikaci) musí být takové, aby se zabránilo stékání povrchové vody na obslužnou místní komunikaci a jejímu znečištění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu.

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Stavební úpravy zasahující do stávajícího objektu budou při provádění odděleny od provozu školy.

Stavební činnost bude možné provádět během výuky s časovým omezením hlučných činností po dohodě se stavebníkem.

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,

Výšková mechanizace nepřesáhne výšku 18 m nad úrovní terénu 267,55 Bpv.

p) navrhovaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby,

Provedení nových chodníků ze západní strany, úprava oplocení – provedení nové branky

Napojení domovního telefonu k brance

Kácení stromů, prořez stromů v prostoru poblíž staveniště

Demontáž pergoly na východní straně

Oplocení staveniště v rozsahu pro etapu 1

Demontáž lampy veřejného osvětlení

Postavení protihlukových stěn

Ochrana stromů na staveništi

Položení silničních panelů a štěrku v místě staveništních komunikací

Osazení buňkoviště

Výkop a osazení retenční nádrže na dešťovou vodu

Výkop a osazení vsakovacích bloků

Napojení zařízení staveniště na staveništní rozvody elektroinstalaci, vody a splaškové kanalizace

Vybourání opěrných stěn a zpevněných ploch na západní straně pavilonu A2

Ubourání zadveří na západní straně pavilonu A2

Odtěžení zeminy z prostoru přístaveb

Postavení věžového jeřábu

Vrtání a betonáž pilot

Páteřní rozvody dešťové a splaškové kanalizace pod podlahou 1NP

Podlahový kanál pro VZT pod a vedle instalační chodby s instalací potrubí až do 1.NP pavilonu A2

Vybourání skladeb střechy na pavilonu A2, provedení nových skladeb střechy a příprava pro navazující stavbu nástavby

Zabetonování základů a základových desek přístaveb

Svislé nosné konstrukce západní přístavby

Úpravy v pavilonu D - vybourání parapetů a osazení nových oken vč. úpravy vytápění

Úpravy v pavilonu A1-A3 – osazení nových vstupních dveří do šatny od pavilonu B, osazení nových požárně odolných dveří mezi  pavilonem A a pavilony, C, D, E a F, vybourání oken na východní i západní straně v místě návazností na pavilon A4

Přednostně musí být zrealizovány úpravy místností A4_1.17 (Družina) - ta bude nově fungovat po dobu stavby jako dočasný vstup do ZŠ a A2_1.06 (chodba) která bude sloužit pro hlavní komunikaci mezi pavilony ZŠ po celou dobu stavby.

Terénní úpravy – stupňovité sezení a úprava asfaltové plochy vedle hlavního vstupu do ZŠ.

Hrubá stavba – přístavby na východní a západní části.

Dokončení hrubé stavby

Obvodový plášť – vyzdívky

Provedení střešního pláště

Osazení výplní otvorů

Zateplení objektu a osazení fasádních obkladů

Vnitřní příčky

Hrubé instalace

Podlahy

Podhledy

Dokončení instalací

Povrchové úpravy a osazení podhledů

Kompletace instalací

Vybavení interiéru

Sadové úpravy

Stavební úpravy v pavilonu A2

Dopojení instalací mezi přístavbami a upravovanými prostory uvnitř pavilonu A2

Povrchové úpravy a osazení podhledů

Realizace parkoviště a úpravy oplocení

Vybavení interiéru

Demontáž zařízení staveniště

Uvedení ploch do původního stavu

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Žádné specifické požadavky nejsou. Na základě průběhu prací, lze případně do pozdějšího provozu uvést parkovací plochu mezi pavilony D a F

r) dočasné stavby,

Stavby se netýká.

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek.

Dokončení stavby a uvedení do provozu

Praha, 06/2025

Vypracoval: Ing. Jiří Padevět a Ing. Klára Bášová

Příloha Souhrnné technické zprávy:

Barevnost a struktura fasádních desek:

Barevnost dlažeb:

Šedohnědá

Bílá káva

Specifikace vybavení sociálních zařízení: