Objednatel :	MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4

Akce      :    	Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu

Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp. 1320, Praha 4, k.ú. Krč

Název veřejné zakázky: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 – nástavba objektu

Č. zakázky:	0004 0227 40

Účel          :	Dokumentace pro provádění stavby

D.1.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět a Ing. Klára Bášová

Praha, 06/2025

- Objekty stavby – objektová soustava, značení, návaznost a propojení

Stávající objekt Základní školy U Krčského lesa sestává z celkem 6 pavilonů označených písmeny A-F.

Pavilon A je dále rozdělen na části A1-A3. V pavilonu A2 je umístěn hlavní vstup do ZŠ a jsou zde umístěny šatny a komunikační chodba. V pavilonu A1 jsou umístěny kanceláře vedení školy (ředitelna, kancelář zástupců, kanceláře hospodářky), sborovna, knihovna, WC pro učitele, zázemí pro úklid, vrátnice, hovorna. V pavilonu A3  je umístěna kancelář psychologa, počítačová učebna, 2 družiny a spojovací chodba. Pavilon má 1 nadzemní podlaží a slouží jako komunikační spojnice všech ostatních pavilonů. Pavilon je částečně podsklepený – při jeho východní straně je pod úrovní podlahy přízemí umístěna instalační chodba, ve které jsou vedeny páteřní rozvody vody, topení, elektro a částečně kanalizace.

Pavilon B se nachází v severozápadní části areálu, má 3NP a jsou v něm umístěny družiny. učebny, kabinety a sociální zázemí.

Pavilon C se nachází v jihovýchodní části areálu,  má 3NP, 1PP a jsou v něm umístěny učebny, kabinety a sociální zázemí.

Pavilon D se nachází v severovýchodní části areálu,  má 3NP, 1PP a jsou v něm umístěny učebny, kabinety a sociální zázemí.

Pavilon E se nachází v jižní části areálu,  má 3NP a jsou v něm umístěny učebny, kabinety a tělocvičny Pavilon E se nachází v jižní části areálu,  má 3NP a jsou v něm umístěny učebny, dílny, kabinety, tělocvičny, šatny, byt a zubař.

Pavilon F se nachází v severní části areálu,  má 3NP a je v něm umístěna školní kuchyň se zázemím, technické zázemí objektu a školní jídelna.

Areál ZŠ je umístěn v poměrně členitém svažitém terénu. K hlavnímu vstupu do ZŠ je přístup ze západu po chodnících pro pěší z ulice Jánošíkova. K pavilonu F je přístup ze severní strany i pro nákladní dopravu a zásobování z ulice V jehličí. K pavilonu E je přístup z jižní strany i pro nákladní dopravu a zásobování z ulice V Štíhlách. Východní část areálu ZŠ je oplocena a nachází se zde školní hřiště. Mezi pavilonem A3 a pavilonem B se nachází další část oploceného areálu, který slouží jako hřiště pro družinu.

Projektová dokumentace řeší rozšíření kapacity ZŠ o 6 kmenových tříd (tedy celkem o 180 dětí). Rozšíření kapacity je navrženo přístavbou a nástavbou objektu A2. Přístavba je navržena z východní a západní strany pavilonu A2. Nástavba je navržena ve 2NP nad pavilonem A2 a nad přístavbami. Přístavba na západní straně má 2 nadzemní podlaží, přístavba na východní straně má 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží.

Navržena jsou nová parkovací stání (8+1 invalidní) přístupná z ul. V Jehličí.

- Celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby, dispoziční řešení technické a bezpečnostní parametry – popis a výpočet

Projektová dokumentace řeší rozšíření kapacity ZŠ o 6 kmenových tříd (tedy celkem o 180 dětí). Rozšíření kapacity je navrženo přístavbou a nástavbou objektu A2. Přístavba je navržena z východní a západní strany pavilonu A2. Nástavba je navržena ve 2NP nad pavilonem A2 a nad přístavbami. Přístavba na západní straně má 2 nadzemní podlaží, přístavba na východní straně má 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží.

V západní přístavbě je v 1.NP je umístěn hlavní vstup do objektu a šatny s plechovými skříňkami pro celkem 889 žáků. Šatny jsou částečně umístěny v přístavbě (nový pavilon bude označen jako A4) a částečně v objektu A2. Šatny jsou dělené do požárních úseků s maximálně 120 skříňkami. Vstup do šaten je dělen na čistou a špinavou chodbu. U vstupu do šaten je umístěna vrátnice pro umožnění fyzické kontroly žáků při příchodu a odchodu ze školy.

Ve stávajícím objektu A2 jsou dále navrženy stavební úpravy, že z části stávající šatny a kanceláře psychologa bude vytvořena nová družina pro krátkodobý pobyt dětí. Ze zázemí pro úklid bude vytvořeno druhé učitelské WC.

Ve východní přístavbě je v 1.NP umístěno schodiště, výtah, hovorna, WC a 1 třída pro 30 žáků, která může sloužit jako kmenová, nebo odborná. V přístavbě je umístěno WC pro invalidy a WC pro žáky, kteří budou využívat učebnu v přízemí a v suterénu. Dále je v přístavbě umístěna úklidová komora a zázemí pro úklid.

V 1.PP se nachází pouze východní část přístavby. Je zde umístěno schodiště, výtah, strojovna VZT, prostor pro záložní zdroj a 1 odborná třída pro 30 žáků. Tato třída má podlahu v úrovni terénu zahradní části areálu ZŠ a předpokládá se její využití jako tzv „zahradní učebny“. Ze schodiště je přímý přístup do zahrady ZŠ. Strojovna VZT bude sloužit pro větrání šaten v 1NP.

Ve 2.NP se nacházejí hlavní navrhované prostory. Východní a západní přístavba je propojena v úrovni 2.NP nástavbou nad střechou pavilonu A2. Nástavba je konstrukčně zakotvena do přístaveb, protože stávající konstrukce pavilonu A2 nelze přitížit.

Ve 2.NP navrhovaného objektu se nachází 6 kmenových tříd pro celkem 180 dětí, WC pro žáky a pro učitele, 3 kabinety, chodba a sklad.  Na centrální chodbu navazují schodiště a výtah.

Nad východní přístavbou se nachází ve 3.NP ještě půdorysně malý prostor pro strojovnu VZT. Tato strojovna VZT bude sloužit pro větrání prostor 2.NP – tříd a kabinetů. Prostor strojovny je přístupný ze 2.NP stahovacími schody.

Výstavbou nového objektu pavilonu A4 dochází ke zlepšení standardu školy ve více parametrech. Stávající šatny jsou mimořádně malé, žáci používají dělené skříňky. Ty jsou rozmístěny nejen v prostoru šaten, ale i jinde ve škole.

V přístavbě nově vzniknou prostorné šatny se samostatnými skříňkami pro všechny žáky, (vč nově projektovaných kapacit). Zvětší se kapacita školy o 6 kmenových tříd a 2 třídy odborné. Do školy bude vestavěn výtah což umožní bezbariérový přístup do zahrady v úrovni 1.PP i do 2.NP kde budou umístěny nové učebny. V přístavbě bude nově umístěno bezbariérové WC což umožní poskytování výuky i tělesně postiženým dětem s omezenými možnostmi pohybu.  Vytvoří se nové technické zázemí objektu. Vytvoří se nové zázemí pro vyučující ve 3 nových kabinetech. V přízemí se vytvoří nové WC, což zkrátí dochozí vzdálenosti k nejbližším WC.

K drobným stavební úpravám dochází v pavilonu D. V třídách v 1.NP-3.NP které přiléhají nejblíž pavilonu A2 budou sníženy parapety a vyměněna okna za větší.

Na pozemku parc.č. 2869/199 a 2869/200 budou vybudovány nové přístupové cesty ze zámkové dlažby. Na pozemku parc.č. 2869/200 bude vybudováno nové parkoviště ze zatravňovací dlažby s 9ti parkovacími místy. Na pozemku parc.č. 2869/198 budou upraveny zpevněné plochy a bude vybudováno stupňovité sezení.

Na pozemku parc.č. 2869/198 budou pokáceny 2 stromy. Bude demontován stožár VO č. 412880 (koncový, stožár OSV 060.30, svítidlo Mars/50 W, kabel CYKY 4Bx10, napojení z č. 412876) z důvodu výstavby objektu.

Přístavba a nástavba budou napojeny na stávající vnitřní rozvody inženýrských sítí. Dešťové vody z přístavby budou svedeny do podzemní akumulační nádrže umístěné na pozemku ZŠ parc.č. 2869/200. Z nádrže bude havarijní přepad do podzemních vsakovacích bloků na pozemku ZŠ parc.č. 2869/200. Dešťová voda z nádrže bude využívána pro zalévání zahrady ZŠ.

Pozemky na kterých se umisťuje přístavba, nástavba, nové zpevněné plochy, akumulační nádrž a podzemní vsakovací bloky a stavba, která se upravuje se nachází v zastavěném území Praha 4 – k.ú. Krč.

Zastavěná plocha přístaveb					598 m2

Zastavěná plocha – předsazené stříšky přístaveb		40 m2

Plocha nástavby nad stávajícím objektem			221,00 m2

Obestavěný prostor nově vybudované nástavby a přístavby

a upravovaných prostor v 1NP pavilonu A2			7 900,00 m3

HPP nových přístaveb a nástaveb

133 + 598+598+212 =  1541 m2

Užitná plocha:

V přístavbě v 1PP – 143 m2

V přístavbě v 1NP – 530 m2

V přístavbě a nástavbě ve 2NP – 639 m2

V přístavbě ve 3NP – 44 m2

Ve stávajících prostorách pavilonu A2 (stavební úpravy v prostorách 1NP) – 296 m2

Celkem nové a upravované plochy: 1652 m2

Stávající kapacita ZŠ – 700 žáků

Kapacita navýšení o 180 žáků

Nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby – chodníky – 244 m2

Nové stupňovité sezení z EPDM – 66 m2

Přemístěná sportovní plocha z tartanu – 20 m2

Upravovaná stávající asfaltová plocha – chodník – 176 m2

Nová plocha ze zatravňovací dlažby – odstavná plocha pro parkování osobních aut – 220 m2

- Popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu

Navrhovaný objekt sestává ze 3 konstrukčních částí. Západní přístavba je dvoupodlažní. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet. Obvodové stěny jsou vyzdívané z děrovaných cihel. Založení nosné konstrukce je na pilotách. Východní přístavba je čtyřpodlažní. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet kombinovaný se stěnovým systémem. V některých místech jsou betonové sloupy nahrazeny ocelovými ze svařovaných válcovaných profilů. Ocelové sloupky budou opatřeny obkladem požárně odolným SDK. Obvodové stěny jsou částečně železobetonové a částečně vyzdívané z děrovaných cihel. Založení nosné konstrukce je na pilotách. V úrovni 2NP jsou obě přístavby propojeny nástavbou. S ohledem na to, že nelze přitížit stávající základy objektu A2 je nástavba navržena jako konstrukce nezávislá na stávajícím objektu. Nosnou konstrukci nástavby tvoří 4 ocelové příhradové vazníky zakotvené do svislých konstrukcí přístaveb. Mezi vazníky jsou vloženy ocelové válcované profily. Na válcovaných profilech bude ukotven trapézový ploch jako nosná konstrukce podlahy 2NP a nosná konstrukce střechy nad 2NP. Fasáda v místě nástavby je provedena jako lehká sendvičová konstrukce. Ocelové příhradové nosníky budou převážně skryté v SDK příčkách. Části ocelových vazníků, které budou pohledové budou opatřeny protipožárním nátěrem nebo obkladem požárně odolným SDK.

Střecha nového objektu A4 je plochá.

Příčky pro vstup a odchod do šaten budou prosklené s požární odolností. Dělící příčky mezi šatnami budou převážně sádrokartonové, lokálně železobetonové.

Dělící příčky mezi třídami budou převážně sádrokartonové, lokálně budou železobetonové. Dělící příčky na WC v 1NP budou zděné, na WC ve 2NP budou sádrokartonové.

Ve třídách a částečně v šatnách a chodbách budou akustické podhledy. Ostatní podhledy budou sádrokartonové.

Nová okna a vstupní venkovní dveře budou hliníkové s izolačními trojskly. Nové vnitřní dveře budou sendvičové konstrukce.

Objekt je vytápěn CZT (dodavatel Pražská Teplárenská). Napojení nového objektu A4 je navrženo na stávající vnitřní páteřní rozvody topení, vody, kanalizace a elektro.

- Provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva

V přístavbě nově vzniknou prostorné šatny se samostatnými skříňkami pro všechny žáky, (vč nově projektovaných kapacit). Zvětší se kapacita školy o 6 kmenových tříd a 2 třídy odborné. Do školy bude vestavěn výtah což umožní bezbariérový přístup do zahrady v úrovni 1.PP i do 2.NP kde budou umístěny nové učebny. V přístavbě bude nově umístěno bezbariérové WC což umožní poskytování výuky i tělesně postiženým dětem s omezenými možnostmi pohybu.  Vytvoří se nové technické zázemí objektu. Pro novou přístavbu a nástavbu je nově řešena vzduchotechnika se strojovnou umístěnou na střeše objektu.

Veškeré použité stavební materiály budou certifikovány. Použité materiály a skladby budou splňovat veškeré tepelně technické, akustické, hydroizolační, požárně bezpečnostní a mechanické vlastnosti dle platných obecně právních předpisů a norem.

Zhotovitel stavby je povinen před zahájením provádění jakékoliv konstrukce či práce v předstihu předložit TDS a GP technologický postup a technický list výrobku. U komplikovanějších prvků (např výplně otvorů, zámečnické výrobky) bude předložena zhotovitelem stavby před zahájením prací výrobní dokumentace. Veškeré tyto dokumenty musí TDS a GP schválit před zabudováváním do stavby.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit veškeré zkoušky a posudky, které souvisí s prováděním prací.

- Řešení požadavků přístupnosti stavby, popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, únikové cesty a popřípadě popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající z přilehlé ulice V Štíhlách a V Jehličí. Hlavní přístup je z ulice Jánošíkova. Ta je v oblasti před ZŠ tvořena chodníky, které je možné pojíždět.  Napojení na technickou infrastrukturu jsou také stávající. Nové rozvody v objektu budou napojeny na vnitřní rozvody vody, splaškové kanalizace, elektroinstalace, slaboproudu a vytápění. Nově bude řešena likvidace dešťových vod z přístavby objektu. Dešťové vody budou odváděny do akumulační nádrže o užitném objemu 19,9 m3 s přepadem do podzemínch vsakovacích bloků o půdorysné ploše 6x9 m.  Nově bude v přístavbě a nástavbě ZŠ  provedena VZT.

V navrhované části jsou vytvořeny nově hlavní přístupy do Základní školy včetně šaten – vše je řešeno bezbariérově. Bezbariérový přístup do 1.PP a 2.NP přístavby a nástavby je  zajištěn výtahem. Velikost kabiny výtahu je navržena 1,2 x 1,9 m, šířka dveří 0,9 m. Výtah bude vybaven v souladu s požadavky vyhl 398/2006.

Podélný sklon komunikací pro chodce bude nejvýše 8,33% a příčný sklon nejvýše 2% dle požadavku bodu 1.1.2 přílohy č. 2 k vyhlášce MMR č. 398/2006. Bezbariérové rampy splňují požadavky bodů 2.0, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 a 2.2 přílohy č. 3 k vyhlášce 398/2006 – šířka rampy je 1500 mm se sklonem nejvýše v poměru 1:16 (6,25%) resp. 1:8 (8,33%) při délce do 3000 mm; přechod mezi rampou a navazující komunikací je bez výškových rozdílů; rampa je po obou stranách vybavena madly ve výši 900 mm s odsazením od svislé konstrukce nejméně o 60 mm s přesahem začátku a konce rampy nejméně o 150 mm; po obou stranách je vodící prvek pro bílou hůl.

Vstupní dveře a dveře v hlavních komunikačních trasách jsou osazeny vodorovným madlem ve výši 800-900 mm přes celou jejich šířku na straně opačné než jsou závěsy v návaznosti na požadavek bodů 1.1.4 a 3.1.3 přílohy 3 k vyhlášce 398/2006. Prosklené dveře a plochy se zasklením níže jak 800 mm ve společných a komunikačních prostorách budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem do v. 400 mm a budou kontrastně označena proti pozadí ve výšce 800-1000 mm a současně ve výšce 1400-1600 mm výrazným pruhem šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 15 mm dle požadavku bodů 1.1.5, 2.2, 3.1.4, 3.2, 4.1.2 a 4.2 přílohy č. 3 k vyhlášce.

Co se týká řešení nového schodiště nesplňuje přístavba přílohu 1, bod 2.0.2 výše uvedené vyhlášky (cit  „Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů. Počet stupňů za sebou může být nejméně 3 a nejvíce 16“). Z důvodu nestejných konstrukčních výšek suterénu a nadzemních podlaží nelze tento požadavek dodržet  a zároveň dodržet maximální sklon ramene schodiště. Odkazujeme se v tomto bodě na §2, že v případě úprav stávajících objektů není nutné všechny požadavky vyhlášky splnit.  Ke zdůvodnění tohoto řešení uvádíme, že v přístavbě je osazen osobní výtah, které zajišťuje bezbariérový přístup do všech podlaží. Navrhovaná přístavba neobsahuje v prostorách podzemních či nadzemních podlaží (2.NP) prostory vymezené primárně pro handicapované osoby a nepředpokládá se dlouhodobé užívání handicapovanou osobou. V případě že by k užívání handicapovanou osobou došlo, předpokládá se užívání schodiště pouze výjimečně, pokud by byl výtah mimo provoz. Nesplnění požadavku vyhlášky na stejný počet stupňů bude mít na uživatele stavby minimální vliv.

V přístavbě nově vzniknou prostorné šatny se samostatnými skříňkami pro všechny žáky, (vč nově projektovaných kapacit). Zvětší se kapacita školy o 6 kmenových tříd a 2 třídy odborné. Do školy bude vestavěn výtah což umožní bezbariérový přístup do zahrady v úrovni 1.PP i do 2.NP kde budou umístěny nové učebny. V přístavbě bude nově umístěno bezbariérové WC což umožní poskytování výuky i tělesně postiženým dětem s omezenými možnostmi pohybu.  Vytvoří se nové technické zázemí objektu. Vytvoří se nové zázemí pro vyučující ve 3 nových kabinetech. V přízemí se vytvoří nové WC, což zkrátí dochozí vzdálenosti k nejbližším WC.

Použité materiály budou certifikované. Budou dodrženy požadavky na dodržení bezpečnosti užívání spojené s předepsanou údržbou instalací dle vyhlášek a norem.

- Zemní práce

Před zahájením prací budou vytyčeny stávající inženýrské sítě a budou odstraněny bourané konstrukce. Následně bude provedena skrývka ornice do hloubky cca  300 mm v místě budoucí stavby a zpevněných ploch. Ornice bude uložena na parcele a použita ke konečným terénním úpravám. Zemina pro násypy bude vlhčena a zhutněna. Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na řízenou skládku.

Výkopy budou prováděny v rostlém terénu na západní straně přístavby do hloubky cca 1-1,5 m v hlínách a jílech. Výkopy na západní straně přístavby budou prováděny do hloubky cca 2-2,5 m v hlínách a jílech. Stěny stavební jámy budou vysvahovány.

- Zajištění výkopů

bude se provádět hlubinné zakládání novostavby na pilotách. Stěny stavební jámy budou vysvahovány.

Při stávajícím objektu (východní část) bude potřeba provést zajištění jeho základů. Bude zde prováděno postupné podezdívání (podbetonování) základů na hloubku -4.500 metru. Při modulové ose „E“ se provedou 4 mikropiloty z ocelových trubek profilů 108 mm s železobetonovou převázkou v temenech. Piloty budou vetknuté do břidlicového podloží pro zajištění stávající nejhlubší patky. Uvažujeme jejich délku asi 6 metrů. Po provedení zajištění kolem stávající obvodové stěny bude možné vybrat výkop na úroveň, ze které se budou vrtat piloty a betonovat základové pasy.

Při podezdívání je potřeba ještě kontrolovat stabilitu podkladního betonu a jeho podloží ve stávající přilehlé části objektu.

Veškeré zajišťovací práce se zřejmě upřesní až podle skutečnosti zjištěné na stavbě podle toho, do jaké hloubky, jaké velikosti byly provedeny základové konstrukce stávajícího objektu včetně zastižených zemin v podloží.

Výkop stavební jámy ve východní a západní části bude hluboký cca 1.7 m. V této úrovni se nachází vrstva jílů a písků. Uvažujeme sklon svahů výkopů 2 : 1 (výška : šířka).

Pažení výkopů se předpokládá u realizace VZT kanálu mezi strojovnou VZT v 1PP v přístavbě a 1NP v pavilonu A2 a v u retenční nádrže a vsakovacích bloků.

- Založení stavby – návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu základových poměrů

Inženýrskogeologický průzkum byl proveden, výsledky jsou z archivních vrtů a ze dvou upřesňujících vrtaných sond (geologický řez je zakreslen).

Založení nosné konstrukce je hlubinné na pilotách (sloupů a nosných stěn). Piloty budou vrtané, železobetonové průměrů 800 (400 mm - viz dále) mm a délce v západní i východní části průměrně 11.5 metru. Vetknutí do jílovité břidlice typu GT7 (R4) u západní části na hloubku 2.2 m, ve východní 2.6 m. Piloty procházejí hlavně jílovitými vrstvami s prolohami křemencové sutě a písku. Tyto vrstvy jsou však jen mocnosti asi 0.6 m   a pro únosnost jsou zanedbatelné.

Do hloubky 8 až 10 m od povrchu terénu spodní voda nebyla zastižena, průsaky nebo přítoky v době vrtání jsou však možné. Z tohoto důvodu se uvažuje, že bude betonáž pilot probíhat do ocelové výpažnice (uvažováno i při výpočtu).

Z hlediska chemizmu je spodní voda prostá, slabě kyselého charakteru se zvýšeným obsahem agresivního CO2. Tím tvoří slabě agresivní chemické  stupně XA1.

Piloty budou z betonu C25/30 - XA1, výztuž  po obvodě 6 profilů R20, šroubovice z R10 a její krytí 60 mm.

Založení krajních jednopodlažních křídel západní části je rovněž hlubinné na pilotách, profily 400 mm, průměrné délky 8.5 metru, výztuž po obvodě 6 profilů R14, šroubovice z profilů R8 s krytím 60 mm. Beton rovněž C25/30 - XA1.

Nad pilotami zde proběhne železobetonový základový trám, podpírající ocelové sloupky 1.NP z 100. Toto řešení je navrženo z hlediska sedání, aby žádná část nového objektu nedosedala jinak.

Výztuž pilot (nosná) bude zakotvena do základových trámů.

Na začátku vrtání pilot bude provedena zkušební pilota a prověří se, že údaje z průzkumu a návrhu odpovídají skutečnosti a navržené piloty přenesou uvedená zatížení (max. síla do piloty západní části 2175 kN, max. síla do piloty východní části 2606 kN). Zápisem do stavebního deníku se potvrdí shoda návrhu a skutečnosti. Pokud by byly údaje odlišné, musely by se piloty např. prodloužit.

Podkladní základová deska je tl. 200 mm, vyztužená svařovanými žebírkovými sítěmi typu KARI 8/150 x 8/150 při obou površích. V místě ustupujících pilot v modulu 5 x C - E je deska jako konzola a proto musí být na délku 4.0 metru tlustá 600 mm a vyztužená betonářskou výztuží (min. 9 profilů R14/m). Na svém konci přenáší zatížení ze stěn, přilehlých částí stropních desek a reakci jednoho Vierendeelova vazníku.

Ostatní podkladní základové desky budou vybetonované na pečlivě zhutněném a upraveném podloží, nejsou řešeny jako nosné desky mezi obvodovými trámy ! Navíc by v této tloušťce 200 mm byly velmi obtížně dimenzovatelné na protlačení od kruhových pilot profilů 800 mm.

Základové obvodové trámy jdoucí přes temena pilot jsou konstrukční, umožňující založení obvodového pláště objektu a stěn. Pod ztužujícími stěnami a stěnami jako stěnovými nosníky jsou také konstrukční, umožňují provázat temena pilot a osadit na ně bednění horních stěn. Jsou vyztužené na tíhu bednění a čerstvého betonu stěn nad nimi a na minimální procento vyztužení.

Základové trámy se budou betonovat do bednění. Beton základových trámů bude C25/30 - XA1 včetně podkladní vyztužené desky tl. 200 mm.

- Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby – popis stavby po konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné konstrukce, vodorovné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy apod.

Navrhovaný objekt A4 sestává ze 3 konstrukčních částí. Západní přístavba je dvoupodlažní. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet. Obvodové stěny jsou vyzdívané z děrovaných cihel. Založení nosné konstrukce je na pilotách. Východní přístavba je čtyřpodlažní. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet kombinovaný se stěnovým systémem. V některých místech jsou betonové sloupy nahrazeny ocelovými ze svařovaných válcovaných profilů. Ocelové sloupky budou opatřeny obkladem požárně odolným SDK. Obvodové stěny jsou částečně železobetonové a částečně vyzdívané z děrovaných cihel. Založení nosné konstrukce je na pilotách. V úrovni 2NP jsou obě přístavby propojeny nástavbou. S ohledem na to, že nelze přitížit stávající základy objektu A2 je nástavba navržena jako konstrukce nezávislá na stávajícím objektu. Nosnou konstrukci nástavby tvoří 4 ocelové příhradové vazníky zakotvené do svislých konstrukcí přístaveb. Mezi vazníky jsou vloženy ocelové válcované profily. Na válcovaných profilech bude ukotven trapézový ploch jako nosná konstrukce podlahy 2NP a nosná konstrukce střechy nad 2NP. Fasáda v místě nástavby je provedena jako lehká sendvičová konstrukce. Ocelové příhradové nosníky budou převážně skryté v SDK příčkách. Části ocelových vazníků, které budou pohledové budou opatřeny protipožárním nátěrem nebo obkladem požárně odolným SDK.

Střecha nového objektu A4 je plochá.

Příčky pro vstup a odchod do šaten budou prosklené s požární odolností. Dělící příčky mezi šatnami budou převážně sádrokartonové, lokálně železobetonové.

Dělící příčky mezi třídami budou převážně sádrokartonové, lokálně budou železobetonové. Dělící příčky na WC v 1NP budou zděné, na WC ve 2NP budou sádrokartonové.

Ve třídách a částečně v šatnách a chodbách budou akustické podhledy. Ostatní podhledy budou sádrokartonové.

Nová okna vstupní venkovní dveře budou hliníkové s izolačními trojskly. Nové vnitřní dveře budou sendvičové konstrukce.

Objekt je vytápěn CZT (dodavatel Pražská Teplárenská). Napojení nového objektu A4 je navrženo na stávající páteřní rozvody topení, vody, kanalizace a elektro.

Konstrukce přístavby a nástavby

Navrhovaný objekt A4 sestává ze 3 konstrukčních částí.

Západní přístavba je dvoupodlažní a východní čtyřpodlažní.  Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet kombinovaný se stěnovým systémem. V některých místech jsou betonové sloupy nahrazeny ocelovými ze svařovaných válcovaných profilů. Obvodové stěny jsou vyzdívané z děrovaných cihel. Založení nosné konstrukce je na pilotách.

Nástavba je provedena s ohledem na to, že nelze přitížit stávající základy objektu A2. Je navržena jako konstrukce nezávislá na stávajícím objektu. Nosnou konstrukci nástavby tvoří 4 ocelové příhradové vazníky zakotvené do svislých konstrukcí přístaveb. Mezi vazníky jsou vloženy ocelové válcované profily. Na válcovaných profilech bude ukotven trapézový ploch jako nosná konstrukce podlahy 2NP a nosná konstrukce střechy nad 2NP. Fasáda v místě nástavby je provedena jako lehká sendvičová konstrukce. Ocelové příhradové nosníky budou převážně skryté v SDK příčkách. Části ocelových vazníků, které budou pohledové budou opatřeny protipožárním nátěrem nebo obkladem požárně odolným SDK

V objektu A2 a v přilehlé části jsou navrženy stavební úpravy související s novým řešením přístavby a nástavby. Stávající průchozí energo kanál se pod východní stěnou objektu A2 mezi stávajícími ŽB pilíři podezdí (podbetonuje)na bezpečnou hloubku pro založení východní přístavby.

Nové přístupové schodiště z 1.PP do 2.NP je navrženo deskové, dvouramenné, železobetonové  monolitické.  Tloušťky desek 180 mm,  beton min. C20/25 – XC1 (prostředí suché nebo stále mokré). V každém stupni bude založen svislý pruh svařované sítě typu KARI, zavedený až do desky (pro spřažení stupňů s deskou).

Výkopy:

Výkopy budou prováděny v rostlém terénu na západní straně přístavby do hloubky cca 1-1,5 m v hlínách a jílech. Výkopy na západní straně přístavby budou prováděny do hloubky cca 2-2,5 m v hlínách a jílech. Stěny stavební jámy budou vysvahovány.

Základy :

Založení nového železobetonového skeletu, (jeho sloupů a nosných stěn) je na vrtaných železobetonových pilotách o průměru 0,8 m a délce 8,0-10,0 m spojených železobetonovou deskou a po obvodu objektu železobetonovým žebrem. U stávajícího objektu bude podbetonována jedna stěna energo kanálu mezi základovými patkami stávajícího skeletu.

Podkladní základová deska je tl. 200 mm, vyztužená svařovanými sítěmi. V místě ustupujících pilot v modulu 5 x C - E je deska jako konzola a proto musí být v pruhu šířky 3 metry tlustá 600 mm a vyztužená betonářskou výztuží (min. 6 profilů R16/m). Na svém konci přenáší zatížení ze stěn, přilehlých částí stropních desek a reakci jednoho vierendelova vazníku.

Základové obvodové trámy jdoucí přes temena pilot jsou konstrukční, umožňující založení obvodového pláště objektu, vyzdívané a ztužující stěny.

Pod základovou deskou se provede pro odvětrání radonu z podloží štěrková drenáž tl. 150 mm s drenážním  potrubím s vývodem nad střechu.

Dále budou prováděny výkopy a bourání stávajících podlah v pavilonu A2.

Schodiště:

Nové přístupové schodiště z 1.PP do 2.NP je navrženo deskové, dvouramenné, železobetonové  monolitické.  Tloušťky desek 180 mm,  beton  C25/30 - XC1 (prostředí suché nebo stále mokré). Desky budou uloženy do schodišťových trámů (pnuty mezi žlb. stěny). V každém stupni bude založen svislý pruh svařované sítě typu KARI, zavedený až do desky (pro spřažení stupňů s deskou). Obloženo bude keramikou.

Výtahová šachta :

Stěny výtahové šachty jsou železobetonové, tl. 200 a 250 mm, deska nad 2.NP je tl. 250, v půdorysu horního dojezdu výtahu je ztenčena na 150 mm.

- Základová deska na 1.PP je tl. 300 mm, vyztužená je jako železobeton.

- Obvodové stěny:

- Obvodové stěny přístavby a nástavby jsou převážně vyzdívané tl.300 mm. Budou prováděny z keramických dutinových tvárnic P10 na maltu MC 5. Část stěn je železobetonových.

- Příčky:

Vyzdívky vnitřních dělících stěn a příček se provedou z děrovaných cihel a keramických bloků . Mezi šatnami a v suchých prostorech budou příčky sádrokartonové. Část dělících příček bude prosklených s požární odolností. Bude použito systémové řešení příček s požární odolností včetně řešení prostupů a napojení na prosklené stěny. Nosné profily budou hliníkové nebo ocelové. Příčky pro vstup a odchod do šaten budou prosklené s požární odolností. Dělící příčky mezi šatnami budou převážně sádrokartonové, lokálně železobetonové.

Dělící příčky mezi třídami budou převážně sádrokartonové s akustickým útlumem, lokálně budou železobetonové. Dělící příčky na WC v 1NP budou zděné, na WC ve 2NP budou sádrokartonové.

Sádrokartonové příčky mezi třídami a mezi třídami a chodbou budou typu akustické se 2 samostatnými rastry, které budou opláštěny 2ma deskami. Do příček bude vložena izolace z minerální vaty. V případě že budou do příčky osazeny zásuvky nebo vypínače, musí být za zásuvkami osazena deska SDK uvnitř příčky a prostor musí vyplněn minerální izolací. V místě osazení dveří, prosklených příček, tabulí  a zařizovacích předmětů budou do příček vloženy výztužné UA profily.  Minimální vážená neprůzvučnost těchto příček musí být 57dB.

Ostatní sádrokartonové příčky a předstěny budou provedeny s 1 nosným rastrem a budou opláštěny 2ma vrstvami desek z obou stran.  Obklady ocelových konstrukcí musí být provedeny tak, aby byla splněna požadovaná požární odolnost konstrukce uvedená v PBŘ. U sloupků se předpokládá obložení obkladem se sádrovláknitých desek min. tloušťky 15 mm kotvených na rastr, nebo lepených na ocelový prvek.

- Předsazené instalační stěny:

- Předsazené stěny budou použity jako instalační předstěny pro krytí potrubí a budou sádrokartonové typu opláštěné 2ma vrstvami SDK desek tl. 12,5 mm nebo budou vyzděny z plynosilikátu.

- Dělící příčky na WC mezi kabinami systémové, sanitární z fóliovaných desek odolných proti vlhkosti s nerezovými kotevními prvky.

Podlahy:

Pochozí povrch bude převážně z keramických dlažeb a vinylových lamel lepených na vyrovnané lité podlahy z betonu s dilatacemi separačně oddělené od podkladu z tepelné izolace reflexní fólií a od stěn dilatačním páskem. Veškeré podlahy musí být řádně dilatovány. Pozice dilatací upřesní zhotovitel na základě vlastností výrobku použitého pro nosné vrstvy podlah.

Keramické dlažby budou matné, slinuté, kalibrované a rektifikované v barvě šedohnědé (odstín Tortora) formátu 600x600 mm. Sokly budou výšky 60 mm a budou řezané z dlažby.

Součinitel smykového tření dlažeb musí být větší nebo roven 0,6 i při mokré podlaze. Šířka spáry u dlažeb bude 1,5 mm.

Ve vnitřních prostorách budou instalovány následující povrchové úpravy podlah – v kabinetech a učebnách budou položeny vinylové dílce v barvě světle šedé. Technické a vzhledové standardy produktu:

Obklady keramické

Budou použity keramické obklady slinuté, kalibrované, rektifikované formátu 75x37,5 cm v kombinaci barvy bílá káva a šedohnědé barvy Tortora.  Obklady budou zakončeny ukončovacími lištami. Do obkladů budou osazeny zapuštěná zrcadla. Zrcadla musí být podstěrkována lepidlem tak, aby líc zrcadla byl v líci obkladu. Šířka spáry mezi obklady bude 1,5 mm.

Výplně otvorů:

Nové vstupní dveře, okna a prosklené stěny s dveřmi budou provedeny z hliníkových profilů v barvě tmavě šedé. Vnější výplně otvorů budou provedeny z okenních a dveřních hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Zasklení bude izolačními trojskly. Vybrané části prosklených stěn budou požárně odolné. Vybrané části prosklených stěn budou požárně odolné. Ve 2NP budou pásová okna na severní a jižní fasádě předsazená před obvodovými stěnami. Předsazená okna před nosnou konstrukci budou montována na ocelové kotevní profily. Okolo rámů oken budou provedeny tepelné izolace a důsledné propojení parotěsných fólií a paropropustných fólií na konstrukce stavby.

- Ve vybraných výplních budou použita lepená bezpečnostní skla. Okna s nízkými parapety musí splňovat tzv. zábradelní funkci (nutno zohlednit v dimenzi zasklení). U všech výplní otvorů musí být zajištěno řádné zakotvení, podložení tepelně izolačními profily (u dveří) a utěsnění spar fóliemi (parotěsnou zevnitř a paropropustnou zvenku). U otvorů v kontaktu s terénem musí být hydroizolace dotažena k rámu okna. Vnitřní prosklené stěny s požárními vlastnostmi budou hliníkové. Další podrobnosti řešení – viz tabulka oken.

- Měněná okna v pavilonu D a v pavilonu A1 a A3 budou plastová.

Na prosklených dveřích a stěnách budou nalepeny piktogramy v souladu s vyhl 398/2006.

- Dveře

- Dveře v příčkách budou plné hladké s DTD jádrem odolné proti prokopnutí, bezfalcové osazené do ocelových zárubní. U tříd a kabinetů budou provedeny dveře s nadpanelem umístěným ze strany chodby. U těchto dveří budou použity ocelové bezfalcové zárubně se stínovou drážkou – provedení nadpanelu a návaznosti omítek – viz detail.

Křídla dveří (a nadpanely) do tříd a kabinetů budou světle žluté.  Zárubně budou tmavě šedé. V ostatních prostorách budou dveře v barvě světle šedé a zárubně v barvě tmavě šedé. Další podrobnosti – viz tabulka dveří. Povrch dveří HPL fólie.

Kování na dveřích – rozetové s hranatými rozetami , broušený nerez, vratný mechanismus. Velikost rozety 52x52 mm. Vzhledový a technický standard – viz obrázek:

Samozavírače budou certifikované a budou s kluznou lištou. Zámky ve dveřích budou cylindrické a budou v systému centrálního klíče. Dodávka vložek je součástí dodávky stavby.

Světlíky:

Ve střeše nad schodištěm budou osazeny 4 výklopné světlíky o rozměrech 1,6x2,3 m. Tyto světlíky budou otevírány motoricky dálkovým ovládáním.

Požadované technické, funkční a vzhledové vlastnosti světlíků:

Střešní světlík s Al profilem, otevíravý, zasklený izolačním dvojsklem -  se sklem tl. 8mm - iplus 1.1.8-16-6).  Vnější sklo je tvrzené, vnitřní drátosklo jako ochrana proti

odkapávání a odpadávání hmot dle ČSN 73 0865.  Třída reakce na oheň celého světlíku A1 dle ČSN EN 13 501-1. Z vnější strany na světlíku osazena polykarbonátová čirá přesklívací kopule.

Rám světlíku s reakcí na oheň A1 dle ČSN EN 13 501-1 z eloxovaného hliníku s přerušeným tepelným mostem pro vysokou tuhost, ochranu při požáru a výborné termoizolační vlastnosti, ve variantě otevíravé křídlo.

Technické parametry dle ČSN EN 1873:

Rw = NPD vzduchová neprůzvučnost

Ut = 1,0 W/m2 .K součinitel prostupu tepla výplně světlíku

Ur = 1,4 W/m2 .K součinitel prostupu tepla světlíku bez manžety

Urc = 1,5 W/m2 .K součinitel prostupu tepla světlíku s manžetou

UL = 3000 (3000 N/m2) odolnost proti zatížení nahoru

DL = 2500 (2500 N/m2) odolnost proti zatížení dolů

1B1 odolnost proti kyvadlovému nárazu

τ D65 = 67% / g = 0,46 radiační vlastnosti

AP 4 průvzdušnost

Součástí dodávky světlíku musí být manžeta světlíku s reakcí na oheň A1 dle ČSN EN 13 501-1, vyrobena z oceli s tepelnou izolací tl. 50 mm. Výška manžety 300 mm (budou použity 2)

- Žaluzie:

Na oknech do učeben a kabinetů budou osazeny předokenní žaluzie. Předokenní žaluzie budou s plechovými pozinkovanými lamelami profilu Z70 s motorickým ovládáním. Umístěny budou do schránek z extrudovaného izolantu. Některé schránky budou pohledové s čelním krycím plechem. Schránky budou kotveny do obvodové stěny. Lamely a vodící lišty a schránky budou v barvě RAL 9007. Kotvení vodících lišt žaluzií a žaluzií upřesní zhotovitel po zaměření na stavbě. Zhotovitel stavby musí předložit technické parametry žaluzií  k odsouhlasení TDS a GP.

Ovládání žaluzií bude žaluziovými tlačítky umístěnými ve třídách a kabinetech.

V recepci (vrátnici) budou na vnitřních oknech použity vnitřní řetízkové Eurožaluzie š. 25 mm.

- Podhledy:

- Budou provedeny zavěšené bezesparé sádrokartonové podhledy tl. SDK desek 1 x 12,5 mm s vloženou minerální izolací tl. 40 mm ve třídách s akustickou úpravou. V prostorách tříd, chodeb a šaten budou použity akustické rastrové podhledy. Dle akustické studie budou ve třídách použity podhledy s kazetami formátu 300/1200 mm se poloskrytým rastrem. Barva desek NCS: S 0804-Y50R. Akustické vlastnosti desek:

- V šatnách a na chodbách  budou použity rastrové podhledy s kazetami rozměrů 600/1200 mm se skrytým rastrem. Povrch kazety děrovaný, bílý, zvuková pohltivost alfa w = 1. Rastrové podhledy budou zapuštěné do SDK podhledu – viz detaily. Zhotovitel předloží vzorky k odsouhlasení.

- Podhledy budou realizovány dle katalogových listů dodavatele systému. V prostorách WC budou použity desky impregnované. V místech, kde jsou ve stropě osazeny ocelové nosníky budou použity SDK desky a podhledy s požární odolností.

- Ve 2NP v místě bástavby bude realizován pod ocelovou konstrukcí stropu podhled s požární odolností a pod ním bude zavěšen sádrokartonový a akustický rastrový podhled.

- Akustické obklady:

- Na stěny ve třídách budou osazeny stěnové akustické panely rozměrů 2,7x0,6 m, tl. 80 mm. Panely budou lemovány kovovými U lištami. Spáry panelů – na sraz – bez mezer. Barva desek NCS: S 0804-Y50R. Akustické vlastnosti desek:

- Přístup na střechu:

- Přístup na střechu nástavby bude střešními stahovacími schody do prostoru strojovny VZT ve 3NP.  Ze strojovny VZT bude přístup na střechu nad 2NP dveřmi.

- Akustické panely:

Akustický obklad stěn v učebnách - akustický stěnový panel ze skelné vlny celkové tl. 80 mm, rozměrů 2 700×600 mm,s hranou C (pero/drážka), za panelem s povrchem se zvýšenou mechanickou odolností tl. 43 mm je vložen doplňkový panel ze skelné vlny tl. 40 mm, který slouží ke zvětšení zvukové pohltivosti obkladu na nejnižších kmitočtech. Sestava panelů je rámována plechovým subtilním profilem tvaru U v bílé barvě.

Hydroizolace:

V podlaze sociálních zařízení bude pod keramickou dlažbu provedena hydroizolační stěrka v kombinaci s hydroizolačním tmelem s přechodovými pásky na stěnu .

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena z penetračního nátěru a dvou vrstev modifikovaných asfaltových pásů s hliníkovou  vložkou jako kontaktní hydroizolace .Veškeré prostupy  hydroizolacemi musí být plynotěsně utěsněny proti pronikání radonu.

Plochá střecha bude mít parozábranu jako pojistnou izolaci provedenou z modifikovaných pásů s hliníkovou folií. Vrchní hydroizolace bude z PVC folie s  vrstvou kačírku, případně zelené střechy.

Požadované technické, funkční a vzhledové vlastnosti hydroizolační fólie:

Hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC tl. 1,5 mm s nosnou vrstvou tvořenou polyesterovou mříží. Fólie je určená pro použití na aplikacích, které nejsou dále kryty dalšími stabilizačními vrstvami a k podkladu jsou kotveny mechanicky či vakuově.  Fólie  obsahuje stabilizátory, které umožňují výrobku odolávat nízkým a vysokým teplotám, UV záření a také příměsi zabraňující hoření, jejichž obsah činí fólii samozhášivou. Fólie musí splňovat klasifikaci Broof T3. Speciální konstrukce polyesterové mřížky dodává fólii vysokou pevnost v tahu i dotrhu. Fólie s  unikátní protismykovou úpravou.

Spoje jsou prováděny horkým vzduchem. Barva světle šedá.

Specifikace:

Skryté kotvení fólie pomocí výsuvných plastových teleskopických kotev s přerušeným tepelným mostem.

Konstrukce pod terénem – VZT kanály mezi přístavbou a stávajícím objektem a revizní šachty kanalizace budou provedeny z vodostavebního betonu s vytvořením vodotěsných konstrukcí pomocí tzv bílé vany. Nutno dodržet všechny technologické postupy a osazení prvků pro zajištění vlastností „bílé“ vany.

Tepelné izolace:

- Obvodové stěny budou izolovány kontaktním zateplením deskami z minerální izolace v tl. 200 mm. Svislá tepelná izolace pod terénem bude z extrudovaného polystyrenu odolná proti vodě. Hladké plochy fasád budou izolovány certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS  z minerálních vláken. Povrchová úprava fasády bude upravena vnější probarvenou silikonovou omítkou s jemnou zrnitostí 1 mm.

- Některé části fasády budou mít povrch z cementových fasádních desek s konstrukcí pro odvětranou fasádu také s minerální izolací.  Použity budou cementovláknité probarvené desky tl. 8 mm, které budou k podkladnímu roštu lepeny. Barva obkladu bude světle šedá.

- Pod obkladem bude nosná roštová konstrukce z hliníkových nebo ocelových profilů uchycená k obvodovým konstrukcím. Tyto profily budou kotveny na pozinkované kotvy  pro odvětranou fasádu. U většího vyložení obkladu budou použity atypické pozinkované kotvy. Kotvy budou podkládány tepelně izolačními systémovými podložkami. U odvětrávané fasády bude jako izolant použita minerální vata určená do provětrávaných fasád. Izolant bude krytý větrotěsnou paropropustnou fólií.

Požadované technické vlastnosti minerální vaty do plochých střech:

Izolační desky z čedičové minerální vlny, jejichž výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin, recyklátu a dalších přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Tyto desky jsou v celém objemu hydrofobizovány a mají převážně podélnou orientaci vláken. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsná fólie, hydroizolace, roznášecí vrstva ploché střechy atp.).

Tepelně technické vlastnosti

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ- D2) =  0,039 W·m-1·K-1 (při  tl. 100 mm a více Měření dle ČSN EN 12667)

Mechanické vlastnosti

Napětí v tlaku při 10% deformaci σ10 - Deklarace dle ČSN EN 826 = 70 kPa

(Deklarovaná úroveň napětí v tlaku  při 10% deformaci CS(10)70)

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky σmt - Deklarace dle ČSN EN 1607 = 15 kPa (Úroveň pevnosti v tahu kolmo k rovině desky TR15)

Pevnost ve smyku τ -  Deklarace dle ČSN EN 12090 = 20 kPa ( Úroveň smykové pevnosti SS20)

Bodové zatížení při určené deformaci Fp -  Deklarace dle ČSN EN 12430 = 600 N ( Úroveň bodového zatížení při deformaci 5 mm PL(5)600 )

Protipožární vlastnosti

Třída reakce na oheň -  Deklarace dle ČSN EN 13501-1+A1 = A1

Nejvyšší provozní teplota 200 °C

Vlhkostní vlastnosti

Krátkodobá nasákavost Wp  - Deklarace dle ČSN EN 13162+A1 = 1 kg·m-2 (Deklarovaná úroveň krátkodobé nasákavosti WS Měření dle ČSN EN 1609)

Dlouhodobá nasákavost  při částečném ponoření Wlp - Deklarace dle ČSN EN 13162+A1 = 3 kg·m-2 (Deklarovaná úroveň dlouhodobé nasákavosti  při částečném ponoření WL(P) Měření dle ČSN EN 12087)

Faktor difuzního odporu μ -  Deklarace dle ČSN EN 13162+A1 = 1 (Deklarovaná hodnota faktoru  difuzního odporu MU1)

Objemová hmotnost - ČSN EN 1602 = 147–175 kg·m-3

Výtah:

Výtah

Technické data navrhovaného výtahu:

Typ výtahu         osobní výtah s dopravou osob

Nosnost              630 kg, 8 osob

Stanice                3, neprůchozí kabina

Zdvih                     8000 mm

Horní patro        2900 mm pod montážní hák

Prohlubeň          1100 mm

Šachta                nová betonová- dle PD

Pohon                trakční lanový, stroj nahoře v šachtě, zavěšení 2:1

Nosná lana         5x Ø 6,5 mm

Rychlost             1,0 m/s

Napájecí soustava           3x400V+N+PE/50Hz

Příkon                 4,2 kW

Proud                  11,1 A

Řízení                  Mikroprocesorový řídící systémy s frekvenčním měničem, ve sloupové skříni vedle šachty v posledním patře

Tlačítka               kulatá v provedení nerez, podsvícená

Komunikace       Spojení na servisní službu přes GSM bránu

Kabina                šířka … 1200 mm; hloubka…. 1600 mm; výška 2080 mm

Provedení          broušený nerez, Altro na podlahu, broušený nerez + madlo, LED osvětlení

Kabinové dveře      automatické stranou suvné ; šířka … 900 mm; výška 2000 mm

Šachetní dveře       automatické stranou suvné; šířka … 900 mm; výška 2000 mm

Provedení           RAL nebo broušený nerez, s požární odolnosti EW30

Výtah musí při výpadku proudu dojet do nejnižší stanice a otevřít dveře

Zámečnické práce

Na zámečnické práce musí zhotovitel vypracovat výrobní dokumentaci. Veškeré prvky umístěné v exteriéru musí být žárově pozinkované nebo nerezové.

Truhlářské práce

Na truhlářské práce musí zhotovitel vypracovat výrobní dokumentaci. Kování budou v provedení kartáčovaný nerez. Zápustné misky budou obdélníkového tvaru. Magnety budou skryté.

Klempířské práce

Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z hliníkového plechu s barevnou povrchovou úpravou z výroby. Výrobky musí být určeny pro klempířské prvky. Zhotovitel předloží certifikáty výrobce plechu k možným použitým lepidlům pro kotvení plechů.

Úpravy povrchů

Povrchová úprava omítek stěn musí být hladká (Keraštuk, nebo sádrové omítky) Veškeré rohy musí být vyztuženy omítkovými rohovými profily. V místě přechodu jednotlivých materiálů musí být osazeny omítkové dilatační lišty.  Sádrokartonové podhledy budou po vytmelení opatřeny malbou.

Malby:

Malby v prostorách pro děti budou provedeny barevné v odstínech – bílá káva, světle žlutá. Stěny budou opatřeny barevným prodyšným omyvatelným nátěrem. V ostatních prostorách a na stropech budou malby bílé, prodyšné, otěruvzdorné.

Konstrukce klempířské

Klempířské prvky předpokládáme z lakovaných pozinkovaných plechů v barvě šedostříbrné. Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z oboustranně pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou lakem z výroby (min tl. 35 mikrometrů). Použité plechy musí být určeny pro klempířské prvky. Zhotovitel předloží certifikáty výrobce plechu k možným použitým lepidlům pro kotvení plechů.

Zpevněné plochy – chodníky:

Zpevněné plochy z asfaltu a ze zámkové dlažby

Chodníky vně areálu - povrch asfaltový. Chodníky a cesty v areálu – budou ze zámkové dlažby formátu 200/100 mm v barvě šedé. Chodníky budou lemovány parkovými obrubníky š. 50 mm v barvě přírodní šedé. Nutno zajistit, aby úroveň cesty na nižší straně byla zároveň s horní hranou obrubníku, aby dešťová voda mohla z cestičky odtékat. Na vyšší straně cestičky musí být proveden zvýšený obrubník jako hmatová linie v 60 mm pro slabozraké osoby.

Parkoviště

Jedná se o plochy pojezdové, které budou provedeny ze zámkové vegetační betonové dlažby tl. 80 mm lemované silničními obrubníky 100/250 nebo 100/300 mm v přírodní šedé barvě.

Podloží pod zpevněnými plochami musí být zhutněno na normové hodnoty. Zkoušky hutnění předloží dodavatel investorovi, GP a TDI, před zahájením pokládky finálních pochůzných ploch.

Stupňovité sezení

Před vstupem do školy bude ve svahu umístěno stupňovité sezení. Podklad bude proveden z betonu. Betonové stupně budou opatřeny EPDM povrchem.

Oplocení

Části oplocení budou provedeny nově. Do oplocení na západní straně budou nově osazeny 2 branky. Tyto branky budou s elektronickým zámkem (nebo elektronicky ovládaným protikusem zámku), aby je bylo možno otevírat na dálku domovním telefonem. U branky u dočasného vstupu bude osazeno tablo domácího telefonu. Toto tablo bude následně přesunuto na sloupek branky u nového pavilonu A4.

Pro přístup na nově zřizované parkoviště mezi pavilony D a F bude do oplocení osazena nová pojezdová samonosná brána. Tato brána bude ovládána dálkově pomocí GSM modulu (otevírání mobilním telefonem).

- Řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

## Zdroj tepla

Zdrojem tepla je stávající přívod CZT – teplovod – dvoutrubní systém s nuceným oběhem. Způsob nového zapojení, dimenze potrubí a osazených armatur, návrh oběhových čerpadel, směšovacích a vyvažovacích armatur apod. je řešen ve výkresové části.

## Topný systém

Otopná soustava bude dvoutrubková, bude pracovat s nuceným oběhem při

teplotním spádu : 45/40 °C pro podlahové topení, 70/50 °C pro otopná tělesa a

70/50 °C pro VZT. Nové okruhy pro podlahové topení, pro otopná tělesa a pro VZT

se nově napojí ve stávajícím kolektoru na stávající ocelové potrubí. Na větvi pro

podlahové topení a pro otopná tělesa bude osazena směšovací sestava

s vyvažovacími ventily, trojcestným ventilem s pohonem a oběhovým čerpadlem, viz

výkresová část. Na okruhu VZT budou tyto směšovací uzly umístěny vždy u VZT.

Pro maximálně ekonomický provoz jsou všechna navržená čerpadla

uvažována s frekvenčním měničem, který zajišťují potřebné množství vody

v závislosti na požadavku.

Soustava je dle typů jednotlivých provozů místností rozdělena na jednotlivé

okruhy podlahového topení zajišťující ekonomický provoz dle nastavené ekvitermní

křivky. V některých prostorách je osazen prostorový termostat, pro možnost

doregulování hodnoty vnitřní teploty - třídy, kabinety.

Veškeré potrubí, kromě topných smyček podlahového topení, bude izolováno

proti teplotním ztrátám tepla. Tloušťka izolace bude odpovídat platným předpisům

v České republice.

Pokud se někde použije ocelové svařované potrubí, tak bude pod izolací

opatřeno základním nátěrem. Základním a konečným nátěrem, či pokovením

ušlechtilým kovem, budou opatřeny armatury, závěsy a pomocné konstrukce dle

požadavku výrobce a okolního prostředí.

Nejvyšší místa systému budou osazena odvzdušňovacími ventily, a naopak

nejnižší vypouštěcími kohouty.

Zabezpečení systému:

Soustava je jištěna podle ČSN 06 0830 pojistnými ventily u zdroje tepla stávajícího provozovatele CZT, na výstupu ze zdrojů tepla.

Rozvody potrubí ÚT

Rozvod ÚT bude proveden z uhlíkové oceli/vícevrstvého plastu, spojované lisováním. Rozvody budou z instalační chodby vedeny do jednotlivých pater a napojeny na otopná tělesa/rozdělovače podlahového topení. Výměníky VZT jednotek jsou umístěny v 1PP a ve 3NP v technické místnosti.

Trasy potrubí jsou patrné z výkresové dokumentace. Dimenze potrubí budou navrženy v dalším stupni PD na základě hydraulického výpočtu. Stejně tak budou vypočítány rozteče podlahového topení a počty okruhů podlahového topení.

Zařízení bude označeno pomocí štítků, kde budou označeny příslušné hodnoty zařízení (tlaky, teploty, průtoky, výkony atd.) potřebné pro seřízení správného chodu pro případné opravy a úpravy systému. Na příslušném manometru (sběrač nebo expanzní nádoba) bude nutné vyznačit minimální a maximální tlaky vody v systému.

### Otopná tělesa

Pro vytápění některých prostor jsou navržena desková otopná tělesa ventil kompakt. Jednotlivé rozměry (š/v/h) jsou nadimenzovány ve výkresové části.

Připojení na topnou soustavu bude přes šroubení s uzavíráním a vypouštěním a

možností zaregulování. Všechna tělesa budou vybavena termostatickým ventilem

s omezovačem průtoku např. Eclipse a hlavicí pro veřejné prostory.

## Splašková kanalizace

Část splaškové kanalizace od jednotlivých svislých odpadů bude zavěšena pod stropem 1. NP. Hlavní svod bude veden pod podlahou 1. NP do instalační chodby, která probíhá pod úrovní 1. PP. V instalační chodbě bude kanalizace vedena po zdi do pavilonu F, kde se pod podlahou napojí na stávající potrubí DN200.

Vnitřní rozvody se provedou z plastových trub. Na ležaté svody se použije potrubí KG - kanalizační trubky z tvrdého PVC kruhové tuhosti SN 4, vyráběný dle ČSN EN 13476-2 a v souladu s ČSN EN 1401-1. Svislé a připojovací potrubí je navrženo z trub HT Plus odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1. Odvětrání systému zajistí prodloužené svislé odpady, které jsou ukončeny nad úrovní střechy ventilačními hlavicemi. Svislé odpady i ležaté svody budou vybaveny čistícími kusy s neprodyšně přiléhajícími víky. Závěsné WC a výlevky nenapojovat pomocí husích krků, ale pouze přes HT redukce.

Dotěsnění jednotlivých instalačních vedení bude provedeno nehořlavými protipožárními tmely, příp. pěnou. Na dotěsnění všech prostupů musí být použity jednotlivé typy výrobků, atestované pro konkrétní typ „ucpávky“, nesmí být použity hořlavé hmoty ani běžné montážní pěny.

Kanalizační potrubí DN75 a DN110 při prostupu stropem bude zabezpečeno proti šíření požáru protipožárními manžetami, které se umisťují na tu stranu prostupu, kde je větší požární riziko. Ke konstrukci se přichycují pomocí ocelových hmoždinek, v žádném případě se nesmí umístit do prostupu.

## Dešťová kanalizace

Jednotlivé střechy budou odvodněny dešťovými střešními vtoky DN110 s vodorovným odtokem, záchytným košem a PVC izolační přírubou s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V).

Vnější dešťové svody D8 a D9 budou svedeny na střechu stávajícího pavilonu A2. Ostatní dešťové svody budou svedeny do PP podzemní hranaté samonosné nádrže o celkovém objemu 21,1 m3 a užitném objemu 19,87 m3, která bude sloužit pro zalévání pomocí přenosného ponorného čerpadla. Nádrži bude předřazena proplachovací, kontrolní a sběrná šachta DN315 s lapačem písku. Přepad z nádrže bude sveden do vsakovacích bloků o celkovém rozměru 6,0 x 9,0 m.

Návrh likvidace dešťových je vypracován ve shodě s platnými předpisy a normami legislativně ošetřující uvedenou problematiku. Zejména se jedná o zákon 254/2001 Sb. o vodách, vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášku č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami atp.

Dešťové vody budou svedeny do 108 vsakovacích bloků 1000x500x390 mm. Celkem stavební objem bloků je 21,06 m3, užitný objem 19,98 m3 a vsakovací plocha 54 m2. Hodnoty koeficientu vsaku v případě povrchového vsakování je kv = 7,1 x 10 -6. Výpočet vsakování je přiložen v samostatné části.

# Vodovod

## Studená voda

Vnitřní vodovod slouží k rozvodu studené, teplé, cirkulační a požární vody k jednotlivým zařizovacím předmětům. Navržený systém rozvodu vody se napojí na stávající potrubí studené, teplé, zpětné vody a požární vody v instalační chodbě vedené pod úrovní 1. PP.

Vodovodní rozvody studené, teplé a cirkulační vody jsou navrženy z plastových trubek PPR typ 3 PN 16. Požární potrubí bude z trubek ocelových pozinkovaných. Potrubí se opatří příslušnými armaturami a tepelnou izolací.

## Příprava teplé vody

Příprava teplé vody pro základní školu je centrální. Napojení se provede ze stávajícího rozvodu v technické chodbě vedené pod podlahou 1. PP.

## Cirkulační voda

Pro zajištění okamžité dodávky TV bude souběžně se svislými rozvody teplé a studené vody vedeno potrubí cirkulační vody. Nucený oběh vody zajistí stávající teplovodní oběhové čerpadlo.

## Tepelná izolace

Potrubí SV se izoluje proti tepelným ziskům a orosování potrubí. Izolace potrubí TV a CV zamezuje tepelným ztrátám. Potrubí je třeba izolovat po celé trase včetně tvarovek a armatur. Po celé trase je třeba zajistit navrženou minimální tloušťku izolace v celém průměru potrubí. Potrubí bude izolováno polyetylénovou izolací o součiniteli tepelné vodivosti iz 0.038 W / m K v síle 5-9 mm (studená voda) a 20 mm (teplá a zpětná voda).

## Požární vodovod

Zásobování požární vodou (§ 41, odst. 2, písm. i) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.):

- vnější odběrní místa:

Vnější potřeba požární vody 6,0 l/s bude zajištěna podzemními hydranty DN 80 mm ze stávajícího městského vodovodního řadu.

-vnitřní odběrní místa:

Hydrantové skříně budou osazeny vždy tak, aby v případě požáru došlo k překrytí dvou sousedních proudů požární vody. Předpokládá se současnost jednoho požárního proudu po 0,3 l/s. Minimální hydrodynamický přetlak 200 kPa (0,2 MPa). Po celém objektu jsou navrženy hydrantové skříně typu D s tvarově stálou hadicí v délce 30 metrů. Hasící zařízení se skládá z navijáku s dodávkou vody středem, ručně ovládaného přítokového ventilu, tvarově stálé hadice průměru 19 mm, délky 30 m. Hydrantová skříň musí umožňovat účinné ovládání jednou osobou, musí být umístěna 1,1 až 1,3 m nad podlahou měřeno k ose skříně a na dobře a stále přístupném místě.

# Zařizovací předměty

Závěsné WC bude se sedátkem, poklopem a podomítkovou splachovací nádrží. Keramické pisoáry s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 230V, bezdotykové ovládání. Keramická volně stojící výlevka s plastovou mřížkou a splachovací nádrží. Umyvadla včetně zápachové uzávěrky a stojánkové baterie. Pro umyvadla a WC se osadí rohové uzávěry.

## Imobilní

Bezbariérové WC bude vybaveno závěsným klozetem handicap s prodlouženou délkou 700 mm, které bude mít podomítkovou splachovací nádržku s nástěnným ručním pneumatickým ovládáním tlačítkem na boční zdi ve výšce 800 - 1 000 mm ve vzdálenosti od zadní zdi 800 - 900 mm. Závěsný klozet vyžaduje dostatečně silnou nosnou stěnu. Po jedné straně mísy bude sklopné madlo ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a výšky povrchu při sklopení 780 mm. Madlo musí mít při zvednuté poloze zajištění proti samovolnému sklopení. Na druhé straně WC bude osazeno pevné madlo umožňující opření.

Zdravotní umyvadlo bude použito se stojánkovou baterií s dlouhou pákou. K umyvadlu bude použit podomítkový umyvadlový sifon. Vedle umyvadla bude osazeno madlo umožňující opření.

VZDUCHOTECHNIKA

Pro zajištění nuceného větrání bude v upravovaných částech objektu instalovány následující vzduchotechnická zařízení:

Zařízení č. 1 – větrání šaten.  Prostory budou větrány nuceně,  výměna vzduchu bude navržena dle kap.1.2. této zprávy. VZT jednotka bude umístěna  ve strojovně VZt v 1.PP a bude vybavena  rotačním regeneračním výměníkem s proměnnými otáčkami a  vodním ohřívačem. Distribuce vzduchu bude provedena pomocí výustek a anemostatů s vířivým výstupem vzduchu. Na odbočkách do jednotlivých šaten budou instalovány ruční regulátory konstantního průtoku. Zařízení bude pracovat jako rovnotlaké (přívod vzduchu bude směrován do haly, odvod bude proveden z šaten) a bude ovládáno systémem MaR.

Zařízení č. 2 – větrání učeben, hovorny  a kabinetů.  Prostory budou větrány nuceně,  výměna vzduchu bude navržena dle kap.1.2. této zprávy. VZT jednotka bude umístěna ve strojovně VZT  ve 3.NP nové budovy a  bude vybavena  rotačním regeneračním výměníkem s přenosem entalpie, vodním ohřívačem a přímým chladičem. Větrací vzduch bude sloužit pouze k přichlazování větraných prostorů, maximální teplota garantována nebude. Pro každou místnost bude z patrového horizontálního rozvodu provedena samostatná odbočka na přívodním i odtahovém potrubí s regulátorem průtoku a tlumičem, distribuce vzduchu bude provedena pomocí výustek a anemostatů s vířivým výstupem vzduchu. Jako zdroj chladu bude sloužit samostatná kondenzační jednotka, umístěná na střeše. Zařízení bude pracovat jako rovnotlaké a bude ovládáno systémem MaR.

Zařízení č. 3 – odsávání WC v 1.NP. V sociálním zařízení v 1.NP bude provedeno nucené podtlakové větrání pomocí lokálních radiálních ventilátorů do potrubí se zpětnou klapkou, umístěných nad podhledem sociálních zařízení. Náhradní vzduch bude přisáván podtlakem z okolních prostorů, odpadní vzduch bude vyfukován nad střechu objektu.  Ventilátorky budou ovládány časovým spínačem.

Zařízení č. 4 – odsávání WC ve 2.NP. V sociálním zařízení ve 2.NP bude provedeno nucené podtlakové větrání pomocí lokálních radiálních ventilátorů do potrubí se zpětnou klapkou, umístěných nad podhledem sociálních zařízení. Náhradní vzduch bude přisáván podtlakem z okolních prostorů, odpadní vzduch bude vyfukován nad střechu objektu.  Ventilátorky budou ovládány časovým spínačem.

Zařízení č.100.1 a 100.2 budou přímou součástí požární ochrany objektu. Každé zařízení bude obsluhovat jednu část CHÚC (zař.č.100.1 bude obsluhovat schodiště, zař.č.100.2 chodbu ve 2.NP)

Pro CHÚC typu A bude zajištěn přívod vzduchu v množství odpovídajícím 10ti násobné výměně za hodinu radiálním potrubním ventilátorem, umístěným v CHÚC. Vzduch bude nasáván z fasády objektu nebo nad jeho střechou.  Na sání ventilátoru bude osazena uzavírací těsná klapka se servopohonem. Vzduch pro požární větrání bude vyfukován v nejnižším místě CHÚC, odvod přebytku vzduchu přetlakem ze schodiště bude řešen pod stropem v nejvyšším místě přes servopohonem ovládanou klapku a protidešťovou žaluzii.

Napájení ventilátorů i pohonů klapek bude jištěno z náhradního zdroje elektrické energie po dobu min.45 min. Zapínání ventilátoru bude prováděno  ručními tlačítky.

U žádného vzduchotechnického zařízení nebude použito vodní (adiabatické) zvlhčování, při jehož použití hrozí vznik zárodků legionelly.

Všechna nová zařízení budou navržena v souladu s vyhláškou EU ECODESIGN 2018 a budou ovládána centrálním systémem MaR, který bude řešen samostatným projektem.

- V případě bouracích prací – návrh bourání a zajištění stavby – statické posouzení a posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod.

Stavba vyžaduje menší bourání týkající se napojení konstrukcí stávajících a navrhovaných částí stávajícího pavilonu A2 a navrhovaného pavilonu A4. Odstraněny budou stávající konstrukce zádveří vedoucí do prostor vstupní haly. Dále budou odstraněna okna s parapety v obvodových stěnách a obvodovými základovými pasy a dveře v pavilonu A2 v místech napojení s pavilonem A4. Budou vybourány vnitřní příčky a podlahy s podkladními betony. Vybourají se atiky a skladba střechy pod novou nástavbou v pavilonu A2 a v jeho přilehlé části. Azbest ani jiné nebezpečné látky se dle provedených průzkumu na stavbě nevyskytuje.

Kde je v suterénu nutné, založí se do nadpraží nově bouraných otvorů ocelové válcované nosníky „I“ a doplní se malé části stropů (např. betonová deska  nebo trapézový plech se zabetonováním vln plechu).

Stěny nových částí kanálu budou železobetonové monolitické tl. 200 mm, vyztužené betonářskou vázanou výztuží. V částech při stávajících sloupech se nová výztuž kanálu zakotví do stáv. konstrukcí na chemickou maltu.

- Při změnách stavby – popis stávajícího stavu, dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance).

Areál ZŠ byl postaven asi v roce 1970, projekt je z r. 1966.

Konstrukčně jsou stávající objekty školy montované železobetonové skelety typu S1.2 s vyzdívkami cihlami CDK tloušťky 300 mm.

Přilehlý stávající pavilon je skelet o jednom nadzemním podlaží, má v podélném směru modul 3000 mm, v příčném směru moduly 3600 + 7000 mm. Střecha je plochá. Založení je plošné na kopaných studnách o průměru 1 m vyplněných betonem a v menší hloubce na betonových patkách 0,7 x 0,9 m založených v hloubce  - 2,9 až - 5,3 m od podlahy 1.NP.  Základovou spáru tak tvoří jílové vrstvy a jílovitě rozložené břidlice tř. F6 s únosností Rdt = 200 kPa. To znemožňuje přitížení nástavbou o jedno podlaží.  Únosné vrstvy břidlic charakteru R5 až R4 o únosnosti 300 a 450 kPa  jsou v hloubce - 8 až -10 metrů.

Kde je v suterénu nutné, založí se do nadpraží nově bouraných otvorů ocelové válcované nosníky „I“ a doplní se malé části stropů (např. betonová deska nebo trapézový plech se zabetonováním vln plechu).

Stěny nových částí kanálu budou železobetonové monolitické tl. 200 mm, vyztužené betonářskou vázanou výztuží. V částech při stávajících sloupech se nová výztuž kanálu zakotví do stáv. konstrukcí na chemickou maltu.

- Konstrukční systém stavby nebo konstrukce – popis, aplikace průzkumu stávajícího nosného systému stavby při návrhu změny stavby

Přístavbu tvoří kombinovaný monolitický železobetonový sloupový skelet doplněný o železobetonové nosné a ztužující stěny. Pro překonání původního objektu A2 je užito čtyř ocelových příhradových Vierendeelových vazníků. S ohledem na základové poměry s malou únosností bude přístavba založena hlubině na železobetonových pilotách.

Navrhovaný objekt ozn. jako A4 sestává ze tří konstrukčních částí.

Západní přístavba má dvě nadzemní podlaží, východní jedno podzemní a dvě nadzemní, na části půdorysu tři nadzemní (strojovna VZT). V úrovni 2NP jsou obě přístavby propojeny nástavbou.  Ta přemosťuje stávající jednopodlažní objekt.

Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet kombinovaný se stěnovým systémem (příčné a podélné ztužující stěny). V některých místech jsou betonové sloupy nahrazeny ocelovými ze svařovaných válcovaných profilů (). Obvodové stěny jsou vyzdívané z keramických dutinových tvárnic.

Základní modul v příčném směru je 6.9 + 4.2 + 6.9 m, celková délka je 36.5 m. Výška od ±0.000 v 1.NP po atiku je v nejvyšším místě +10.90 m

V úrovni 2.NP jsou obě přístavby propojeny spojovacím krčkem přes stávající objekt. S ohledem na to, že nelze přitížit stávající základy objektu A2, je nástavba navržena jako konstrukce nezávislá na stávajícím objektu a překlenuje ho. Nosnou konstrukci zde tvoří čtyři ocelové příhradové Vierendeelovy vazníky zakotvené do svislých žlb. konstrukcí východní a západní části. Mezi vazníky jsou vloženy ocelové válcované profily jako podlaha 2.NP (na spodních pasech) a střecha (na horních pasech).

Na úrovni 2.NP se jedná o 260 a 180 mezi spodními pasy vazníků. Na ocelové nosníky bude položen a přibodován (po max. 300 mm) trapézový pozinkovaný plech (výška vlny 50 mm, tl. plechu 1.0 mm) a vše se přebetonuje (beton C16/20 - XC1) se sítí 50 mm nad vlny plechů. Na úrovni zastřešení v rovině horních pasů vazníků se jedná o 220 a 160. Na ocelové nosníky bude položen a přibodován (po max. 300 mm) trapézový pozinkovaný plech (výška vlny 50 mm, tl. plechu 1.0 mm).

Fasáda v místě nástavby je provedena jako lehká sendvičová konstrukce. Ocelové příhradové vazníky budou převážně skryté v SDK příčkách. Části vazníků, které budou pohledové, budou opatřeny protipožárním nátěrem.

Ocelové vazníky mají teoretickou výšku 4000 mm, délku 13 250 a 13 070 mm. Uloží se na žlb. sloupy a stěny nasazením na ocelové trny přes tlusté úložné plechy - viz detaily.

Uložení Vierendeelových vazníků - viz detaily statické části, výšková tolerance 20 mm je volena s ohledem na přesnost vybetonování železobetonové konstrukce. V uložení vazníků je pak možné podkládat ocelové plechy na výškové dorovnání.

Horní a spodní pasy včetně krajních svislic jsou z Jäckelů 250 x 250 x 10, ostatní svislice a diagonály z Jäckelů 200 x 200 x 10. U obvodových vazníků s ohledem na okna fasády je užito Jäckelů 100 x 100 x 10 (příhradová výplň).

S ohledem na velké síly v diagonálách a některých svislicích, jsou styčníky posíleny ocelovými plechy.

V příčném směru je ve vhodných místech provedeno zavětrování mezi vazníky a to tzv. ondřejskými kříži (Jäckely 100 x 100 x 5), kde není možné takové řešení použít tak styčníkovými plechy z P8 x 200 - 200.

U železobetonového skeletu je ve většině případů v 1.NP užito sloupů 300/600, 300/800 a 300/1000 mm; v 2.NP 300/400, 300/600 mm. Svislé ztužující a nosné stěny jsou navrženy tl. 170, 250 a 300 mm (obvodové se zateplením). Kromě ztužující funkce mnohé z nich - hlavně ve východní části tvoří stěnové nosníky.

Kde je z dispozičních a estetických důvodů nutné, je jako podpor užito ocelových sloupků z 180 a 100 (jsou po obvodě skeletu). Střešní žlb. deska je podporována při modulu „1“ čtyřmi sloupky 140.

Stropní desky jsou přímo podporovány sloupy a je tak nutné kolem jejich temen provést vyztužení na protlačení. To se netýká případů, kdy nad sloupem je trám. Desky jsou tlouštěk 250 mm (resp. v krajních částech 180 mm), nad 3.NP je tl. 200 mm. Po obvodě a u velkých otvorů jsou součástí desek žlb. trámy.

V místech větších rozpětí s ohledem na průhyb desek je potřeba počítat před betonáží s nadvýšením bednění (vyznačeno - viz výkresy tvarů). Tloušťky desek však zůstávají i v místě nadvýšení stejné jako v ostatních částech půdorysu.

Beton na skelet je navržen C25/30 - XC1, výztuž betonářská vázaná 10 505 (B500B). Válcovaná ocel na sloupy řady 37 (11 375 /S235/).

Střecha nového skeletu je plochá.

Skladba střešního a obvodového pláště, podlah - viz architektonicko stavební řešení.

Cihelné vyzdívky (zdivo) ve všech podlažích budou z keramických voštinových tvárnic tl. 300 mm, pevnostní třídy P10 na cementovou maltu MC5.

Vzhledem k tomu, že hydroizolace je na podkladní železobetonové desce, zakládaná výztuž do základových konstrukcí pro napojení výztuží sloupů a stěn bude procházet skrz tuto izolaci. Je potřeba tomuto detailu věnovat maximální pečlivost, kolem výztuže pečlivě utěsnit prostupy hydroizolací.

Kde je v suterénu stávajícího objektu nutné, založí se do nadpraží nově bouraných otvorů ocelové válcované nosníky „I“ a doplní se malé části stropů (zaklopení kanálů UT - trapézový plech, výška vlny 50 mm, tl. plechu 1.0 mm).

Schodiště :

Nové přístupové schodiště z 1.PP do 2.NP je navrženo deskové, dvouramenné, železobetonové monolitické. Tloušťky desek 180 mm, beton C25/30 - XC1 (prostředí suché nebo stále mokré). Desky budou uloženy do schodišťových trámů (pnuty mezi žlb. stěny). V každém stupni bude založen svislý pruh svařované sítě typu KARI 5/150 x 5/150, zavedený až do desky (pro spřažení stupňů s deskou).

Trny (6 profilů R14) bude provedeno kotvení schodiště u nástupního ramene (stupně) do podkladní žlb. desky na -4.100.

Výtahová šachta :

Stěny výtahové šachty jsou železobetonové, tl. 200 a 250 mm, stropní deska nad 2.NP je tl. 250, ale v půdorysu horního dojezdu výtahu je ztenčena na 150 mm.

Základová deska na 1.PP je tl. 300 mm, vyztužená je jako železobeton.

- Popis řešení stavební fyziky

V rámci stavebních úprav nebude zasahováno do izolačního pláště stávajícího  objektu, ani do zdrojů tepla. Nové konstrukce budou provedenu v souladu s platnými normami. S ohledem na to, že nově přistavovaný pavilon je dispozičně v přízemí propojen se stávajícím objektem je Průkaz energetické náročnosti zpracován pro celou budovu ZŠ. Dle průkazu energetické náročnosti je budova zařazena do klasifikační třídy D – méně úsporná.

Parametry nových obvodových konstrukcí jsou následující:

Obvodové konstrukce – U = 0,175,  0,201 W/m2.K (UN=0,30)

Plochá střecha – U = 0,180 W/m2.K (UN=0,24)

Okna Umin = 0,90 W/m2.K (UN=1,4)

Vchodové dveře Umin = 1,2 W/m2.K (UN=1,7)

Podlaha na terénu – U = 0,225 W/m2.K (UN=0,45)

Stavební konstrukce objektu jsou navrženy do doporučených hodnot součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.

- Průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady apod.) ve vztahu k technické infrastruktuře – popis a technické podmínky

Přípojky do objektu jsou stávající.

Objekt Základní školy je napojen na veřejnou komunikaci ul. V Štíhlách, V Jehličí a ul. Jánošíkova. Území je součástí stávající dopravní infrastruktury hl. m. Prahy.

Odpady

Odpady při provozu školy budou ukládány do nádob TKO umístěných na vlastním pozemku. Produkce odpadu bude tříděna (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad) a likvidována podle platných vyhlášek. Produkce odpadu nebude výrazně navýšena. navýšena.

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem. č 541/2020 Sb. zákonem o odpadech a vyhlášky č 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

- Popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu

Větrání

Většina prostor je větrána nuceně pomocí vzduchotechnických rekuperačních jednotek – jedná se především o třídy, šatny, hovornu, vrátnici a sociální zařízení.

Vytápění

Vytápění nových prostor je řešeno připojením na stávající páteřní rozvody v instalační chodbě. Objekt je napojen na Pražskou Teplárenskou – napojovací bod je v pavilonu B.

Osvětlení

Denní osvětlení je zajištěno okny. Umělé osvětlení je řešeno v projektu silnoproudé elektrotechniky.

Zásobování vodou

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno ze stávajících vnitřních rozvodů objektu.

Hluk při stavbě

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h  a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod.

Před okny do tříd, která budou nejblíže zařízení staveniště budou provedeny protihlukové stěny. Doprava materiálu na staveniště podél oken tříd bude prováděna mimo provozní dobu školy.

Hluk uvnitř stavby

Nově navržené konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými hygienickými normamy.

Zvuková neprůzvučnost navrhovaných konstrukcí je následující:

SDK příčky W115 mezi třídami a mezi třídami a chodbou Rw´= 58 db (splňuje požadavek 47 dB)

Žb stěny mezi třídami a mezi třídami a chodbou Rw´= 62 db (splňuje požadavek 47 dB)

SDK příčky W112 mezi kabinety a mezi kabinety a chodbou Rw´= 51 db (splňuje požadavek 42 dB)

Žb stropy s těžkou plovoucí podlahou a svěšeným SDK podhledem mezi třídami a mezi třídami a šatnou Rw´= 68 db (splňuje požadavek 53 dB)

Kročejový útlum této konstrukce je Lnw´= 40 dB (splňuje požadavek 55 dB)

Dveře do tříd a kabinetů budou osazen s Rw = 40 dB.

Ve třídách budou použity širokopásmové akustické kazetové podhledy a akustické obklady na stěnách, které zajistí dodržení optimální doby dozvuku dle ČSN 73 0527 Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky. Prostory ve školách. Prostory pro veřejné účely, /lit. 6/, stanoví v tabulce č. 2 pro prostory ve školách následující požadavky na optimální dobu dozvuku:

To = 0,70 s - pro učebnu a posluchárnu o objemu do 250 m3,

- hodnoty optimální doby dozvuku se vztahují ke kmitočtu 1 000 Hz, v obsazeném stavu,

- přípustné rozmezí doby dozvuku je stanoveno ve zmíněné normě na obrázku

A 4 pro řeč - učebny	±20 % pro střední kmitočty oktávových pásem 250-2 000 Hz,

+20 %/-35 % pro střední kmitočty oktávových pásem 125 Hz a 4 000 Hz.

Tyto parametry budou zajištěny instalací 6,5 m2 obkladu stěnových panelů d=  43 mm a následujícím provedením podhledů: minimální plocha 25,2 m2	rastrového akustického podhledu d= 200 mm a SDK podhled s vloženou minerální izolací

Požadavky na zvukovou neprůzvučnost a kročejový útlum jsou následující:

Ochrana před prachem

Po dobu stavby bude zhotovitel stavby zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

- Popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu)

Dávkové příkony záření gama, měřené v kontaktu se zemí, jsou na úrovni přirozeného

pozadí charakteristického pro tento region. Jejich velikost nesignalizuje přítomnost hornin

s vyššími hmotnostními aktivitami přírodních radionuklidů. Charakteristická hodnota

objemové aktivity radonu (OAR)ve vzorcích půdního vzduchu (3. kvartil) se nachází pro

výše uvedenou plyn propustnost základové půdy v pásmu kategorie středního radonového indexu.

Stavební pozemek č. parc. : 2869/126,198,200,k.ú.: Krč (727 598)

je ve smyslu vyhlášky č.422/2016 Sb. a podle „Metodika pro stanovení radonového

indexu pozemku“[3] je zařazen do kategorie středního radonového indexu.

Závěry radonového průzkumu byly zohledněny v řešení odvětrávaného podloží a osazení hydroizolací do podlah v pobytových místnostech (pod šatnami v 1NP a třídou v 1PP) – viz architektonicko-stavební řešení. Vzduch z podloží je odvětráván drenážním potrubím napojeným do odvětrávacích stoupaček zakončených nad střechou objektu.

ochrana před bludnými proudy,

Řešená stavba není ohrožena bludnými proudy.

ochrana před technickou seizmicitou,

Řešená stavba není ohrožena technickou seizmicitou.

ochrana před hlukem,

Ochrana před hlukem z VZT zařízení je zajištěna instalací tlumičů hluků. V blízkosti VZT zařízení se nenacházejí žádné chráněné prostory. Ochrana před hlukem uvnitř stavby (bod p).

protipovodňová opatření,

Řešená stavba se nenachází v záplavovém území

ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Řešená stavba se nenachází v území jinak ohroženém.

- Popis řešení požadavků požární ochrany (např. požární odolnost a ochrana stavebních konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení

Rozdělení stavby do požárních úseků

V rámci navrhovaných stavebních úprav bude objekt A2 a A4 rozdělen do následujících požárních úseků:

N 1.01 strojovna VZT

N 1.02/N3 chráněná úniková cesta typu A větraná nuceně

N 1.03 záložní zdroj pro odvětrání chráněné únikové cesty

N 1.04 učebna

N 2.01 stávající část základní školy, ve které se nacházejí kancelářské prostory, družina a učebna

N 2.02 šatna se 115 kovovými skříňkami

N 2.03 šatna se 108 kovovými skříňkami

N 2.04 šatna se 102 kovovými skříňkami

N 2.05 šatna se 48 kovovými skříňkami

N 2.06 šatna se 102 kovovými skříňkami

N 2.07 šatna s 99 kovovými skříňkami

N 2.08 šatna s 87 kovovými skříňkami

N 2.09 šatna se 108 kovovými skříňkami

N 2.10 šatna se 120 kovovými skříňkami

N 2.11 učebna

N 2.12 hovorna

N 2.13 chodba před šatnami

N 2.14 chodba před šatnami

N 3.01 učebna

N 3.02 kabinety

N 3.03 učebna se skladem a úklidem 6

N 3.04 učebna

N 3.05 učebna

N 3.06 učebna

N 3.07 učebna

N 4.01 strojovna VZT

IŠ pro VZT

Na hranicích požárních úseků budou osazeny dveře s požární odolností EI30DP3-C, poklop do strojovny bude s požární odolností EW 30 DP3. Hlavní východové dvoukřídlové dveře z požárních úseků chodeb N 2.13 a N 2.14, stejně tak jako dveře na chráněné únikové cestě budou vybaveny panikovým kováním.

Okna v m.č. A.4_1.02 a částečně v m.č. A.4_1.23 budou opatřena požárním sklem s požární odolností EI 15 DP3-C. Jedná se o obvodovou konstrukci, která nezajišťuje stabilitu objektu. Okno bude dodáváno jako certifikovaný výrobek. Okna budou neotevíravá.

Instalační šachta pro VZT bude obezděna materiálem třídy reakce na oheň A s požární odolností nejméně (R)EI 30 DP2. V případě vstupního otvoru do šachty (dvířek) budou tyto s požární odolností EI 30 DP2.

Požárně dělící konstrukce mezi jednotlivými třídami ve 3. nadzemním podlaží budou mít doloženou požární odolnost nejméně EI 30 DP2.

Ocelové sloupky osazené v posledním nadzemním podlaží, které mají požární odolnost pouze R 15 DP1, budou obloženy materiálem s požární odolností nejméně EI 15 DP1.

U výtahu v posledním nadzemním podlaží je do chráněné únikové cesty viditelná šikmina příhradového vazníku, která bude opatřena protipožárním nátěrem nebo nástřikem zvyšujícím její požární odolnost na požadovaných 30 minut.

V přízemních prostorách v šatnách budou ocelové sloupky také opatřeny protipožárním nátěrem nebo nástřikem zvyšujícím jejich požární odolnost na požadovaných 30 minut. Navržené stavební konstrukce vyhovují.

Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

Z nově vytvořené nástavby, kde je vytvořeno 6 nových tříd, je uvažováno s únikem 180 žáků a 6 vyučujících, celkem tedy 186 osob. V souladu s ČSN 73 0818 je stanoven počet osob 186 * 1,3 = 241,8, zaokrouhleno na 242 osob.

Z nově navržených učeben ve 3. nadzemním podlaží vede jedna chráněná úniková cesta typu A větraná nuceně. Šířka jednoho ramene schodiště je 1,9 metrů, šířka dveří do chráněné únikové cesty je nejméně 1,375 metru. Do této chráněné únikové cesty není uvažován už únik z žádného jiného prostoru.

Maximální délka chráněné únikové cesty je 55,6 metru až na volné prostranství před školou. S osobami s omezenou schopností pohybu se uvažuje pouze ojediněle a nahodile, s osobami neschopných samostatného pohybu se neuvažuje.

tu = (0,75 . lu)/vu + (E . s)/ (Ku . u) = 0,75 . 55,6/30 + (242 . 1)/40 . 2,5 = 1,39 + 2,42 = 3,81 minut < 4 minuty minut – doba evakuace vyhovuje.

Jedná se o objekt s požární výškou < 45 metrů.

Třídy ve 3 nadzemním podlaží jsou členěny do více než 3 požárních úseků, tj. je splněna podmínka ČSN 73 0802, tab.17, pol. 3)b). V každé třídě je uvažování s 30 žáky a jedním učitelem, tj. podle ČSN 73 0818 se jedná o 31 * 1,5 = 46,5, zaokrouhleno na 42 osob < 65 osob.

Na chráněné únikové cestě lze umístit předmět z hořlavé látky (dále jen „hořlavý předmět“) za těchto podmínek

- vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou podlahy nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 2 m,

- hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být z plastu, není-li dále uvedeno jinak,

- hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob nebo činnost jednotek požární ochrany,

- hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany,

- v prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty,

- hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ nesmí být v prostoru chráněné únikové cesty umístěn, je-li větší než 1,3 m2 při tloušťce 4 mm; umístění jiných hořlavých předmětů, není-li uvedeno jinak v bodu A.2., je možné pouze tehdy, bude-li dosaženo nejméně stejné úrovně požární bezpečnosti, přičemž plocha 1,3 m2 nesmí být překročena.

V prostoru chráněné únikové cesty lze dále umístit jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu pro tři podlaží, květinovou výzdobu z plastů, pokud průmět plochy této výzdoby na stěnu není větší než 0,5 m2 a hloubka této výzdoby nepřesahuje 0,1 m. Při umístění této výzdoby nesmí být omezena minimální šířka únikové cesty.

Hořlavý předmět neuvedený výše lze v prostoru chráněné únikové cesty umístit, jestliže

- jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí, musí být tyto z nehořlavé konstrukce;

- jde o jiný sedací nábytek, jehož konstrukce je vyrobena z materiálu, který splňuje třídu reakce na oheň nejméně D nebo stupeň hořlavosti nejméně C2 a zároveň velikost předmětu nesmí být o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle.

Hořlavý předmět neuvedený výše lze v prostoru chráněné únikové cesty umístit, jestliže

a) jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí, musí být tyto z nehořlavé konstrukce a zároveň musí být splněna podmínka podle § 19 odst. 3.,

b) jde o jiný sedací nábytek, jehož čalouněná část musí splňovat podmínku podle § 19 odst. 3 a jeho konstrukce je vyrobena z materiálu, který splňuje tyto požadavky – třídu reakce na oheň nejméně D podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 5 nebo stupeň hořlavosti nejméně C2 podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 1 bod 3 a zároveň velikost předmětu nesmí být o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle.

Předměty výše uvedené nesmí svým umístěním,

- ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení;

- zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci;

- bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu zní.

Hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají nesmí být použity nad místy, kudy unikají osoby a pod stropem i v jiných prostorech určených pro více než 10 osob. Hořlavé látky nesmí být dále použity v prostoru pod stropem a přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.

Při umístění prvku bezpečnostního systému v chráněné únikové cestě musí být splněny výše uvedené podmínky, přičemž vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření.

V chráněné únikové cestě nelze umísťovat hořlavé předměty umělecké či historické hodnoty. Na chráněné únikové cestě nesmí být umístěny takové reflexní plochy nebo zrcadla, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku.

Nášlapná vrstva podlahy v chráněné únikové cestě musí být provedena z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl – s1.

Veškeré dvoukřídlové dveře za hranicích požárních úseků musí být vybaveny koordinátorem zavírání.

Únik z přízemí je možný několika nechráněnými únikovými cestami.

Každá šatna tvoří samostatný požární úsek. Z každé šatny vede nechráněná úniková cesta do chodby, která je bez požárního rizika a dále dvoukřídlovými dveřmi přímo na volné prostranství před objektem školy. Maximální délka nechráněné únikové cesty je 21,5 metru (jedná se o šatnu N 2.10). Pro šatny je nejvyšší hodnota součinitele a = 0,75, tzn. pro jednu únikovou cestu je povolená maximální délka jedné nechráněné únikové cesty 37,5 metru a pro více únikových cest 52,5 metru. Délka únikové cesty vyhovuje. Z požárních úseků šaten se při vyhlášení mimořádné situace musí uvažovat s únikem všech žáků, tj. 880 žáků. V souladu s ČSN 73 0818bude tedy počítáno s 880 * 1,3 = 1144 osobami.

Posouzení šířky únikové cesty/počet únikových pruhů:

u = E/K . s s osobami s omezenou schopností pohybu se uvažuje pouze ojediněle a nahodile,

s osobami neschopných samostatného pohybu se neuvažuje.

u = 1144/145 . 1 = 7,88, zaokrouhleno na 8 únikových pruhů, tj. 4,4 metru. Ze šaten na volné prostranství vedou čtvery dveře o šířce 3 * 2000 mm + 1 * 1000 mm, celkem tedy o šířce 7 metrů – vyhovuje.

Z požárního úseku N 2.01 je možný únik nechráněnými únikovými cestami vždy dvěma směry, buď přes chodby u šaten přímo na volné prostranství, nebo stávající únikovou cestou do sousedního pavilonu. Případně je možný únik i do chráněné únikové cesty. Pro součinitel a = 0,923 je povolena maximální délka nechráněné únikové cesty při více únikových cestách 41 metrů. Skutečná délka nechráněné úniková cesty je 35,6 metru – vyhovuje. Z požárního úseku N 2.01, kde je uvažováno s následujícím počtem osob – křídlo vedení cca 30 osob, stávající učebna a družina cca 150 osob, tzn. v souladu s ČSN 73 0818 celkem 180 * 1,3 = 234 osob. Z jednotlivých prostorů určených pro maximálně 30 osob (jednotlivé třídy družiny nebo stávající učebna) vede nechráněná úniková cesta dveřmi o šířce nejméně 900 mm a do chodeb u šaten vedou dveře o šířce 2000 mm.

Pro levé křídlo v případě úniku všech osob přes šatny je počet únikových pruhů následující:

u = E/K . s = 30 * 1,3/120 . 1 = 0,325, zaokrouhleno na jeden únikový pruh – vyhovuje.

Pro pravé křídlo v případě úniku všech osob přes šatny je počet únikových pruhů následující:

u = E/K . s = 150 * 1,3/120 . 1 = 1,625, zaokrouhleno na dva únikové pruhy – vyhovuje.

Z požárního úseku N 2.11 je možný únik nechráněnou únikovou cestou o maximální délce 27,2 metru buď do chodby u šaten (N 2.14), nebo případně nechráněnou únikovou cestou o délce 39,1 metru do chodby u šaten (N 2.13) a dveřmi o šířce nejméně 900 mm přímo na volné prostranství před objektem. Pro součinitel a = 0,824 je pro nechráněnou únikovou cestu povolena maximální délka 34 metrů pro jednu únikovou cestu a 47 metrů pro více únikových cest – vyhovuje.

Počet únikových pruhů:

u = E/K . s = 30 * 1,3/137 . 1 = 0,285, zaokrouhleno na jeden únikový pruh – vyhovuje.

Z požárního úseku N 2.12 vede jedna nechráněná úniková cesta dveřmi o šířce nejméně 900 mm o maximální délce 20,1 metru do chodby (N 2.13) a dále přímo na volné prostranství před objektem. Pro hovornu o ploše 19,09 m2 je uvažováno s maximálně 5ti osobami projektově, tj. podle ČSN 73 0818 s 5 * 1,5 = 7,5, zaokrouhleno na 8 osobami.

Pro součinitel a = 0,900 je pro nechráněnou únikovou cestu povolena maximální délka 30 metrů pro jednu únikovou cestu – vyhovuje.

Počet únikových pruhů:

u = E/K . s = 8/70 . 1 = 0,11, zaokrouhleno na jeden únikový pruh – vyhovuje.

Z požárního úseku N 1.04 vede nechráněná úniková cesta dvoukřídlovými dveřmi o šířce 2 * 1700 mm přímo na volné prostranství před objektem. Maximální délka nechráněné únikové cesty je 7,1 metru – vyhovuje bez dalšího průkazu. Další úniková možnost je do chráněné únikové cesty dveřmi o šířce 900 mm. Ve třídě je 30 žáků + 1 vyučující, tj. 31 * 1,3 = 40,3, zaokrouhleno na 40 osob.

Počet únikových pruhů:

u = E/K . s = 40/130 . 1 = 0,3, zaokrouhleno na jeden únikový pruh – vyhovuje.

- Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům.

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

V chodbách a nad únikovými dveřmi z učeben budou umístěna tělesa nouzového osvětlení odpovídající požadavkům ČSN EN 1838, osvětlující místa umístění věcných prostředků požární ochrany, únikových cest a únikových východů. Lze použít tělesa nouzového osvětlení s vlastním bateriovým zdrojem s dobou osvitu 60 minut. Na nouzovém osvětlení nesmí být umístěny nálepky (např. označující směr úniku), které by snižovaly intenzitu nouzových světel, pokud se nejedná o originální nouzová tělesa s bezpečnostním značením směru úniku. Ve výkrese PBŘ jsou označeny pouze prostory, které budou vybaveny nouzovým osvětlením, konkrétní rozmístění jednotlivých svítidel musí být upřesněno v samostatné projektové dokumentaci elektro.

Instalace elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod kouře a tepla, ani stabilní hasicí zařízení není pro požadovaný prostor požadováno.

Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů atp.) musí být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se budou vyskytovat tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějšímu povrchu prostupujícího zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce.

Těsnění prostupů je možno provést: realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky nebo dotěsněním (např. dozděním nebo dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze v případě, pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi kolem chráněné únikové cesty a jedná-li se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (teplá, studená voda, topení atp.). Potrubí musí být z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce. Dotěsnění pomocí dozdění nebo dobetonování lze použít také v případě, že se jedná se o jednotlivý prostup jednoho samostatně vedeného kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Při instalaci VZT zařízení musí být dodrženy následující podmínky:

- VZT potrubí musí být z nehořlavých hmot:

a) v chráněné únikové cestě

b) pokud slouží k odvodu vzduchu teplejšího než 85°C

V ostatních případech může být VZT potrubí z hmot stupně hořlavosti B, C1 nebo C2.

VZT potrubí musí být vyrobeno a namontováno tak, aby po dobu požadované požární odolnosti se nezřítilo a nepoškodilo související konstrukce s nosnou či požárně dělící funkcí.

Potrubní rozvody VZT zařízení, nacházející se v požárně nebezpečném prostorů jiného požárního úseku, než kterému slouží, musí být z nehořlavých hmot (včetně konstrukcí podporujících potrubí), ale nemusí vykazovat požární odolnost.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami s požární odolností 30 minut, kromě případů, kdy:

- Průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 40000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm;

- Potrubí (popř. díl, prvek) v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné a je chráněné i v místě prostupu požárně dělící konstrukcí, pokud tuto ochranu neposkytuje sama požárně dělící konstrukce.

V místě prostupu požárně dělící konstrukcí musí být VZT zařízení (potrubí, popř. i jiné díly a prvky včetně pružného ohebného potrubí) z nehořlavých hmot; případná izolace tohoto zařízení musí být alespoň z nesnadno hořlavých hmot a do to vzdálenosti L rovné alespoň druhé odmocnině plochy průřezu potrubí, nejméně však do vzdálenosti 500 mm. Do vzdálenosti L nesmí být na potrubí osazeny vyústky.

Vyústění VZT potrubí vně objektu se musí uspořádat tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu.

Otvory pro výfuk vzduchu musí být nejméně 1,5 metru od východů z únikových cest na volné prostranství, od otvorů pro přirozené větrání chráněných únikových cest a od nasávacích otvorů VZT zařízení.

Při nasávání z fasády je požadováno, aby otvory, ze kterých může při požáru unikat kouř (např. požárně otevřené plochy) byly vzdáleny od nasávacího otvoru VZT minimálně 3,0 metry. Pokud jsou však takovéto otvory výškově umístěny pod nasávacím otvorem (rozhodující je výška nejnižšího místa každého z otvorů), přičítá se k minimálnímu požadavku 3,0 m vodorovná vzdálenost odpovídající alespoň rozdílu výšek nejnižších míst obou otvorů. Tato vodorovná vzdálenost nemusí být větší než 10 metrů. Pod nasávacím otvorem a v ploše fasády vymezené vzdáleností podle tohoto odstavce nesmí být požárně otevřené plochy umístěny.

Nucené větrání chráněné únikoví cesty musí být zajištěno přívodem vzduchu ventilátorem v množství odpovídajícím alespoň desetinásobku objemu prostoru chráněné únikové cesty za 1 hodinu. Dodávka vzduchu musí být zajištěna bez ohledu na místo vzniku požáru po dobu alespoň 10 minut.

Uvedení větracího zařízení do chodu musí být provedeno takto:

a) dálkovým ovládáním se spínacími tlačítky v každém podlaží a zároveň

b) samočinně (pro přívod i odvod vzduchu) v návaznosti na hlásiče reagující na kouř (nikoliv teplotu) umístěné v každém podlaží (např. lokální detekce požáru podle ČSN 73 0875).

Záložní zdroj pro větrání chráněné únikové cesty (UPS) bude v samostatném požárním úseku N 1.03.

Hlavní rozvaděč elektro je umístěný hned za vstupem do objektu vedle požárního úseku N 1.03. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o chráněnou únikovou cestu, tak v souladu s ČSN 73 0848 bude rozvaděč tvořit samostatný požární úsek s požární odolností stavebních konstrukcí rozvaděče EI 30 DP1 (rozvaděč jako takový), dvířka musejí být typu EI 30 S200.

Kabely zajišťující ovládací prvky a větrání chráněné únikové cesty budou v provedení B2ca,s1,d1.

Jakýkoliv další elektrický rozvaděč s napětím nad 200 V a elektrickým proudem nad 25 A umístěný v chráněné únikové cestě musí tvořit samostatný požární úsek s požární odolností stavebních konstrukcí rozvaděče EI 30 DP1 (rozvaděč jako takový), dvířka musejí být typu EI 30 S200.

Objekt školy je vybaven domácím rozhlasem s nuceným poslechem.

- Řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry izolace, měření a regulace apod.)

Stavba bude řízena hlavním dodavatelem stavby. Hlavní dodavatel zajistí veškeré prostorové a časové souběhy stavebních činností. Zhotovitel vytvoří harmonogramu stavebních prací.

- Ostatní výpočty

energetické výpočty

Výměny čerstvého vzduchu při nuceném větrání:

učebny				25 m3/h/osobu

kabinety, hovorna				50 m3/h/osobu

šatny				20 m3/h na 1 šatní místo

WC				50 m3/h

pisoár				30 m3/h

umývadlo				25 m3/h

sprchy				150 m3/h

Maximální hladiny hluku:

Učebny, kabinety:							 45 dB(A)

Šatny:									 55 dB(A)

Sociální zázemí:							 55 dB(A)

Hladina hluku na fasádě nejbližších budov:				 50 dB(A) den

40 dB(A) noc

Energetická bilance

Celkový soudobý příkon 1.PP [W] je: 19992,00

Celkový soudobý příkon 1.NP [W] je: 7331,00

Celkový soudobý příkon 2.NP [W] je: 9686,00

Celkový soudobý příkon 3.NP [W] je: 13660,00

Celkem 50669,00

Výpočtový proud 77A

Navržené jištění 3x80A/B

Užitná zatížení:

užitné na plochých střechách  :				1.000 kNm-2

užitné - učebny a rozpočtení neprůzvučných SDK příček : 				                                                    3.500 kNm-2+ 1.084 kNm-2

schodiště  :							 5.000 kNm-2

u železobetonových střech je navíc uvažováno s užitným zatížením od umístění fotovoltaických panelů s přitížením proti účinkům tlaku větru hodnotou 0.750 kNm-2

- Kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem

Charakter stavby vyžaduje průběžný dozor zodpovědných osob zhotovitele stavby a technického dozoru stavby. TDS musí přebírat průběžně všechny zakrývané konstrukce. Před zahájením prací musí zhotovitel předložit technické listy a technologické postupy prací. Na vybrané práce je nutné zpracovat výrobní dokumentaci – vyztužení žb konstrukcí, zámečnické konstrukce, ocelové vazníky, truhlářské konstrukce, fasády, kotevní plány odvětrávaných fasád, kotevní plány KZS, nářezové plány desek fasády, kotevní plány střech, výplně otvorů, truhlářské konstrukce, hydraulika otopné soustavy, kamerové zkoušky rozvodů kanalizace, měření tlaků v rozvodech vody.

- Stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem

Předpokládaná životnost přístavby a nástavby je 50 let za předpokladu průběžné údržby. Během životnosti je nutné stavbu průběžně kontrolovat v souladu s

- Specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání

Podrobně popsáno v technickém řešení

- Položkový výkaz výměr – součástí dokumentace v samostatné složce