## 1PP-část_1
PŘÍKONOVÁ BILANCE
1PP – č.p.65 – část 1
Číslo místnosti | Název místnosti | Pi(W) | Soudobost | Ps(W) | Okruhy | Rozvaděč
52 | příjem špinavého prádla | 150 | 0.5 | 75 | světelný okruh | R3
52a | vstupní chodba | 100 | 0.5 | 50 | světelný okruh | R3
53 | úklid | 60 | 0.5 | 30 | světelný okruh | R3
54 | prádelna | 216 | 0.5 | 108 | světelný okruh | R3
55 | sklad | 72 | 0.5 | 36 | světelný okruh | R3
56 | sušárna | 216 | 0.5 | 108 | světelný okruh | R3
52 | příjem špinavého prádla | 2000 | 0.25 | 500 | zásuvkový okruh | R3
55 | sklad | 0 | 0.25 | 0 | zásuvkový okruh viz.m.č.52 | R3
54 | prádelna | 2000 | 0.25 | 500 | zásuvkový okruh | R3
54 | prádelna | 6000 | 0.25 | 1500 | zásuvkový okruh 3f | R3
56 | sušárna | 2000 | 0.25 | 500 | zásuvkový okruh | R3
54 | prádelna | 27300 | 0.5 | 13650 | Vývod – pračka 4x | R3
56 | sušárna | 10600 | 0.5 | 5300 | Vývod – sušička 2x | R3
57 | sklad čistého prádla | 1700 | 0.5 | 850 | vývod VZT 5.001 | R3
Celkový soudobý příkon [W] je: |  |  |  | 23207
Výpočtový proud |  |  |  | 33.5361
Hodnota hlavního jističe |  |  |  | 40A/B/3
Hlavní přívod |  |  |  | CYKY-J 5x16

## 1PP-část_2
PŘÍKONOVÁ BILANCE
1PP – č.p.65 – část 2
Číslo místnosti | Název místnosti | Pi(W) | Soudobost | Ps(W) | Okruhy | Rozvaděč
57 | sklad čistého prádla | 150 | 0.5 | 75 | světelný okruh | R4
58 | mandl a žehlení | 144 | 0.5 | 72 | světelný okruh | R4
59 | umývárna a šatna | 100 | 0.5 | 50 | světelný okruh | R4
60 | wc | 60 | 0.5 | 30 | světelný okruh | R4
61 | předsíň | 36 | 0.5 | 18 | světelný okruh | R4
62 | výdej čistého prádla | 72 | 0.5 | 36 | světelný okruh | R4
63 | čajová kuchyňka | 100 | 0.5 | 50 | světelný okruh | R4
57 | sklad čistého prádla | 2000 | 0.25 | 500 | zásuvkový okruh | R4
58 | mandl a žehlení | 2000 | 0.25 | 500 | zásuvkový okruh | R4
58 | mandl a žehlení | 6000 | 0.25 | 1500 | zásuvkový okruh 3f | R4
59 | umývárna a šatna | 2000 | 0.25 | 500 | zásuvkový okruh | R4
61 | předsíň | 0 | 0.25 | 0 | zásuvkový okruh viz.m.č.59 | R4
62 | výdej čistého prádla | 0 | 0.25 | 0 | zásuvkový okruh viz.m.č.59 | R4
63 | čajová kuchyňka | 2000 | 0.25 | 500 | zásuvkový okruh I | R4
63 | čajová kuchyňka | 2000 | 0.25 | 500 | zásuvkový okruh II | R4
57 | sklad čistého prádla | 1700 | 0.7 | 1190 | vývod VZT 2.001 | R4
|  | 4600 | 0.7 | 3220 | vývod VZT 3.001 | R4
|  | 2300 | 0.7 | 1610 | vývod VZT 4.001 | R4
|  | 2000 | 0.7 | 1400 | vývod CHL 6.001 | R4
|  | 2000 | 0.7 | 1400 | vývod CHL 7.001 | R4
|  |  |  | 2000 | rezerva | R4
Celkový soudobý příkon [W] je: |  |  |  | 15151
Výpočtový proud |  |  |  | 21.8945
Hodnota hlavního jističe |  |  |  | 25A/B/3
Hlavní přívod |  |  |  | CYKY-J 5x10