Objednatel:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Akce:            Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a 43

v ul. Branická, Praha 4 – k.ú. Braník

Č. zakázky:	0004 0191 40

Účel:	           	Dokumentace pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět

Ing. Klára Bášová

Praha, září 2018

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Objekty se nachází na Praze 4 v ulici Branická na parcele č. 1492 (objekt č.p. 43) a na parcele č. 1765/10 (objekt č.p. 65).  Objekty se nacházejí ve stávající zástavbě v zastavěném území. Stavební úpravy se týkají zejména dispozičních změn uvnitř objektu.  Oba objekty jsou využívány Ústavem sociálních služeb pro Prahu 4 (jedná se o domy s pečovatelskou službou). V objektu č.p. 65 (12 podlažní objekt) se nacházejí bytové jednotky pro seniory a občany se zdravotním postižením odkázané na pečovatelskou pomoc. V nižších patrech jsou umístěny kanceláře pečovatelské služby a denní stacionář. V suterénu objektu jsou sklepní kóje pro bytové jednotky, sklady pomůcek pečovatelské služby a nyní nevyužité prostory bývalých prádelen a sušáren. V dvoupodlažním objektu č.p. 43 (nachází se na protější straně ulice Branické) je nyní v přízemí umístěna v části prádelna se žehlírnou pro seniory (obsluhovaná jednou pracovnicí pečovatelské služby).  Příjem prádla je v pondělí v dopoledních hodinách a výdej v pátek. A v druhé části přízemí jsou prostory pro osobní hygienu a služby využívané seniory. V 1. patře objektu jsou umístěny bytové jednotky pečovatelské služby pro seniory příp. občany se zdravotním postižením.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací hl. m. Prahy. Stavba se nachází v zóně všeobecně obytné (OV) – území sloužící převážně pro bydlení s možností umisťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecních požadavků na využívání území.

Stavba výjimku nevyžaduje.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazná stanoviska nejsou do projektové dokumentace zapracována, neboť v době odevzdání Dokumentace pro provedení stavby nebyla k dispozici.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Bylo provedeno podrobné zaměření a průzkum částí objektů dotčených stavebními úpravami.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1)

Jedná se o památkově chráněné území.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Asanace a demolice nejsou pro daný rozsah stavby vyžadovány. Kácení dřevin není pro stavbu vyžadováno. V místě budoucí pergoly se odstraní stávající zámková dlažba a částečně i záhon s osazenými nízkými dřevinami. Tento záhon bude zmenšen.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nejsou vyžadovány.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu jsou stávající. Objekty jsou přístupné z ulice Branická.

Přípojky kanalizace, vodovodu a elektro jsou stávající. Do připojení objektů na inženýrské sítě nebude zasahováno.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Jiné související a podmiňující investice danou stavbou nevznikají.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavba bude probíhat na pozemcích stavebníka, parcely č. 1492 (objekt č.p. 43) a č. 1765/10 (objekt čp. 65),   k.ú. Braník.

Výpis sousedních pozemků:

Parc.č.:, 1491, 1493, 2869/2, 2951/1 (k objektu č.p. 43) a 1765/8, 1765/9, 1765/11, 1765/12 (k objektu č.p.65).

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Jiné pozemky nebudou stavbou dotčeny.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stavební úpravy v dvoupodlažním objektu č.p. 43 se týkají přízemí. V části přízemí se nyní nachází prádelna se žehlírnou a v části pak služby pro seniory (prostor pro osobní hygienu, masáže, kadeřnické a holičské služby). V nynější části prádelny a žehlírny bude nově umístěn denní stacionář pro seniory (příp. zdravotně postižené občany). V druhé části budou provedeny drobné úpravy spojené s modernizací prostor a rozšířením služeb o pedikúru. Ve dvoře bude nově umístěna zastřešená dřevěná pergola s bezpečnostním sklem.

Dále budou drobné dispoziční a stavební úpravy provedeny v části suterénu 12ti podlažního objektu (panelový dům typu T06B) objektu č.p. 65, kam bude přemístěna prádelna a žehlírna. Prádelna bude umístěna v původním prostoru prádelny v suterénu objektu. Žehlírna bude umístěna v prostoru stávající společné koupelny. Prostory stávajícího skladu pomůcek v majetku pečovatelské služby budou také upraveny (vybouráním nepotřebných příček dojde ke zvětšení prostoru skladu).

Součástí dokumentace je i statické posouzení a ztužení objektu čp. 43 pomocí vložených ocel. táhel. Dále bude v objektu čp. 43 zastropen v úrovni přízemí světlík.

b) účel užívání stavby,

Stavba je užívána pro účely pečovatelské služby. Úpravami dojde k rozšíření služeb o další prostory s účelem denního stacionáře pro seniory (možnost péče o 8 osob) v části přízemí dvoupodlažního objektu č.p. 43. Služby pro seniory v druhé části tohoto objektu se rozšíří o pedikúru a ostatní místnosti se stavebně upraví a zmodernizují. K budově se nově přistaví dřevěná zastřešená pergola pro umístění venkovního sezení.

Prádelna a žehlírna se přemístí do upravených prostor suterénu v objektu č.p. 65. V těchto prostorách dojde také k drobným stavebním úpravám včetně úprav instalací  ZTI, elektro  a vzduchotechniky.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Výjimky nejsou potřebná.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Podmínky nejsou zapracovány do dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,

Stavba se nachází v památkově chráněném území.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha ani obestavěný prostor stávajících objektů se nemění.

K objektu č.p. 43 ( v místě nynějšího dvorku) se přistaví zastřešená pergola o zastavěné ploše 19,97 m2.

Užitná plocha denního stacionáře:					83,96 m2

Užitná plocha služeb pro seniory:					51,18 m2

Užitná plocha prádelny a žehlírny v suterénu objektu:			93,48 m2

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Hospodaření s dešťovou vodou

Jedná se o stávající objekty a stavební úpravy se týkají jen vnitřních dispozic. Hospodaření s dešťovou vodou se nemění.

Likvidace odpadu

Výpočet potřeby nádob na TKO :

Návrh :

produkce odpadu : 8 x 5 x 7 = 280 l

navíc je potřebná 1 nádoba min. 140 l s odvozem 2 x týdně

Energetická bilance:

Objekt č.p. 65:

Celkový soudobý příkon [W] je: 16072,00

Výpočtový proud 23,23

Hodnota hlavního jističe 25A/B/3

Hlavní přívod CYKY-J 5x10

Objekt č.p. 43:

Celkový soudobý příkon [W] je: 15151,00

Výpočtový proud 21,89

Hodnota hlavního jističe 25A/B/3

Hlavní přívod CYKY-J 5x10

Dané úpravy nemají vliv na spotřebu energií na vytápění.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude provedena v návaznosti na vydání stavebního povolení. Časové provedení cca

03/2019-12/2019. Stavba nebude členěna na etapy.

j) orientační náklady stavby.

Náklady – viz kontrolní rozpočet

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Jedná se o stávající stavby v zastavěné území části Prahy 4 – k.ú. Braník. Stavba se týká vnitřních stavebních úprav dotčených objektů s drobnými změnami v dispozici těchto objektů.

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Řešení vychází z požadavků na dispozici pro denní stacionář a požadavků na prostory pro přemístění prádelny.

Objekt č.p. 43

Stávající objekt je zděný, poslední úpravy objektu byly provedeny kolem r. 1998.

Do nosných svislých konstrukcí bude zasahováno minimálně. Hlavní úpravy se týkají změny ve vnitřní dispozici.

Na místo prostor stávající prádelny a žehlírny je v objektu navržen denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené osoby.

U štítové stěny bude nově umístěna dřevěná pergola zastřešená bezpečnostním sklem.  Ve zbylé části přízemí se nachází středisko osobní hygieny. To bude dispozičně uporavenio a celkově zmodernizováno.

Objekt č.p. 65

Jedná se o panelový objekt půdorysně ve tvaru obdélníku o základních půdorysných rozměrech 18.88 x 36.82 m, výška atiky od 0.000 (v 1.NP) +38.420 m.

Dům má suterén (1.PP) a 1.NP až 12.NP, střecha je plochá.  Konstrukční výška podlaží 2800 mm. Hlavní nosné konstrukce (příčný nosný systém) jsou železobetonové, prefabrikované, panelové. Jedná se o skelet T – 06B,  založení je na pilotách.

Příčné nosné stěny v modulu 3600 mm jsou tl. 150 mm, podélné zavětrování tvoří panelové stěny po obou stranách vnitřní chodby a to rovněž  tl. 150 mm.

V revizi soustav v r. 1980 byly konstrukční soustavy rozděleny do skupin z hlediska perspektiv dalšího rozvoje. Použitá soustava T – 06B byla zařazena mezi soustavy výběhové.

Prádelna a žehlírna se přemístí z přízemí čp. 43 do suterénu protějšího objektu č.p. 65 (panelový dům). Budou využity prostory v suterénu objektu, které původně měly sloužit jako prádelny se sušárnami a společná koupelna pro daný objekt. Dále se v tomto objektu v suterénu upraví skladové prostory, kde jsou skladovány pomůcky pro účely pečovatelské služby (zejména chodítka, invalidní vozíky apod.).

Příjezd a přístupy k oběma objektům jsou stávající.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

V přízemí objektu č.p. 43 je navržen denní stacionář

Dispozice:

Společenská místnost 31,27 m2, chodba 7,89 m2, světlík 2,53 m2, odpočinková místnost 18,01 m2,

chodba  5,99 m2, přípravna a výdej jídla 12,91 m2,WC imobilní 5,23 m2,WC personál 2,66 m2, vstupní chodba se schodištěm 17,73 m2, chodba 3,98 m2, umývárna 2,25 m2, WC personál 1,14 m2, pedikúra 3,96 m2, chodba 7,74 m2, WC imobilní 2,66 m2, kadeřnické služby 6,63 m2, vstup středisko osobní hygieny 3,90 m2, masáže 5,82 m2, čajová kuchyňka 2,43 m2, koupelna 9,07 m2, úklid 1,20 m2, světlík 5,03 m2, zastřešená pergola 19,97 m2.

Předpokládá se, že maximální kapacita stacionáře bude 6-8 klientů. Hlavní vstup je do společenské místnosti. V této místnosti se předpokládá, že budou klienti trávit většinu času. V letním období bude pro pobyt klientů sloužit nově vybudovaná pergola. Stravování klientů je zajištěno ve společné jídelně, která se nachází ve stejném objektu (přes dvůr). V případě nepřízně počasí se předpokládá, že bude jídlo donášeno z jídelny do kuchyňky v denním stacionáři a bude distribuováno do společenské místnosti. Kuchyňka bude sloužit i pro možné aktivity klientů (společná příprava jídel a zákusků). Pro odpočinek klientů je vyhrazena odpočinková místnost. WC pro klienty je včetně sprchy a je bezbariérové. WC pro personál je v zadní části dispozice. Jeden ze světlíků bude zastřešen a bude v něm vybudován sklad. Ve vestavěných skříních v chodbě bude prostor pro uskladnění osobních věcí klientů a  prádla.

Úklidová komora bude umístěna pod výstupním ramenem domovního schodiště. Předpokládá se 1-2 osoby personál.

V části objektu čp. 43 směrem do ulice Bránická je v současnosti umístěno středisko osobní hygieny. Zde nevyhovuje především společná koupelna. V rámci stavebních úprav bude do střediska osobní hygieny doplněna kuchyňka. Úklidová výlevka bude přemístěna do koupelny s WC a bude zakryta skříní se žaluziovými dveřmi. Společná koupelna pro asistovanou hygienu bude vybavena vanou pro tělesně postižené s bočním vstupem. Dále zde budou umístěny kadeřnické služby, masáže a pedikůra. Jako WC pro klienty bude sloužit stávající bezbariérové WC. Jako WC pro personál bude sloužit  WC s předsíňkou v zadní části dispozice. Středisko osobní hygieny je přístupné z ulice Bránická a je bezbariérové. Provoz se předpokládá pouze ve vymezených termínech. Nepředpokládá se celotýdenní provoz.

V suterénu objektu č.p. 65 jsou upravené prostory pro prádelnu a žehlírnu a skladové prostory:

Dispozice:

Část A - skladové prostory a prádelna se sušárnou: sklad 16,97 m2, elektro-rozvodna 6,93 m2, chodba 9,69 m2, sklad 14,01 m2, příjem špinavého prádla 5,18 m2, vstupní chodba 4,45 m2, úklid 1,39 m2, prádelna 12,25 m2, sklad 5,91 m2, sušárna 17,63 m2.

Část B - žehlírna: sklad čistého prádla 13,90 m2, mandl a žehlení 13,32 m2, umývárna se šatnou 4,31 m2, WC 1,24 m2, předsíň 3,84 m2, výdej čistého prádla  6,21 m2, čajová kuchyňka 3,36 m2.

V prádelně bude špinavé prádlo přebíráno v příjmu. Zde bude ukládáno do regálů a postupně práno. Z praček bude vyprané prádlo přemístěno do sousední místnosti se sušáky  a sušičkami. Po uschnutí prádla bude prádlo přemístěno do žehlírny. V žehlírně je umístěno i zázemí – šatna, WC se sprchou, kuchyňka. Z žehlírny bude čisté prádlo vydáváno. Předpokládá se že prádelna se sušárnou a žehlírnou bude obsluhována 1 osobou.

Užitná plocha denního stacionáře:   					86,49 m2

Užitná plocha provozovna se službami:   					49,58 m2

Užitná plocha části A – skladové prostory:   				40,67 m2

Užitná plocha části A – příjem, prádelna a sušárna:   			46,81 m2

Užitná plocha části B – výdej, mandl a žehlírna 				46,18 m2

Zdroje pro vytápění a ohřev teplé vody jsou stávající.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Vzhledem k využívání staveb osobami se zdravotním postižením jsou stávající přístupy do objektů bezbariérové,

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Použité materiály budou certifikované. Budou dodrženy požadavky na dodržení bezpečnosti užívání spojené s předepsanou údržbou instalací dle vyhlášek a norem (revize elektroinstalací, připojování nových spotřebičů, revize elektro, apod…).

B.2.6 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení,

- konstrukční a materiálové řešení,

Základy

Základy budou provedeny pro nové založení sloupků pergoly – jsou navrženy patky o rozměru š. 600x600 mm, hloubky 0,80 m pod úroveň terénu.

Svislé konstrukce

Stávající objekt č.p. 43 je zděný, poslední úpravy objektu byly provedeny kolem r. 1998.

Do nosných svislých konstrukcí bude zasahováno minimálně. Hlavní úpravy se týkají změny ve vnitřní dispozici. Budou zbourány některé vnitřní příčky a nahrazeny novými.

Příčky jsou navrženy z cihelných děrovaných tvárnic - příčkovek tl. 115 mm.

Dozdění nosných stěn a zazdění otvorů bude provedeno z plných cihel. Dále pak budou v objektu čp. 43 upraveny některé otvory pro okna a dveře – vybourání nebo dozdění těchto otvorů (viz dokumentace). Nově bourané okno v m.č. 1.07 slouží jako montážní otvor pro osazení vzduchotechnické jednotky do dvora!! Otvor musí být tedy vybourán až po podlahu a teprve po osazení jednotky může být dozděn parapet a osazeno okno.

Nadpraží nad dveřními otvory v nově navrhovaných příčkách budou provedeny z typových systémových překladů.

Do suterénu objektu č.p. 65 (jedná se o 12ti podlažní panelový objekt) bude přemístěna prádelna a žehlírna z původních prostor v objektu č.p. 43. Využijí se suterénní prostory stávajících, ale nevyužívaných prostor prádelen a sušáren. Tyto prostory budou také upraveny – zásahy se také týkají vnitřních dispozic. Některé příčky se částečně vybourají, případně zase nově dozdí. Stávající vnitřní příčky jsou vyzdívané z cihelného zdiva. Nově navrhované příčky jsou navrženy z cihelných příčkovek tl. 115 mm.

Do stávajících betonových nosných stěn nebude zasahováno. Do stávajícího obvodového zdiva budou vybourány  otvory pro přívod vzduchu ke VZT jednotkám. Otvory budou vystrojeny chráničkami z ocelového plechu (trubek).

Vodorovné konstrukce

Objekt č.p. 43 bude s ohledem na trhlinky na fasádách v úrovni pod stropní konstrukcí ztužen. Bude provedeno vložení dodatečných táhel do prostoru pod stropní konstrukcí nad přízemím. Táhla budou uložena do drážek ve stěnách a zaomítána.

Dále se úpravy týkají prostor stávajícího světlíku v objektu č.p. 43. Světlík se nově zastřeší. Do přilehlých stěn se uloží nosníky 100 a na jejich horní příruby bude položen trapézový profil č. 11 081. Ten se přebetonuje 50 mm nad vlny a vyztuží se sítěmi KARI 5/150 x 5/150. Beton min. C16/20 – XC1.

Trapézové profily se přibodují na horní příruby nosníků „“ po max. 300 mm.

Na betony se položí pojistná hydroizolace z asfaltových pásů. Pak se provede zateplení střechy z polystyrénu EPS a polystyrénových klínů pro vytvoření spádů na ploché střeše. Nakonec se provede položení krytiny tvořené hydroizolačním souvrstvím s hlavní izolací z PVC. Odvodnění stříšky je navrženo pomocí střešní vpusti.

V objektu č. p. 65 nebude do stávajících stropních konstrukcí zasahováno (zastropení žb. panely). Instalační bytová jádra (panelového bytového domu) musí být požárně zabezpečena (pro oddělení samostatných požárních úseků) – bude proveden obklad z SDK protipožárních desek.

Překlady :

Nad otvory v nově navrhovaných příčkách budou použity typové systémové překlady.

Nadpraží nového otvoru ve stávající zděné příčce objektu č.p. 65 je navrženo z 2x ocel. L profilu 70x70x6 mm.

Schodiště

Stávající schodiště v objektu č.p. 43 je betonové obložené keramickou dlažbou. V rámci stavebních úprav bude zaslepeno „zrcadlo“ schodiště od nástupního stupně po mezipodestu mezi přízemím a 1. Patrem. Zaslepení bude provedeno cementotřískovou deskou, která bude ukotvena na ocelové L-profily. L profily budou zakotveny z boku stávajícího nástupního ramena schodiště )pod úrovní kotev zábradlí)  a do příčky u úklidové komory. Na cementotřískovou desku bude flexibilním keramickým lepidlem nalepena keramická dlažba.

Podlahy

V obou objektech budou odstraněny nášlapné vrstvy (keramické dlažby příp. PVC položené na betonové mazaniny). V objektu č.p. 43 je snížená podlaha v části společenské místnosti. Tato podlaha bude dorovnána do výšky podlah ostatních prostor. Nově bude provedena podlaha v prostoru světlíku, který bude zastřešen. Podlaha bude odizolována proti vlhkosti a zateplena. Jednotlivé skladby viz dokumentace.

Nášlapné vrstvy budou nové – ve většině místností budou tvořeny keramickou dlažbou se soklem. Sokly budou typové výšky 60 mm. Dlažba – viz příloha

Úpravy povrchů

V objektu čp. 43 se počítá s opravou cca 20% omítek na stropech a stěnách. Nové vyzdívky budou omítnuty štukovou omítkou.Všechny stávající stropy a stěny budou oškrábány a nově přeštukovány.

V čp. 65 budou opraveny stěrkové omítky na žb panelech a štukové omítky na zděných stěnách (rozsah viz půdorysy).

V prostorách sociálních zařízení, prádelen a u kuchyňských linek budou instalovány keramické obklady. Standardy obkladů – viz příloha

Všechny prostory budou nově vymalovány bílou otěruvzdornou prodyšnou barvou. V místnostech s vlhkým provozem musí být použit vhodný nátěr a podklad musí být penetrován.

Výplně otvorů

Dveře

Vnitřní dveře budou nové plné hladké, do ocelových zárubní. U dveří budou použita mosazná kování klika-klika (klika-koule). U dveří do koupelen a WC budou použity zámky a kování s WC kličkou. Dveře používané seniory a zdravotně postiženými  budou opatřeny vodorovnými madly a okopovými plechy. Vstupní dveře do upravovaných částí objektu objektu čp. 43  - denní stacionář a středisko osobní hygieny - budou nové dřevěné kazetové s částečným prosklením, bezpečnostním zámkem a kováním, barvy tmavě modré.

Okna

Okna v přízemí objektu čp. 43 budou vyměněna za nová dřevěná s dvojsklem (profily typu EURO s kopií profilace původních oken). Povrchová úprava barva bílá (slonová kost) s barvou rámů v exteriéru tmavě modrou.

Směrem do ulice budou okna a vstupní dveře chráněny nůžkovými ocelovými mřížemi (instalovanými v interiéru).

Izolace

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je tvořena 2 x SBS modifikovaným asfaltový pásem – z toho 1x z hliníkovou vložkou a 1x se  skelnou vložkou + penetrační nátěr.

Izolace ve střeše nad světlíkem

Střecha je plochá. Tepelná izolace je navržena z polystyrénu EPS. Spády střechy vytvářejí izolační klíny. Pojistnou hydroizolaci a parotěsnou zábranu tvoří asfaltové hydroizolační pásy natavené na konstrukci stropu a vnitřní stranu obvodových stěn.  Hydroizolaci tvoří PVC fólie.

Podhledy

V části místností v čp. 43, kde prochází instalace VZT  budou provedeny sádrokartonové podhledy. Nosná konstrukce podhledu musí být z ocelových tenkostěnných profilů CD a UD. V místnostech se zvýšenou vlhkostí musí být použit vodovzdorný sádrokarton. V místech předepsaných budou SDK s požární odolností. V čp. 65 budou provedeny požární podhledy v místě instalačních jader.

Venkovní pergola

Řezivo bude zatříděno dle ČSN EN 338, bude čisté bez kůry, suků, trhlin a bělma a impregnované proti houbám, plísním a škůdcům dřeva. Budou použity lepené a hoblované KVH profily.

Krokve 80/180 osově ukládané po 630 mm, vaznice 160/180, sloupky 140/140 mm. Pásky bude provedeno ztužení celé prostorové konstrukce. Použije se zde proto klasických tesařských spojů.

Pod sloupky budou základové patky min. 600 x 600 mm, výšky 800 mm. Beton patek je navržen C16/20 – XC2 (prostředí mokré, občas suché).

Konstrukce klempířské

Klempířské prvky předpokládáme z  pozinkovaných lakovaných plechů v barvě světle šedé.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Při výpočtech byla uvažována tato užitná rovnoměrná charakteristická zatížení :

sníh - . sněhová oblast (nerozhoduje), užitné na střeše pergoly :	 …….1.00 kNm-2

užitné - přestropení světlíku  :                                                             ....…….2.00 kNm-2

Před výrobou a montáží se musí všechny rozměry ověřit přeměřením přímo na stavbě a ověřit tak soulad s projektem a skutečné rozměry !

Použitá konstrukční ocel bude pevnostní řady 37 (11 375, ošetřena nátěrem proti korozi). Trapézový plech bude bez nátěru, je navržen pozinkovaný.

Použitý konstrukční beton na základové patky bude  C16/20 – XC2, nabetonávka nad trapézovým plechem (světlík) z C16/20 – XC1.

V průběhu provádění stavebních úprav bude kontrolován stav objektu, jestli nevznikají dodatečné trhlinky v nosném zdivu a příčkách.

Po založení táhel se provede odborným dozorem kontrola jejich provedení a zaktivování.

Objekt č.p. 43

Statické stavební úpravy v 1.NP se omezují na bourání zděných příček. To je možné, protože v 2.NP po rekonstrukci po roce 1998 jsou příčky pouze lehké sádrokartonové. Tím příčky v 1.NP nepodpírají žádné těžké průběžné příčky na 2.NP.

S ohledem na trhlinky na fasádách bude provedeno vložení dodatečných táhel do prostoru pod stropní konstrukce nad 1.NP. Do podlah 2.NP nelze táhla založit, protože prostory jsou využívány.

Krátkými táhly z 20 (na koncích závit M20) a přes čelní desky z P12 x 250 - 250 dojde ke stažení stropní roviny se zdivem. Utažení matic v čelech desek bude vždy jen velmi malé, aby se pouze stabilizoval stávající stav a nedošlo ke stržení zdiva v ložných spárách!

Táhla se uloží do drážek ve zdivu. Na spodní příruby ocelových nosníků nesoucí klenby se přivaří nosnými svary.

Ocelové čelní desky se natřou nátěrem proti korozi a budou podlity kvalitní cementovou maltou. Desky se ukládají pod omítku na očištěné zdivo a do takové hloubky, že se po aplikaci přetáhnou pletivem a omítnou. Omítka musí probíhat i přes nejvíce vyčnívající část k povrchu (závitovou tyč).

Prostor světlíku se nově přestropí. Do přilehlých stěn se uloží nosníky 100 a na jejich horní příruby bude položen trapézový profil č. 11 081. Ten se přebetonuje 50 mm nad vlny a vyztuží se sítěmi KARI 5/150 x 5/150. Beton min. C16/20 – XC1.

Trapézové profily se přibodují na horní příruby nosníků „“ po max. 300 mm.

Objekt č.p. 65

Jedná se o panelový objekt půdorysně ve tvaru obdélníku o základních půdorysných rozměrech 18.88 x 36.82 m, výška atiky od 0.000 (v 1.NP) +38.420 m.

Dům má suterén (1.PP) a 1.NP až 12.NP, střecha je plochá.  Konstrukční výška podlaží 2800 mm.

Hlavní nosné konstrukce (příčný nosný systém) jsou železobetonové, prefabrikované, panelové. Jedná se o skelet T – 06B, založení je na pilotách.

Stavební úpravy se týkají suterénu (1.PP).

V podélné ztužující stěně (místnost č. 48) je zazděný otvor, který bude opět obnoven (z m.č. 48 do chodby). To je možné provést bez dalších návazných opatření, protože v minulosti byl otvor ve stěně proveden jako stávající.

Mezi místností č. 52 a č. 54 bude ve stěně rozšířen otvor. Pro původně navržené dveře šířky 800 mm bude nová šířka mezi ostěními 1480 mm. Stěna dále do vyšších podlaží nepokračuje a není ztužující. Jedná se o vyzdívanou příčku. Proto se otvor běžně vybourá, předem se vystrojí v nadpraží překladem z    70 x 70 x 6.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

Podrobnosti viz samostatná část D.1.4.

ZTI

Kanalizace

Vnitřní instalace

Nově navržené zařizovací předměty budou odvodněny do stávající vnitřní kanalizace. Způsob jednotlivých připojení bude upřesněn po započetí stavebních prací. Přesnou polohu, hloubku a profil ležatých svodů je nutné prověřit před započetím stavebních prací sondou. Vzhledem k tomu, že nově navržené zařizovací předměty v 1 PP jsou pod úrovní ulice, bude nutné provést opatření proti možnosti vzdutí hladiny dešťové nebo splaškové vody v uliční stoce. Od ohrožených zařizovacích předmětů jsou vedeny samostatné větve svodného potrubí. Před zaústěním do hlavního svodu budou na těchto nově budovaných potrubích osazeny automatické zpětné klapky. V případě vzdutí v uliční stoce po přívalovém dešti se klapka automaticky uzavře.

Vnitřní rozvody se provedou z plastových trub. Na ležaté svody se použije potrubí KG - kanalizační trubky z tvrdého PVC. Svislé a připojovací potrubí je navrženo z trub HT- vnitřní systém odpadního potrubí. Odvětrání systému je zajištěno stávajícími prodlouženými svislými odpady, které jsou ukončeny nad úrovní střechy ventilačními hlavicemi. Svislé odpady budou vybaveny čistícími kusy s neprodyšně přiléhajícími víky.

Vodovod

Studená voda

Vnitřní vodovod slouží k rozvodu studené, teplé, cirkulační a požární vody k jednotlivým zařizovacím předmětům. Navržený systém rozvodu vody se napojí na stávající domovní rozvod. Na odbočkách jsou umístěny podružné vodoměry s uzávěry.

Vnitřní rozvody jsou navrženy z plastových trubek PPR typ 3 PN 16. Po dokončení montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška na zkušební tlak min. 1,5 MPa. Začátek zkoušky je min. 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému a trvá min. 1 hod. V průběhu tlakové zkoušky může dojít k max. poklesu 0,02 MPa. O průběhu tlakové zkoušky se provede zápis do zkušebního protokolu. Potrubí se opatří příslušnými armaturami a izolací. Dimenze potrubí jsou kótovány jako plastové potrubí PPR PN 16 vnějším průměrem v mm. Armatury jsou kótovány v DN (vnitřní průměr).

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je v objektech centrální. Napojení se provede obdobným způsoben jako u studené vody.

Tepelná izolace

Potrubí SV se izoluje proti tepelným ziskům a orosování potrubí. Izolace potrubí TV zamezuje tepelným ztrátám. Potrubí je třeba izolovat po celé trase včetně tvarovek a armatur. Po celé trase je třeba zajistit navrženou minimální tloušťku izolace v celém průměru potrubí. Potrubí bude izolováno polyetylénovou izolací o součiniteli tepelné vodivosti iz 0.038 W / m K v síle 6 mm (studená voda) a 20 mm (teplá voda).

Požární vodovod

Rozvod požární vody zůstává stávajícím způsobem.

Zařizovací předměty

Umyvadla včetně zápachové uzávěrky a stojánkové baterie. Dřez včetně zápachové uzávěrky a stojánkové baterie. Samotný dřez bude součástí kuchyňské sestavy. Vana se zápachovou uzávěrkou, nástěnnou baterií a sprchovací soupravou. Pro umyvadla, WC a dřez se osadí rohové uzávěry. Výběr typů zařizovacích předmětů bude proveden dle přiložené tabulky standardů. Zhotovitel před objednáním vyvzorkuje konkrétní výrobky.

Imobilní WC

Hygienická místnost pro osoby tělesně postižené bude vybavena invalidním WC, které bude mít nízkopoloženou splachovací nádržku s nástěnným ručním pneumatickým ovládáním tlačítkem na boční zdi ve výšce 800 - 1 000 mm ve vzdálenosti od zadní zdi 800 - 900 mm. Nádržka bude podomítková. Umyvadlo bude použito se stojánkovou baterií s dlouhou pákou. K umyvadlu bude použit podomítkový umyvadlový sifon. Po obou stranách mísy budou sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a výšky povrchu při sklopení 780 mm. Madla musí mít při zvednuté poloze zajištění proti samovolnému sklopení. Vedle umyvadla bude osazeno madlo umožňující opření.

Elektro

Objekt č.p.43:

1.NP objektu č.p.43 bude napájeno ze 2 rozvaděčů. Jeden rozvaděč pro horní část, druhý rozvaděč pro spodní část (viz. Půdorys elektroinstalace 1.NP).

Rozvaděč R1 (horní část) bude napájen ze stávajícího elektroměrového rozvaděče RE.

Přívodní kabel je stávající.

Hodnota hlavního jističe před elektroměrem pro R1 je 3x63A/B.

Měření zůstává stávající.

Rozvaděč R2 (spodní část) bude napájen ze stávajícího elektroměrového rozvaděče RE.

Přívodní kabel bude CYKY-J 3x10.

Hodnota hlavního jističe před elektroměrem pro R2 je 1x25A/B.

Měření zůstává stávající

Objekt č.p.65 – část 1:

1.PP objektu č.p.65 – část 1 bude napájeno z nového rozvaděče R3, který bude nově připojen ze stávající rozvodny objektu novým přívodním kabelem.

Přívodní kabel je CYKY-J 5x10.

Jištění R3 je 3x25A/B.

Objekt č.p.65 – část 2:

1.PP objektu č.p.65 – část 2 bude napájeno z nového rozvaděče R4, který bude nově připojen ze stávající rozvodny objektu novým přívodním kabelem.

Přívodní kabel je CYKY-J 5x10.

Jištění R3 je 3x25A/B.

U objektu č.p.65 se podružné měření neuvažuje.

- PŘÍKONOVÁ BILANCE

Příkonová bilance je zpracována samostatně, jako příloha č. 1.

Příkonová bilance řeší příkonové nároky objektu.

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie dle ČSN 34 1610 - stupeň 3, tj bez zajištění zvláštních opatření pro napájení.

- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

V rámci elektroinstalace bude provedeno doplňující pospojování. Všechny neživé části pevně připojených elektrických spotřebičů a ostatní vodivé části budou pospojovány vodičem CY2,5zžl. Pospojování v jednotlivých místnostech bude propojeno s ochrannými vodiči zásuvkových obvodů v těchto místnostech.

- KABELOVÉ ROZVODY

Vnitřní rozvody se provedou kabely CYKY uloženými převážně pod omítkou, nebo skrytě v podhledech.

Veškerá napájecí kabeláž bude provedena v systému TN-C. Ochranný vodič bude označen zelenožlutou barvou v celé délce. Není povoleno jakkoli ochranný vodič přeznačovat, nebo použít za ochranný přeznačený vodič jiné barvy.

Kabeláž bude provedena v souladu s ČSN 73 0802, PBŘ objektu a ostatními platnými předpisy.

Kabely budou v trasách vedeny jednotlivě nebo ve svazcích.

Přechody mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami. Prostupy instalací požárně dělicími konstrukcemi (stěnami) budou utěsněny podle čl. 8.6.1 ČSN 73 0802 hmotami se stupněm hořlavosti nejvýše C1.

Návrh vedení hlavních přívodních kabelových tras pro jednotlivé rozvaděče je znázorněn ve výkresové dokumentaci. Detailní popis a zakreslení tras bude řešeno v navazujícím stupni projektové dokumentace.

- ROZVADĚČE

Rozvaděče NN musí odpovídat ČSN EN 61439-1 ed2 (6/2012) - Část 1 - Všeobecná ustanovení a ČSN EN 50274 (10/2002). Rozvaděče musí být vyrobeny vč. všech krycích plechů, van a lišt, svorkovnic, popisů a dalšího drobného materiálu tak, aby rozvaděče byly kompletní, odpovídaly všem platným zákonům, zákonu o shodě a byly kompletní dle posudku výrobce. Součástí dodávky dokumentace každého rozvaděče je prohlášení o shodě. Před rozvaděči NN musí být min. 800mm rovné volné nezastavěné plochy, viz příslušné platné ČSN.

Všechny rozvaděče nízkého napětí. Jejich výroba a zkoušení bude provedena dle normy ČSN EN 61439-1 ed.2 - Rozvaděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecné ustanovení.

- ZÁSUVKOVÉ OBVODY

Zásuvky 230V se připojí kabely CYK-J 3x2,5mm2. Zásuvky v technické místnosti a v koupelnách u umývadel se osadí ve výšce 1,2m (dolní okraj) nad podlahou a ostatní zásuvky v domě (mimo kuchyňské linky) se osadí ve výšce 0,2 – 0,3m. Zásuvky v kuchyňské lince se osadí ve výšce dle osazení spotřebičů (např. myčka – 0,3m, lednice – 0,5m, mikrovlnná trouba a ostatní - 1,2m apod. – vše upřesnit dle požadavků návrhu kuchyňské linky na připojení spotřebičů).

V prostorech se zvýšenou vlhkostí a venkovním prostředí budou instalovány zásuvky v provedení IP44. V jednotlivých místnostech objektu budou navrženy převážně dvě zásuvky v jednom rámečku 230V,16A v provedení pod omítkou v krytí IP20 a IP44. Pro vybrané spotřebiče, budou instalovány zásuvky s přepěťovou ochranou.

Výšku, přesné místo osazení, typ a barvu zásuvek nutno před montáží konzultovat s investorem. Přesné umístění přístrojů provést dle interiéru. Polohu nelze odměřovat z výkresů silnoproudu.

- SVĚTELNÉ OBVODY

Pro návrh osvětlení platí ustanovení norem:

ČSN EN 12464-1 (3/2012) - Osvětlení pracovních prostorů - část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12464-2 (12/2014) - Osvětlení pracovních prostorů - část 2: Venkovní pracovní prostory.

Elektrické rozvody pro osvětlení se navrhují kabely CYKY 3x1,5mm2 uloženými v podhledech nebo pod omítkou. Světelné vývody budou osazeny svítidly odsouhlasenými investorem, případně architektem.

Projektant navrhuje zapojit veškeré osvětlení přes proudové chrániče. Každý světelný okruh má vlastní proudový chránič, aby při výpadku jednoho světelného okruhu nedošlo k poruše na všech okruzích.

Přehled požadovaných intenzit osvětlení:

Hodnoty požadovaných intenzit vychází z normy ČSN EN 12464-1

Komunikační prostory a chody		100lx

Schodiště					150lx

Vstupní haly					100lx

Šatny, umývárny, toalety, koupelny		200lx

Technické místnosti, rozvodny		200lx

Součástí projektové dokumentace je výpočet osvětlení vybraných prostor.

Jedná se o místnosti:

objekt č.43 – m.č.1.01, m.č.1.17

objekt č.65 – část 1 – m.č.54, m.č.56

objekt č.65 – část 2 – m.č.58

U uvedených prostor je na výkresech znázorněna požadovaná intenzita minimální osvětlenosti  Em. U řešených místností jsou navržena konkrétní svítidla, která slouží pouze pro potřeby výpočtu. Katalogové listy jsou součástí přílohy.

- VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

V objektu č.p.43 budou instalována zařízení VZT:

-	V m.č.016 bude instalována VZT jednotka 1.001

Jedná se rekuperační VZT jednotku s instalovaným přívodním ventilátorem a elektrickým dohřevem.

Zařízení má vlastní systém měření a regulace. Ovladač je součástí dodávky zařízení.

Profese elektro – silnoproud zajistí napájení zařízení a jeho pospojení.

V objektu č.p.65 – část 1 budou instalována zařízení VZT a CHL

-	V m.č.56 bude instalována VZT jednotka 5.001

Jedná se rekuperační VZT jednotku s instalovaným přívodním ventilátorem a elektrickým dohřevem.

Zařízení má vlastní systém měření a regulace. Ovladač je součástí dodávky zařízení.

Profese elektro – silnoproud zajistí napájení zařízení a jeho pospojení.

Dále budou v prostorách prádelny a sušárny instalovány chladící split jednotky.

V objektu č.p.65 – část 2 budou instalována zařízení VZT a CHL:

-	V m.č.57 bude instalována VZT jednotka 2.001

Jedná se rekuperační VZT jednotku s instalovaným přívodním ventilátorem a elektrickým dohřevem.

Zařízení má vlastní systém měření a regulace. Ovladač je součástí dodávky zařízení.

Profese elektro – silnoproud zajistí napájení zařízení a jeho pospojení.

Dále budou v prostorách skladu prádla a mandlu instalovány chladící split jednotky.

CHL v objekt čp. 65

-	Na SV fasádě objektu, kde se nenacházejí žádná okna do obytných místností budou   instalovány vnější chladící split jednotky. Vniřní jednotky budou umístěny v místnostech popsaných výše.

Jedná se VZT2.001, VZT4.001, CHJ 6.001 a CHJ7.001.

Profese elektro silnoproud zajistí pouze napájení vnější jednotky.

Propojení vnější a vnitřní jednotky je součástí dodávky jednotek (silové a datové 		propojení).

VZT

POUŽITÉ SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE :

1. Nízkotlaké klimatizační zařízení s centrální klimatizační jednotkou, která je

vybavena rekuperací.

2. Podtlakové větrání toalet s odvodním ventilátorem.

3. Chlazení vybraných místností „SPLIT“ systémem.

Zařízení č. 1/1A - Denní stacionář – přívod / odvod vzduchu

Tato zařízení zajišťuje větrání denního stacionáře v místech bez přirozeného větrání, nebo v místech s omezenou možností přirozeného větrání. Navrhované zařízení slouží k dodávce čerstvého vzduchu pro osoby, odvod škodlivin v souladu s hygienickými předpisy ( viz kap. 2 ).Navrhovaný vzduchotechnický systém se sestává z centrální větrací jednotky umístěné ve světlíku 1.21, z rozvodů vzduchu, tlumičů hluku a koncových distribučních elementů. Centrální jednotka je vybavena rekuperací ve formě rotačního rekuperátoru, elektrickým ohřívačem, tlumiči hluku, jedním stupněm filtrace F5 na sání jednotky. Upravený vzduch je veden od jednotky pod stropem přímo do větraných prostorů. Na potrubí jsou osazeny tlumiče hluku a vyústky s nastavitelnými lamelami pro úpravu směru proudění. (přívodní vyústky). Přívod je realizován do prostoru odpočinkové místnosti, společné koupelny a chodeb. Odvod je přefukem přes prostory úklidové místnosti, sprch, koupelen a záchodů. Sání a výfuk je z a na střechu objektu. Na sání i výfuku jsou osazeny tlumiče hluku.

Zařízení č. 2/2A - Mandl – přívod / odvod vzduchu

Tato zařízení zajišťuje větrání mandlu. Navrhované zařízení slouží k dodávce čerstvého vzduchu pro osoby, odvod škodlivin v souladu s hygienickými předpisy (viz kap. 2 ). Navrhovaný vzduchotechnický systém se sestává z centrální větrací jednotky umístěné ve skladu čistého prádla ( m.č. 57 ), z rozvodů vzduchu, tlumičů hluku a koncových distribučních elementů. Centrální jednotka je vybavena rekuperací ve formě rotačního rekuperátoru, elektrickým ohřívačem, tlumiči hluku, jedním stupněm filtrace F5 na sání jednotky. Upravený vzduch je veden od jednotky pod stropem přímo do větraných prostorů. Na potrubí jsou osazeny tlumiče hluku a vyústky s nastavitelnými lamelami pro úpravu směru proudění. (přívodní vyústky). Přívod je do prostoru mandlu, skladu a výdeje čistého prádla. Odvod je částečně z větraných místností a částečně přefukem přes prostor sprchy, záchodu a čajové kuchyňky. Sání je z jižní fasády a výfuk je na SV fasádu. Na sání i výfuku jsou osazeny tlumiče hluku. Technické parametry jsou v přílohách TZ. ( tabulka zařízení )

Zařízení č. 3, 4, 6 a 7 Mandl, sklad, prádelna a sušárna - chlazení

Jedná se o zařízení pro chlazení vybraných prostor se zdroji tepla. Jednotky mají za úkol chladit pracoviště a odvádět vlhkost především z pracoviště mandlu a prádelny. Chlazení každé místnosti je zajištěno samostatnou splitovou klimatizační jednotkou. Vnitřní nástěnná, nebo podstropní jednotka bude nastavena na timax= 26°C. Vnitřní jednotka musí být napojena na svod kondenzátu Venkovní jednotky budou umístěny na vnější stěně objektu a připojeny na elektrický proud. Každá sestava je vybavena vlastním MaR s ovladačem umístěným v chlazené místnosti. Rozvody kapalina / plyn mezi vnější a vnitřní jednotkou budou izolovány. Přenos chladu je zajištěn chladivem R410A.

Zařízení č. 5/5A - Prádelna – přívod / odvod vzduchu

Tato zařízení zajišťuje větrání prádelny. Navrhované zařízení slouží k dodávce čerstvého vzduchu pro osoby, odvod škodlivin v souladu s hygienickými předpisy ( viz kap. 2 ). Navrhovaný vzduchotechnický systém se sestává z centrální větrací jednotky umístěné ve skladu ( m.č. 56 ), z rozvodů vzduchu, tlumičů hluku a koncových distribučních elementů. Centrální jednotka je vybavena rekuperací ve formě rotačního rekuperátoru, elektrickým ohřívačem, tlumiči hluku, jedním stupněm filtrace F5 na sání jednotky. Upravený vzduch je veden od jednotky pod stropem přímo do větraných prostorů. Na potrubí jsou osazeny tlumiče hluku a vyústky s nastavitelnými lamelami pro úpravu směru proudění. (přívodní vyústky). Přívod je do prostoru prádelny, skladu a příjmu špinavého prádla. Odvod je částečně z větraných místností a částečně přefukem přes prostor sušárny a úklidové komory. Sání je ze severní fasády a výfuk je na SV fasádu.

Zpětné získávání tepla

Optimalizace provozních nákladů je dosažena aplikací jednotky s rotačním rekuperačním výměníkem řízené vlastním regulačním systémem. Účinnost rekuperace je min. 80%.

Energetické požadavky

K provozu větracích a klimatizačních zařízení je nutné napojit jednotlivé systémy na následující energetické zdroje a média: El. energie : 230V / 50Hz

Energetické nároky jednotlivých zařízení byly navazujícím profesím v průběhu zpracování zakázky průběžně předávány formou tabulky. Viz příloha TZ. Přehled energetických nároků jednotlivých systémů – viz jednotlivé profesní kapitoly v následující stati a tabulka výkonů v příloze.

Vytápění

Vzhledem k dispozičním úpravám řešených prostor objektu č.p. 65 a č.p. 43 budou některá otopná tělesa posunuta nebo vyměněna. Stávající otopná tělesa jsou desková ocelová s instalovaným termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí. Na stávajících tělesech jsou instalovány poměrové měřiče tepla Siemens WHE 552-D100. Na nových tělesech budou doplněny měřiče tepla stejného typu, instalaci měřičů provede organizace, která v objektu spravuje stávající měřiče tepla.

Otopná soustava

Rozvod vytápění je dvoutrubkový, s nuceným oběhem vody s teplotním spádem. Stávající potrubí topných okruhů je  provedeno z ocelového potrubí, nové potrubí pro nová tělesa je uvažováno z měděného potrubí, které bude izolováno hadicovými tepelnými izolacemi z polyethylenu.

Stávající rozvody v řešených prostorech objektu č.p. 65 budou pod stropem nově izolovány, v průchodu stěnami mezi požárními úseky bude použita izolace z minerální vlny. Prostupy trubních rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny podle ČSN 73 08 02, ČSN 73 08 10 a ČSN EN 13501-2.

Požární ucpávky prostupů budou dodávkou specializované firmy, jako subdodávka profese vytápění.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.

Vyčištění a propláchnutí je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis do stavebního deníku.

Otopná tělesa

K dosažení tepelné pohody jsou na otopných tělesech osazeny termostatické ventily s termostatickými hlavicemi (mimo místnost s prostorovým termostatem). Vyvážení otopných těles bude provedeno přednastavením na termostatických ventilech. Celá otopná soustava bude při topné zkoušce zkontrolována, zejména bude zkontrolováno, zda jsou otopná tělesa rovnoměrně ohřáta. Topná zkouška bude trvat 72 hodin bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut).

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Koncepce řešení požární bezpečnosti, požární riziko

- výpočtové požární zatížení

(§ 41, odst. 2, písm. d) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.):

- Rozdělení stavby do požárních úseků

Objekt č.p. 43 má ve 2. nadzemním podlaží byty pro seniory – každý byt je samostatný požární úsek – navrhovanými úpravami není dotčeno.

V objektu je jedno schodiště, které není navrhovanými úpravami měněno, pouze pod výstupním ramenem bude provedena vestavba komory oddělená jako samostatný požární úsek. Toto schodiště lze hodnotit minimálně jako částečně chráněnou únikovou cestu, zařazenou do II. stupně požární bezpečnosti.

PÚ N 1.01	(bývalá prádelna) společenská místnost, přípravna a výdej jídel a zázemí

PÚ N 1.02	prostory pro poskytování služeb seniorům

PÚ N 1.03	komora pod schody

Objekt č.p. 65 je bytový dům pro seniory – každý byt je samostatný požární úsek – navrhovanými úpravami není dotčeno.

Část A:

PÚ P 1.01	prádelna se sušárnou

PÚ P 1.02	elektrorozvodna

PÚ P 1.03	sklady prádla

Stávající chodba – řešení jako CHÚC „A“

Část B:

PÚ P 1.04	mandl a žehlení + přidružené prostory

Pro sousední sklepní prostory je stanoven IV stupeň požární bezpečnosti.

- Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti jednotlivých požárních úseků

| PÚ | místnost | S (m2) | pn (kg . m-2) | ps (kg . m-2) | an | a | b | pv (kg . m-2) | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1.01 | Společen. místnost | 31,27 | 40 | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  | chodba | 7,89 | 5 | 5 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | spaní | 18,01 | 40 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | Příprava a výdej jídel | 12,91 | 10 | 5 | 0,9 |  |  |  |  |
|  | WC | 5,23 | 5 | 5 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | WC | 2,6 | 5 | 2 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | chodba | 5,99 | 5 | 2 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Výsledné hodnoty | 83,9 | 15,71 | 3,71 | 0,84 | 0,85 | 1,53 | 25,25 | II |
| N 1.02 | pedikúra | 3,96 | 10 | 5 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | umývárna | 2,25 | 5 | 2 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | WC | 1,14 | 5 | 2 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | koupelna | 9,07 | 5 | 2 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | kuchyňka | 2,43 | 10 | 2 | 0,9 |  |  |  |  |
|  | chodba | 7,74 | 5 | 2 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | WC | 2,66 | 5 | 5 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | kadeřnictví | 6,63 | 10 | 5 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | vstup | 3,90 | 5 | 2 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | masáže | 5,82 | 10 | 5 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Výsledné hodnoty | 45,6 | 7,0 | 3,2 | 0,77 | 0,81 | 1,41 | 11,65 | I |
| PÚ | místnost | S (m2) | pn (kg . m-2) | ps (kg . m-2) | an | a | b | pv (kg . m-2) | SPB |
| N 1.03 | Úklidová komora | 1,6 | 55 | 2 | 1 | 0,99 | 0,86 | 48,53 | II |
| P 1.01 | Sklad prádla | 6,28 | 65 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | sušárna | 17,63 | 35 | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  | prádelna | 12,25 | 35 | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  | Příjem šp. prádla | 5,18 | 35 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | úklid | 1,39 | 55 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | chodba | 4,5 | 5 | 2 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Výsledné hodnoty | 47,23 | 38,33 | 3 | 0,97 | 0,96 | 1,42 | 56,34 | IV  III |
| P 1.02 | elektrorozvodna | 6,93 | 25 | 2 | 0,8 | 0,8 | 0,87 | 18,8 | III |
| P 1.03 | Sklad prádla | 14,01 | 65 | 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | Sklad prádla | 16,97 | 65 | 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | Výsledné hodnoty | 30,98 | 65 | 10 | 1 | 0,99 | 1,48 | 109,89 | VI  IV |
| P 1.04 | Sklad prádla | 13,90 | 65 | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  | Mandl a žehlení | 13,32 | 35 | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  | Umývárna a šatna | 4,41 | 15 | 2 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | WC | 1,29 | 5 | 2 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | Předsíň | 3,84 | 5 | 2 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Výdej č. prádla | 6,21 | 35 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | Čajová kuchyňka | 3,36 | 10 | 2 | 0,9 |  |  |  |  |
|  | Výsledné hodnoty | 46,33 | 24,29 | 2,86 | 0,87 | 0,87 | 1,45 | 34,25 | IV  III |

Pro všechny požární úseky je stanoven součinitel c = 1.

Posouzení velikosti požárních úseků:

PÚ N 1.01 – plocha S = 83,9 m2, součinitel a = 0,85

Maximální velikosti požárního úseku 75 x 46, tj. 3450 m2  83,9 m2.

PÚ N 1.02 – plocha S = 45,6 m2, součinitel a = 0,81

Maximální velikosti požárního úseku 77 x 48, tj. 3696 m2  45,6 m2.

PÚ N 1.03 – plocha S = 1,6 m2, součinitel a = 0,99

Maximální velikosti požárního úseku 63 x 40, tj. 2520 m2  1,6 m2.

PÚ P 1.01 – plocha S = 47,23 m2, součinitel a = 0,96

Maximální velikosti požárního úseku 74 x 46, tj. 3404 m2  47,23 m2.

PÚ P 1.02 – plocha S = 6,93 m2, součinitel a = 0,8

Maximální velikosti požárního úseku 77,5 x 48, tj. 3720 m2  6,93 m2.

PÚ P 1.03 – plocha S = 30,98 m2, součinitel a = 0,99

Maximální velikosti požárního úseku 63 x 40, tj. 252m2  30,98 m2.

PÚ P 1.04 – plocha S = 46,23 m2, součinitel a = 0,87

Maximální velikosti požárního úseku 72 x 44, tj. 3168 m2  46,23 m2.

Velikosti požárních úseků vyhovují normativním požadavkům.

- Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

Požadavky ČSN 73 0802 pro I. stupeň požární bezpečnosti jsou následující:

|  | Požadavek | Skutečnost | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, požární stěny a stropy |  |  |  |
| V nadzemním podlaží | 15 minut | Nejméně REI 45 DP2 | + |
| Požární uzávěry otvorů |  |  |  |
| V nadzemním podlaží | 30 DP1 | Nevyskytují se | + |

Požadavky ČSN 73 0802 pro II. stupeň požární bezpečnosti jsou následující:

|  | Požadavek | Skutečnost | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, požární stěny a stropy |  |  |  |
| V nadzemním podlaží | 30 minut | Nejméně REI 45 DP2 | + |
| Požární uzávěry otvorů |  |  |  |
| V nadzemním podlaží | 15 DP3 | EI 15 DP3-C | + |

Požadavky ČSN 73 0802 pro III. stupeň požární bezpečnosti jsou následující:

|  | Požadavek | Skutečnost | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, požární stěny a stropy |  |  |  |
| V podzemním podlaží | 60 DP1 | Nejméně REI 90 DP1 | + |
| Požární uzávěry otvorů |  |  |  |
| V podzemním podlaží | 30 DP1 | EI 30 DP1-C | + |

Požadavky ČSN 73 0802 pro IV. stupeň požární bezpečnosti jsou následující:

|  | Požadavek | Skutečnost | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, požární stěny a stropy |  |  |  |
| V podzemním podlaží | 90 DP1 |  | + |
| Požární uzávěry otvorů |  |  |  |
| V podzemním podlaží | 45 DP1 | EI 45 DP1-C | + |

- Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)

Objekt č.p. 65

Obvodové konstrukce a požárně dělící konstrukce mezi jednotlivými požárními úseky, včetně stropní konstrukce, jsou monolitické, železobetonové tloušťky nejméně 200 mm, s požární odolností REI 120 DP1, třídy reakce na oheň A1.

Dozdění požárně dělící konstrukce mezi P 1.02 elektrorozvodnou a chodbou bude zděné, tloušťky 115 mm, s požární odolností REI 90 DP1, třídy reakce na oheň A1.

Další dozděné konstrukce jsou nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku ve III. stupni požární bezpečnosti, pro které není požadovaná požární odolnost.

Nově osazené dveře do elektrorozvodny budou typu EI 30 DP1-C a dveře do nově využitého skladu prádla (m.č. 51) budou typu EI 45DP1-C.

Ostatní dveře jsou stávající a protože se nemění využití jednotlivých místností, je nutno pouze zkontrolovat, zda jejich požární odolnost vyhovuje normovým požadavkům. V případě, že nevyhovují, je nutné provést jejich výměnu za dveře s požadovanou požární odolností.

V obvodových stěnách jsou vytvořené požární pásy, třídy reakce na oheň A1.

Objekt č.p. 43

Obvodové konstrukce a požárně dělící konstrukce mezi jednotlivými požárními úseky jsou zděné tloušťky nejméně 400 mm, s požární odolností REI 240 DP1, třídy reakce na oheň A1.

Stropní konstrukce jsou v některých místech klenbové, třídy reakce na oheň A1, s požární odolností nejméně REI 60 DP1 nebo trámové se záklopem, hodnocené v souladu s ČSN 73 0834 jako REI45 DP2.

Dveře na hranici požárních úseků ústící do částečně chráněné únikové cesty budou typu EI 15 DP3-C.

Obvodové zděné konstrukce nebudou měněny ani do nich nebude nijak zasahováno 
a jsou považovány za vyhovující. V přízemí budou vyměněna okna a vstupní dveře (budou dřevěné).

Dřevěná pergola půdorysných rozměrů 3,4 x 6,21 metrů bude ze sloupků 140/140 mm s dřevěným krovem, třídy reakce na oheň D-s2, d0, pod pultovou skleněnou stříškou, třídy reakce na oheň A1.

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku 
a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

Objekt č.p. 43

Tento objekt slouží jako dům pro seniory, tzn. v souladu s ČSN 73 0835 je uvažováno se 100% osob s omezenou schopností pohybu.

PÚ N 1.01:

V souladu s ČSN 73 0818 jsou stanoveny následující počty osob:

pro společenskou místnost 31,27/5 tj. 7 osob

pro spaní – 3 osoby

pro přípravnu jídel – 2 osoby obsluhy

Celkem tedy 12 osob

Jedná se o únik osob dvěma nechráněnými únikovými cestami po rovině přímo na volné prostranství nebo do částečně chráněné únikové cesty ústící po 6 metrech na volné prostranství před objektem. Maximální povolené délka nechráněné únikové cesty je 47 metrů. Skutečná maximální délka nechráněné únikové cesty je 14,9 metru.

Nejmenší počet únikových pruhů:

u = E/K . s = 10/135 . 1,5 = 0,11 únikového pruhu, tzn. dveře o šířce nejméně 800 mm vyhovují.

u = E/K . s = 2/135 . 1 = 0,015 únikového pruhu, tzn. dveře o šířce nejméně 800 mm vyhovují.

PÚ N 1.02:

V souladu s ČSN 73 0818 jsou stanoveny následující počty osob:

pro pedikúru 1*3 tj. 3 osoby

pro kadeřnictví 6,63/2 – 4 osoby

masáže – 1*3 tj. 3 osoby

Celkem tedy 10 osob, z toho nejméně 3 osoby samostatné schopného pohybu – obsluha.

Jedná se o únik osob dvěma nechráněnými únikovými cestami po rovině přímo na volné prostranství nebo do částečně chráněné únikové cesty ústící po 6 metrech na volné prostranství před objektem. Maximální povolené délka nechráněné únikové cesty je 49 metrů. Skutečná maximální délka nechráněné únikové cesty je 7,2 metru.

Nejmenší počet únikových pruhů:

u = E/K . s = 7/139 . 1,5 = 0,075 únikového pruhu, tzn. dveře o šířce nejméně 800 mm vyhovují.

u = E/K . s = 3/139 . 1 = 0,02 únikového pruhu, tzn. dveře o šířce nejméně 800 mm vyhovují.

Pro PÚ N 1.03 je v souladu s ČSN 73 0818 stanoven 0 osob, tzn. úniková cesta vyhovuje bez průkazu.

Objekt č.p. 65

V bytovém domě je centrální schodiště a chodba, u které je možnost hodnocení jako chráněná úniková cesta typu A, v souladu s ČSN 73 0802, čl. 9.4.2 a) 1), tzn. větraná přirozeně otevíratelnými otvory o ploše nejméně 2 m2 v každém podlaží.

V posuzovaných prostorách se předpokládá výskyt osob s omezenou schopností pohybu pouze výjimečně a nahodile.

PÚ P 1.01:

V souladu s ČSN 73 0818 – 5,18/2, tj. 3 osoby + 2 osoby obsluhy, celkem tj. 5 osob. Jedná se o únik osob jednou nechráněnou únikovou cestou po rovině do chráněné únikové cesty. Maximální povolené délka nechráněné únikové cesty je 26 metrů. Skutečná maximální délka nechráněné únikové cesty je 7,3 metru.

Nejmenší počet únikových pruhů:

u = E/K . s = 5/64 . 1 = 0,078 únikového pruhu, tzn. dveře o šířce nejméně 800 mm vyhovují.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu únikovou cestu z podzemního podlaží, musí být splněny ještě následující požadavky:

Součinitel a < 1,1 – splněno

Počet unikajících osob < 25 – splněno.

Pro PÚ P 1.02 a P.1.03 je v souladu s ČSN 73 0818 stanoven 0 osob, tzn. únikové cesty vyhovují bez průkazu.

PÚ P 1.04:

V souladu s ČSN 73 0818 – 6,21/2, tj. 4 osoby + 2 osoby obsluhy, celkem tj. 6 osob. Jedná se o únik osob jednou nechráněnou únikovou cestou po rovině do chráněné únikové cesty. Maximální povolené délka nechráněné únikové cesty je 26 metrů. Skutečná maximální délka nechráněné únikové cesty je 7,4 metru.

Nejmenší počet únikových pruhů:

u = E/K . s = 6/63 . 1 = 0,095 únikového pruhu, tzn. dveře o šířce nejméně 800 mm vyhovují.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu únikovou cestu z podzemního podlaží, musí být splněny ještě následující požadavky:

Součinitel a < 1,1 – splněno

Počet unikajících osob < 25 – splněno.

Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

U objektu č.p. 43 je změna využití PÚ N 1.01 z prádelny, kde součin p. c byl 
25 kg . m-2 na prostory společenské místnosti, výdeje jídel a dalších prostorů, kde součin p . c je 15 kg . m-2. Tzn. že se jedná o snížení požárního zatížení. Vzhledem ke skutečnosti, že se nemění hranice požárního úseku ani nejsou měněny žádné požárně otevřené plochy, jsou stávající odstupové vzdálenosti považovány za vyhovující.

Objekt pergoly je ze tří stran otevřený a není předpoklad trvalého osazení prostoru pergoly nábytkem či jinými hořlavými předměty.

Sloupky pergoly budou dřevěné 140/140 mm, od kterých při výšce sloupku 2,80, resp. 3,0 metru je odstupová vzdálenost 0,3 metru. V této odstupová vzdálenosti nejsou umístěny žádné jiné stavební objekty, vyjma obvodové stěny posuzovaného objektu č. p. 43, ve které je umístěno okno o velikosti 880 x 1930 mm, od kterého je odstupová vzdálenost 1,51 metru v přímém směru a 0,85 metru do stan (stanoveno metodikou Ing. Františka Pelce). Požárně nebezpečný prostor od okna zasahuje pod pergolu. Vzhledem k tomu, že pergola je vystavěná jako doplňková stavba k posuzovanému objektu č.p. 43 a má jednoho majitele a stavebníka, není nutné stanovovat další opatření z hlediska požární bezpečnosti staveb. Od hranice pozemku je pergola vzdálena více jak 0,3 metru, tzn. odstupová vzdálenost zasahuje pouze ne pozemek stavebníka.

Navrhovanými úpravami nedochází u objektu č.p. 65 ke změně parametrů majících vliv na hodnocení odstupových vzdáleností – stávající řešení je považováno za vyhovující.

- Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou, včetně rozmístění vnitřních 
a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

Posouzení nutnosti vybavení vnitřními odběrními místy:

PÚ N 1.01 – součin (S . p) = 83,9 . 19,42 = 1629,34 < 9000

PÚ N 1.02 – součin (S . p) =45,6 . 10,2 = 465,12 < 9000

PÚ N 1.03 – součin (S . p) = 1,6 . 57 = 91,2 < 9000

PÚ P 1.01 – součin (S . p) = 47,23 . 41,33 = 1952 < 9000

PÚ P 1.03 – součin (S . p) = 30,98 . 70 = 2168,6 < 9000

PÚ P 1.04 – součin (S . p) = 24,29 . 27,15 = 659,47 < 9000

Ani v jednom z posuzovaných požárních úseků není nutnost instalovat vnitřní odběrní místo.

Ve vzdálenosti cca 85 metrů od posuzovaného objektu je venkovní odběrní místo – podzemní hydrant osazený na obecním vodovodním řadu DN 100. Zabezpečení požární vodou vyhovuje normovým požadavkům ČSN 73 0873.

- 10. Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

Až k objektům vede zpevněná obecní komunikace ulice Branická, širší než 3,5 metru, vhodná jako příjezdová komunikace pro požární techniku.

V případě požáru bude v daném objektu zasahovat jednotka požární ochrany HZS hl. m. Prahy.

- Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

nHJ = 6 . nr

nr = 0,15 (S . a . c3)1/2

Objekt č.p. 43:

- Požární úsek N 1.01 – plocha 83,9 m2 – součinitel a = 0,85 – 2 přenosné hasicí přístroje s hasicí schopností nejméně 21A;

- Požární úsek N 1.02 – plocha 45,6 m2 – součinitel a = 0,81 – 1 přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 21A;

- Požární úsek N 1.03 – plocha 1,6 m2 – součinitel a = 0,99 – 1 přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 21A;

Objekt č.p. 65:

- Požární úsek P 1.01 – plocha 47,23 m2 – součinitel a = 0,96 – 1 přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 21A;

- Požární úsek P 1.02 – plocha 6,93 m2 – součinitel a = 0,8 – 1 přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 21A;

- Požární úsek P 1.03 – plocha 30,98 m2 – součinitel a = 0,99 – 1 přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 21A;

- Požární úsek P 1.04 – plocha 24,29 m2 – součinitel a = 0,87 – 1 přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 21A;

Přenosný hasicí přístroj musí být v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., § 3, umístěn tak, aby byl snadno viditelný a volně dostupný. Výše uvedený přenosný hasicí přístroj se umísťuje na svislé stavební konstrukci tak, aby rukojeť hasicího přístroje byla nejvýše 1,50 m nad podlahou. V souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., § 9, odst. 2, musí být nejméně jednou za rok provedena odbornou firmou kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje.

Veškeré uzamykatelné dveře na únikových cestách musí mít ve směru úniku kování, které umožní v případě vniku požáru či jiné mimořádné události jejich otevření ručně nebo samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace). Dveře na únikových cestách, které jsou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny) musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené dveře musí být vybaveny panikovým zámkem umožňujícím otevřít dveře bez klíčů).

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Stavení úpravy vnitřních dispozic částí objektů nemají vliv na úsporu energie.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání

Prašnost - přívodní VZT zařízení je navrženo s filtrací v kvalitě EU5

Proudění vzduchu - rychlosti proudění vzduchu v pobytových zónách osob

musí odpovídat hygienickým předpisům

Minimální množství čerstvého vzduchu:

Vybraná pracoviště a pobytové místnosti jsou větrána min 50m3/h. Množství vzduchu bylo navrhováno především s ohledem na vývin tepla a páry. Ostatní prostory jsou větrány přirozeně okny. VZT dále zajišťuje podtlakové větrání WC s přívodem čerstvého vzduchu vlivem podtlaku z chodeb.

Minimální množství odvedeného vzduchu ze soc. zařízení :

Sociální zázemí 		50m3/h / mísu

30m3/h / umyvadlo

150m3/h na sprchu

POUŽITÉ SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE :

1. Nízkotlaké klimatizační zařízení s centrální klimatizační jednotkou, která je

vybavena rekuperací.

2. Podtlakové větrání toalet s odvodním ventilátorem.

3. Chlazení vybraných místností „SPLIT“ systémem.

Vytápění

Vytápění objektů je stávající. Vzhledem k dispozičním úpravám řešených prostor objektu č.p. 65 a č.p. 43 budou některá otopná tělesa posunuta nebo vyměněna. Stávající otopná tělesa jsou desková ocelová s instalovaným termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí. Na stávajících tělesech jsou instalovány poměrové měřiče tepla Siemens WHE 552-D100. Na nových tělesech budou doplněny měřiče tepla stejného typu, instalaci měřičů provede organizace, která v objektu spravuje stávající měřiče tepla.

Osvětlení

Denní osvětlení obytných místností je zajištěno okny. Umělé osvětlení je řešeno v projektu silnoproudé elektrotechniky. Osvětlení odpovídá normovým hodnotám

Zásobování vodou

Voda je odebírána z městského vodovodu, přípojky jsou stávající, jednotlivé odběry budou samostatně měřeny přidruženými vodoměry.

Odpady

Odpady při užívání (komunální odpad) budou ukládány do stávajících nádob TKO umístěných na vlastním pozemku. Produkce odpadu bude tříděna (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad) a likvidována dle vyhlášky o způsobu nakládání s odpady. Odpady ze stavební činnosti budou tříděny, v maximální míře recyklovány a odváženy na řízenou skládku k ekologické likvidaci.

Stavba má minimální dopad na okolí.

Hluk, vibrace, prašnost

Ochrana objektu proti hluku – obvodovými konstrukcemi. Společenské místnosti denního stacionáře jsou situovány v dvorní části objektu chráněném proti okolnímu hluku. Zvýšené vibrace a prašnost se v okolí nevyskytují.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Objekt je proti průniku radonu z podloží již chráněn. Nově prováděné podlahy budou mít dvouvrstvou hydroizolaci z asfaltového pásu.

b) ochrana před bludnými proudy,

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu ani v rizikovém území.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavby se netýká

d) ochrana před hlukem,

Denní stacionář je umístěn v dvorní uzavřené části objektu. Dopad hluku z okolí je tímto minimalizován.

e) protipovodňová opatření,

Stavby se netýká

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Jiné účinky nemají na stavbu vliv.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Přípojky inženýrských sítí pro objekty jsou stávající a nebude do nich zasahováno.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Stávající

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pěší a cyklistické stezky.

Příjezd k objektu je umožněn po místní přilehlé komunikaci.

Doprava v klidu je navržena parkováním na příjezdové komunikaci

Počet stání dle pražských předpisů: HPP (hrubá podlažní plocha) = 135 m2

Dle přílohy 2 k nařízení č. 10/2016 Sb. HMP Sb. hl. m Prahy

objekt sociálních služeb  - 1 stání na 350 m2

Počítáno pro nově umístěný denní stacionář ve stávajícím objektu (ostatní provozy se nemění)

135:350=0,39 stání

Vázaná stání 35%

koef. zóny 04 = 50%-90%

tj. 0,39 x 0,35 x 0,5 (0,9) = 0,07(0,12) = 0 stání

Návštěvnická stání 65%

koef. Zóny 04 = 50%-90%

tj. 0,39 x 0,65 x  0,5 (0,9) = 0,13(0,23) = 0 stání

Umístění denního stacionáře nedochází ke zvětšení nároků na dopravu v klidu.

Pěší a cyklistické zóny zde nejsou vymezeny

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Terénní úpravy se neřeší.

b) použité vegetační prvky,

Navrhované stavební úpravy nezasahují do vegetačních prvků.

c) biotechnická opatření.

Vzhledem k druhu stavby se biotechnická opatření neprovádí. Jedná se o úpravy uvnitř objektu. Pergola u čp. 43 bude provedena v prostoru stávající zámkové dlažby.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nemá vliv na životní prostředí z hlediska hluku. Zdroje vytápění jsou stávající.

Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, což bude při kolaudaci zhotovitelem stavby dokladováno.

Odpady při užívání (komunální odpad) budou ukládány do nádob TKO umístěných na vlastním pozemku. Produkce odpadu bude  tříděna (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad) a likvidována dle vyhlášky o způsobu nakládání s odpady.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou dotčeny. Pro stavbu není třeba kácení dřevin.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

K dané stavbě se neposuzuje.

d)v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neposuzuje se.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nevznikají požadavky na ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Pro danou stavbu se neposuzuje.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Odběr elektrické energie (pro připojení staveništního rozvaděče) pro stavební práce bude napojen na stávající elektroměrnou skříň. Přívod vody bude napojen na stávající přívod vody v objektu, na potrubí bude osazen vodoměrem pro odečtení spotřeby.

b) odvodnění staveniště,

Jedná se o vnitřní úpravy dispozic, veškeré práce (kromě výstavby pergoly) budou prováděny uvnitř objektů. Odvod dešťových vod je stávající.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro příjezd k objektu slouží stávající místní obslužná komunikace. Objekt je napojen na inženýrské sítě přivedené na parcelu (do objektu) stávajícími přípojkami z obslužné komunikace  (elektro – silnoproud i slaboproud, kanalizace, vodovod).

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba má minimální negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

V době od 21,00 do 7,00 hodin musí být dodržován noční klid. Přístupy na staveniště budou zamezeny nepovolaným osobám.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Zábory veřejných ploch nejsou vyžadovány.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Stavba nevyžaduje

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Hospodaření s vybouranými materiály

Vybourané materiály budou na staveništi tříděny. Kovový materiál bude odvážen do sběrných surovin, beton, cihelné zdivo a živice budou odvezeny k recyklaci, ostatní materiály budou odváženy na vhodné skládky. Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.).

Nakládání s odpady

Odpad bude tříděn.

Zatřídění odpadu

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 2 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 3 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 4 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 5 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 6 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 15 01 10 |
| 7 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 15 02 02 |
| 8 | Beton | O | 17 01 01 |
| 9 | Cihly | O | 17 01 02 |
| 10 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | 17 01 06 |
| 11 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 | O | 17 01 07 |
| 12 | Dřevo | O | 17 02 01 |
| 13 | Sklo | O | 17 02 02 |
| 14 | Plasty | O | 17 02 03 |
| 15 | Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky | N | 17 05 03 |
| 16 | Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 | O | 17 05 04 |
| 17 | Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky | N | 17 05 05 |
| 18 | Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05 | O | 17 05 06 |
| 19 | Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky | N | 17 06 03 |
| 20 | Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03 | O | 17 06 04 |
| 21 | Barvy, lepidla a pryskyřice | N | 20 01 27 |
| 22 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 23 | Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) | O | 20 02 01 |
| 24 | Uliční smetky | O | 20 03 03 |

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím  předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Pro danou stavbu se neřeší.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavba má minimální negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

V době od 21,00 do 7,00 hodin musí být dodržován noční klid. Přístupy na staveniště budou, co daný stav dovolí, zamezeny nepovolaným osobám

Odpady ze stavební činnosti  budou tříděny, v maximální míře recyklovány a odváženy na řízenou skládku k ekologické likvidaci. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů. Při stavbě nebudou ohroženy žádné stávající dřeviny. Na přilehlém chodníku žádné nejsou a dřeviny v zahradě na vlastním pozemku nebudou stavbou dotčeny.  Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 148/2006, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní  úklid těchto prostranství mokrou cestou.

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 272/2011 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat platná nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů:

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí:

- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů

- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou

### Emise

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu,  dem. objektů apod.

- Zhotovitel musí dodržovat platná nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů, dále kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů. A vyhlášku, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů, a kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů.

### Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví platné Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.

### Prašnost

V průběhu provádění demoličních a zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti (u demolic kropení bouraných konstrukcí), u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.

### Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod.

### Odpady

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména  ustanovení platných zákonů a zákonných opatření:

Povinnosti původce odpadu: Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu s platným zákonem č. Původce odpadu  je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven zákonem. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než jsou předány oprávněné osobě.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP.

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat platný zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při této stavbě není nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Všechny konstrukce musí být provedeny dle ČSN (a musí odpovídat ČSN). Odborné práce musí provádět odborná firma (nebo patřičně kvalifikovaní řemeslníci). Při nejasnostech a podezřeních musí být neprodleně přivolán statik.

Je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatřeni musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedeni se mohou provádět jen za odborného dozoru PRE. Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti poškození. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Nejsou pro stavbu vyžadovány.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Doprava materiálu a suti bude prováděna určenými trasami.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Délka pracovní doby max. 14 hod. 7-21 hod.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

- Drobné bourací práce – vybourání příček a navrhovaných otvorů ve stávajících konstrukcích, odstranění výplní otvorů (okna a dveře) určených k výměně

- Provedení základů pro pergolu

- Nové vyzdívky navrhovaných dělících příček

- Provedení nových hrubých podlah a nového zastřešení světlíku

- Provedení vnitřních rozvodů a instalací

- Dokončovací stavební práce - provedení omítek, obkladů a nášlapných vrstev podlah

- Zabudování výplní otvorů,

- Dokončení instalací včetně připojení zařizovacích předmětů

- Zhotovení zastřešené pergoly

- Provedení drobných klempířských prací

- Provedení venkovní zámkové dlažby

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Voda na stavbu bude odebírána ze stávajícího rozvodu vody v objektu. Dešťové vody jsou svedeny do stávajícího odvodnění objektu, do kterého nebude zasahováno.

V Praze, 09/2018                                 	Vypracoval:    Ing, Jiří Padevět

Ing. Klára Bášová

Příloha: Technické standardy vybraných prvků