Opatření proti přehřívání učeben

v MČ Praha 4

MŠ Trojlístek, obj Bezová 1592/4

Praha 4 - k.ú. Braník

Technická zpráva

Elektroinstalace – ovládání markýz a rolet

Obsah

1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE	2

1.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3

1.2  ZPRACOVATEL ČÁSTI ELEKTRO SILNOPROUD	3

2  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	3

2.1  POPIS	4

2.2  MOTOR CONTROLLER	4

2.3  NAPÁJENÍ	4

2.4  KABELY A KABELOVÉ TRASY	4

2.5  OVLÁDÁNÍ	4

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:		             Opatření proti přehřívání učeben v MČ Praha 4, MŠ Trojlístek, obj 					Bezová 1592/4, Praha 4 - k.ú. Braník

Investor:	MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4

Stupeň PD:	Dokumentace pro provedení stavby

## ZPRACOVATEL ČÁSTI ELEKTRO SILNOPROUD

Odpovědný projektant:			Flosman Jiří

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

## POPIS

Předmětem tohoto projektu je návrh řešení ovládání rolet a markýz v učebnách 1.NP a 2.NP.

Rolety a markýzy budou ovládány pomocí motor kontrolérů, které budou umístěny v blízkosti roletových ovladačů. Kontroléry budou napájeny ze stávajících rozvaděčů. Podrobnější řešení je zřejmé z přiložených zapojovacích schémat. Pro přehlednost byl zhotoven přehled rolet, který je také součástí přílohy PD.

## MOTOR CONTROLLER

Technické údaje:

Jmenovité napájecí napětí / proud 				220 ... 240 V, 50 ... 60 Hz / 26 mA (bez pohonů) Max. spínaný proud (každý výstup) 				3,15 A

Jištění (každý výstup) trubičková pojistka 			3,15A/T

Max. doba sepnutí výstupu 				5 minut

Krytí 							IP 20

Pracovní prostředí 					pouze pro použití v interiéru

Rozsah pracovních teplot 					0°C ... + 40 °C

Hmotnost 						1020 g (WM)

650 g (DRM)

Rozměry (V×Š×H) 					255 x 63 x 180 mm (WM)

210 x 63 x 90 mm (DRM)

Motor Controller 4AC umožňuje řídit až 4 pohony. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4AC lze použít pro řízení motorizovaných rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení.

## NAPÁJENÍ

Kontroléry budou napájeny vždy z příslušného rozvaděče, kam bude osazen jistič + chránič. Typy a parametry jsou uvedeny ve schématech napájení.

## KABELY A KABELOVÉ TRASY

Motorkontroléry budou napájeny kabely CYKY-J 3x2,5

Kabel z kanálů k jednotlivým pohonům jsou CYKY-J 4x1,5. Kabely k ovladačů CYKY-O 3x1,5.

Finální výběr typu kabeláže musí reflektovat požárně bezpečnostní řešení, případně zda trasa nevede v CHÚC apod. Při vedení kabeláže silnoproudu a slaboproudu je nutné dodržovat předepsaný odstup.

Kabelové trasy budou vedeny převážně v SDK podhledech a příčkách, případně v drážkách pod omítkou. Pouze výjimečně lze vést instalace po povrchu v elektro-instalačních lištách (znázorněno v půdorysech). Přívody k venkovním markýzám budou vedeny v PVC instalačních lištách s UV odolností, určených k použití v exteriéru.

## OVLÁDÁNÍ

Jako lokální ovládače je doporučeno použít Centralis IB z výrobního programu Somfy. Po souhlasu projektanta lze použít též jiné žaluziové ovládače. Aby však bylo možné využívat funkce mezipolohy, nesmí mít tyto ovládače vzájemně blokovaná tlačítka NAHORU a DOLŮ.