| Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPS č.p. 65 a objektu č. 43 v ulici Branická, Praha 4 |  | Projektant: R-Projekt 07 Praha, s.r.o., Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| objednatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80 b, Praha 4 | Vypracoval: ing. irena folprechtová ČKAIT 0013071 |  | Č. pare: |
|  | č. zakázky: 391/2018/8 | Stupeň: DSP |  |
|  | Datum: srpen 2018 |  |  |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  | Č. přílohy: D.1.3 |

# 1. Seznam použitých podkladů pro zpracování

Projektová dokumentace objektu zpracovaná společností R-Projekt 07 Praha, s.r.o.,

- Ke Strašnické 8/1795, Praha 10

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

- ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

- ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

- ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

# 2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu použití, popřípadě popis a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Předmětem toho požárně bezpečnostního řešení je posouzení následujících úprav:

- Ve stávajícím objektu č. 43 se v přízemí nyní nachází prádelna, která bude přesunuta do suterénu objektu č.p. 65 a na jejím místě v přízemí objektu č. 43 bude zbudována společenská místnost;

- Drobné stavební úpravy v přízemí objektu č.p. 43, v m.č. 1.01 . 1.08;

- V objektu č.p. 65 budou upravovány prostory suterénu, do kterých bude přemístěna prádelna.

Objekt č.p. 43 je nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími 
a nevyužívanou půdou. Požární výška objektu je h = 3,2 metru.

Stavební konstrukce objektu jsou v souladu s ČSN 73 0802, čl. 7.2.8 b) považovány za smíšené. V souladu s ČSN 73 0802 čl. 7.2.12 se jedná o nehořlavý konstrukční systém.

U boční stěny objektu č.p. 43 bude přistavěna dřevěná pergola, zastřešená sklem.

V 1. podzemním podlaží objektu č. p. 65 – části A budou ve stávající prádelně a sušárně provedeny drobné dispoziční úpravy, tak aby odpovídaly nové kapacitě provozu.

V 1. podzemním podlaží objektu č.p. 65 – části B budou stávajících prostory čekárny, koupelny a odpočívárny využity jako mandl a žehlení a sklad čistého a špinavého prádla.

Objekt č.p. 65 je podsklepený bytový dům s jedním podzemním a 12 nadzemními podlažími, s požární výškou h  22,5 metru. V souladu s ČSN 73 0833, čl. 3.5.b) se jedná o bytový dům – budova skupiny OB2.

Oba objekty byly projektovány před platností kodexu norem požární bezpečnosti staveb.

# 3. Rozdělení stavby do požárních úseků

Objekt č.p. 43 má ve 2. nadzemním podlaží byty pro seniory – každý byt je samostatný požární úsek – navrhovanými úpravami není dotčeno.

V objektu je jedno schodiště, které není navrhovanými úpravami měněno, pouze pod výstupním ramenem bude provedena vestavba komory oddělená jako samostatný požární úsek. Toto schodiště lze hodnotit minimálně jako částečně chráněnou únikovou cestu, zařazenou do II. stupně požární bezpečnosti.

PÚ N 1.01	(bývalá prádelna) společenská místnost, přípravna a výdej jídel a zázemí

PÚ N 1.02	prostory pro poskytování služeb seniorům

PÚ N 1.03	komora pod schody

Objekt č.p. 65 je bytový dům pro seniory – každý byt je samostatný požární úsek – navrhovanými úpravami není dotčeno.

Část A:

PÚ P 1.01	prádelna se sušárnou

PÚ P 1.02	elektrorozvodna

PÚ P 1.03	sklady prádla

Stávající chodba – řešení jako CHÚC „A“

Část B:

PÚ P 1.04	mandl a žehlení + přidružené prostory

Pro sousední sklepní prostory je stanoven IV stupeň požární bezpečnosti.

# 4. Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti jednotlivých požárních úseků

| PÚ | místnost | S (m2) | pn (kg . m-2) | ps (kg . m-2) | an | a | b | pv (kg . m-2) | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1.01 | Společen. místnost | 31,27 | 40 | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  | chodba | 7,89 | 5 | 5 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | spaní | 18,01 | 40 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | Příprava a výdej jídel | 12,91 | 10 | 5 | 0,9 |  |  |  |  |
|  | WC | 5,23 | 5 | 5 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | WC | 2,6 | 5 | 2 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | chodba | 5,99 | 5 | 2 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Výsledné hodnoty | 83,9 | 15,71 | 3,71 | 0,84 | 0,85 | 1,53 | 25,25 | II |
| N 1.02 | pedikúra | 3,96 | 10 | 5 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | umývárna | 2,25 | 5 | 2 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | WC | 1,14 | 5 | 2 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | koupelna | 9,07 | 5 | 2 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | kuchyňka | 2,43 | 10 | 2 | 0,9 |  |  |  |  |
|  | chodba | 7,74 | 5 | 2 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | WC | 2,66 | 5 | 5 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | kadeřnictví | 6,63 | 10 | 5 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | vstup | 3,90 | 5 | 2 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | masáže | 5,82 | 10 | 5 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Výsledné hodnoty | 45,6 | 7,0 | 3,2 | 0,77 | 0,81 | 1,41 | 11,65 | I |
| PÚ | místnost | S (m2) | pn (kg . m-2) | ps (kg . m-2) | an | a | b | pv (kg . m-2) | SPB |
| N 1.03 | Úklidová komora | 1,6 | 55 | 2 | 1 | 0,99 | 0,86 | 48,53 | II |
| P 1.01 | Sklad prádla | 6,28 | 65 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | sušárna | 17,63 | 35 | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  | prádelna | 12,25 | 35 | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  | Příjem šp. prádla | 5,18 | 35 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | úklid | 1,39 | 55 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | chodba | 4,5 | 5 | 2 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Výsledné hodnoty | 47,23 | 38,33 | 3 | 0,97 | 0,96 | 1,42 | 56,34 | IV  III |
| P 1.02 | elektrorozvodna | 6,93 | 25 | 2 | 0,8 | 0,8 | 0,87 | 18,8 | III |
| P 1.03 | Sklad prádla | 14,01 | 65 | 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | Sklad prádla | 16,97 | 65 | 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | Výsledné hodnoty | 30,98 | 65 | 10 | 1 | 0,99 | 1,48 | 109,89 | VI  IV |
| P 1.04 | Sklad prádla | 13,90 | 65 | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  | Mandl a žehlení | 13,32 | 35 | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  | Umývárna a šatna | 4,41 | 15 | 2 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | WC | 1,29 | 5 | 2 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | Předsíň | 3,84 | 5 | 2 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Výdej č. prádla | 6,21 | 35 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | Čajová kuchyňka | 3,36 | 10 | 2 | 0,9 |  |  |  |  |
|  | Výsledné hodnoty | 46,33 | 24,29 | 2,86 | 0,87 | 0,87 | 1,45 | 34,25 | IV  III |

Pro všechny požární úseky je stanoven součinitel c = 1.

Posouzení velikosti požárních úseků:

PÚ N 1.01 – plocha S = 83,9 m2, součinitel a = 0,85

Maximální velikosti požárního úseku 75 x 46, tj. 3450 m2  83,9 m2.

PÚ N 1.02 – plocha S = 45,6 m2, součinitel a = 0,81

Maximální velikosti požárního úseku 77 x 48, tj. 3696 m2  45,6 m2.

PÚ N 1.03 – plocha S = 1,6 m2, součinitel a = 0,99

Maximální velikosti požárního úseku 63 x 40, tj. 2520 m2  1,6 m2.

PÚ P 1.01 – plocha S = 47,23 m2, součinitel a = 0,96

Maximální velikosti požárního úseku 74 x 46, tj. 3404 m2  47,23 m2.

PÚ P 1.02 – plocha S = 6,93 m2, součinitel a = 0,8

Maximální velikosti požárního úseku 77,5 x 48, tj. 3720 m2  6,93 m2.

PÚ P 1.03 – plocha S = 30,98 m2, součinitel a = 0,99

Maximální velikosti požárního úseku 63 x 40, tj. 252m2  30,98 m2.

PÚ P 1.04 – plocha S = 46,23 m2, součinitel a = 0,87

Maximální velikosti požárního úseku 72 x 44, tj. 3168 m2  46,23 m2.

Velikosti požárních úseků vyhovují normativním požadavkům.

# 5. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

Požadavky ČSN 73 0802 pro I. stupeň požární bezpečnosti jsou následující:

|  | Požadavek | Skutečnost | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, požární stěny a stropy |  |  |  |
| V nadzemním podlaží | 15 minut | Nejméně REI 45 DP2 | + |
| Požární uzávěry otvorů |  |  |  |
| V nadzemním podlaží | 30 DP1 | Nevyskytují se | + |

Požadavky ČSN 73 0802 pro II. stupeň požární bezpečnosti jsou následující:

|  | Požadavek | Skutečnost | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, požární stěny a stropy |  |  |  |
| V nadzemním podlaží | 30 minut | Nejméně REI 45 DP2 | + |
| Požární uzávěry otvorů |  |  |  |
| V nadzemním podlaží | 15 DP3 | EI 15 DP3-C | + |

Požadavky ČSN 73 0802 pro III. stupeň požární bezpečnosti jsou následující:

|  | Požadavek | Skutečnost | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, požární stěny a stropy |  |  |  |
| V podzemním podlaží | 60 DP1 | Nejméně REI 90 DP1 | + |
| Požární uzávěry otvorů |  |  |  |
| V podzemním podlaží | 30 DP1 | EI 30 DP1-C | + |

Požadavky ČSN 73 0802 pro IV. stupeň požární bezpečnosti jsou následující:

|  | Požadavek | Skutečnost | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, požární stěny a stropy |  |  |  |
| V podzemním podlaží | 90 DP1 |  | + |
| Požární uzávěry otvorů |  |  |  |
| V podzemním podlaží | 45 DP1 | EI 45 DP1-C | + |

# 6. Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)

Objekt č.p. 65

Obvodové konstrukce a požárně dělící konstrukce mezi jednotlivými požárními úseky, včetně stropní konstrukce, jsou monolitické, železobetonové tloušťky nejméně 200 mm, s požární odolností REI 120 DP1, třídy reakce na oheň A1.

Dozdění požárně dělící konstrukce mezi P 1.02 elektrorozvodnou a chodbou bude zděné, tloušťky 115 mm, s požární odolností REI 90 DP1, třídy reakce na oheň A1.

Další dozděné konstrukce jsou nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku ve III. stupni požární bezpečnosti, pro které není požadovaná požární odolnost.

Nově osazené dveře do elektrorozvodny budou typu EI 30 DP1-C a dveře do nově využitého skladu prádla (m.č. 51) budou typu EI 45DP1-C.

Ostatní dveře jsou stávající a protože se nemění využití jednotlivých místností, je nutno pouze zkontrolovat, zda jejich požární odolnost vyhovuje normovým požadavkům. V případě, že nevyhovují, je nutné provést jejich výměnu za dveře s požadovanou požární odolností.

V obvodových stěnách jsou vytvořené požární pásy, třídy reakce na oheň A1.

Objekt č.p. 43

Obvodové konstrukce a požárně dělící konstrukce mezi jednotlivými požárními úseky jsou zděné tloušťky nejméně 400 mm, s požární odolností REI 240 DP1, třídy reakce na oheň A1.

Stropní konstrukce jsou v některých místech klenbové, třídy reakce na oheň A1, s požární odolností nejméně REI 60 DP1 nebo trámové se záklopem, hodnocené v souladu s ČSN 73 0834 jako REI45 DP2.

Dveře na hranici požárních úseků ústící do částečně chráněné únikové cesty budou typu EI 15 DP3-C.

Obvodové zděné konstrukce nebudou měněny ani do nich nebude nijak zasahováno 
a jsou považovány za vyhovující. V přízemí budou vyměněna okna a vstupní dveře (budou dřevěné).

Dřevěná pergola půdorysných rozměrů 3,4 x 6,21 metrů bude ze sloupků 140/140 mm s dřevěným krovem, třídy reakce na oheň D-s2, d0, pod pultovou skleněnou stříškou, třídy reakce na oheň A1.

# 7. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku 
a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

Objekt č.p. 43

Tento objekt slouží jako dům pro seniory, tzn. v souladu s ČSN 73 0835 je uvažováno se 100% osob s omezenou schopností pohybu.

PÚ N 1.01:

V souladu s ČSN 73 0818 jsou stanoveny následující počty osob:

pro společenskou místnost 31,27/5 tj. 7 osob

pro spaní – 3 osoby

pro přípravnu jídel – 2 osoby obsluhy

Celkem tedy 12 osob

Jedná se o únik osob dvěma nechráněnými únikovými cestami po rovině přímo na volné prostranství nebo do částečně chráněné únikové cesty ústící po 6 metrech na volné prostranství před objektem. Maximální povolené délka nechráněné únikové cesty je 47 metrů. Skutečná maximální délka nechráněné únikové cesty je 14,9 metru.

Nejmenší počet únikových pruhů:

u = E/K . s = 10/135 . 1,5 = 0,11 únikového pruhu, tzn. dveře o šířce nejméně 800 mm vyhovují.

u = E/K . s = 2/135 . 1 = 0,015 únikového pruhu, tzn. dveře o šířce nejméně 800 mm vyhovují.

PÚ N 1.02:

V souladu s ČSN 73 0818 jsou stanoveny následující počty osob:

pro pedikúru 1*3 tj. 3 osoby

pro kadeřnictví 6,63/2 – 4 osoby

masáže – 1*3 tj. 3 osoby

Celkem tedy 10 osob, z toho nejméně 3 osoby samostatné schopného pohybu – obsluha.

Jedná se o únik osob dvěma nechráněnými únikovými cestami po rovině přímo na volné prostranství nebo do částečně chráněné únikové cesty ústící po 6 metrech na volné prostranství před objektem. Maximální povolené délka nechráněné únikové cesty je 49 metrů. Skutečná maximální délka nechráněné únikové cesty je 7,2 metru.

Nejmenší počet únikových pruhů:

u = E/K . s = 7/139 . 1,5 = 0,075 únikového pruhu, tzn. dveře o šířce nejméně 800 mm vyhovují.

u = E/K . s = 3/139 . 1 = 0,02 únikového pruhu, tzn. dveře o šířce nejméně 800 mm vyhovují.

Pro PÚ N 1.03 je v souladu s ČSN 73 0818 stanoven 0 osob, tzn. úniková cesta vyhovuje bez průkazu.

Objekt č.p. 65

V bytovém domě je centrální schodiště a chodba, u které je možnost hodnocení jako chráněná úniková cesta typu A, v souladu s ČSN 73 0802, čl. 9.4.2 a) 1), tzn. větraná přirozeně otevíratelnými otvory o ploše nejméně 2 m2 v každém podlaží.

V posuzovaných prostorách se předpokládá výskyt osob s omezenou schopností pohybu pouze výjimečně a nahodile.

PÚ P 1.01:

V souladu s ČSN 73 0818 – 5,18/2, tj. 3 osoby + 2 osoby obsluhy, celkem tj. 5 osob. Jedná se o únik osob jednou nechráněnou únikovou cestou po rovině do chráněné únikové cesty. Maximální povolené délka nechráněné únikové cesty je 26 metrů. Skutečná maximální délka nechráněné únikové cesty je 7,3 metru.

Nejmenší počet únikových pruhů:

u = E/K . s = 5/64 . 1 = 0,078 únikového pruhu, tzn. dveře o šířce nejméně 800 mm vyhovují.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu únikovou cestu z podzemního podlaží, musí být splněny ještě následující požadavky:

- Součinitel a < 1,1 – splněno

- Počet unikajících osob < 25 – splněno.

Pro PÚ P 1.02 a P.1.03 je v souladu s ČSN 73 0818 stanoven 0 osob, tzn. únikové cesty vyhovují bez průkazu.

PÚ P 1.04:

V souladu s ČSN 73 0818 – 6,21/2, tj. 4 osoby + 2 osoby obsluhy, celkem tj. 6 osob. Jedná se o únik osob jednou nechráněnou únikovou cestou po rovině do chráněné únikové cesty. Maximální povolené délka nechráněné únikové cesty je 26 metrů. Skutečná maximální délka nechráněné únikové cesty je 7,4 metru.

Nejmenší počet únikových pruhů:

u = E/K . s = 6/63 . 1 = 0,095 únikového pruhu, tzn. dveře o šířce nejméně 800 mm vyhovují.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu únikovou cestu z podzemního podlaží, musí být splněny ještě následující požadavky:

- Součinitel a < 1,1 – splněno

- Počet unikajících osob < 25 – splněno.

# 8. Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

U objektu č.p. 43 je změna využití PÚ N 1.01 z prádelny, kde součin p. c byl 
25 kg . m-2 na prostory společenské místnosti, výdeje jídel a dalších prostorů, kde součin p . c je 15 kg . m-2. Tzn. že se jedná o snížení požárního zatížení. Vzhledem ke skutečnosti, že se nemění hranice požárního úseku ani nejsou měněny žádné požárně otevřené plochy, jsou stávající odstupové vzdálenosti považovány za vyhovující.

Objekt pergoly je ze tří stran otevřený a není předpoklad trvalého osazení prostoru pergoly nábytkem či jinými hořlavými předměty.

Sloupky pergoly budou dřevěné 140/140 mm, od kterých při výšce sloupku 2,80, resp. 3,0 metru je odstupová vzdálenost 0,3 metru. V této odstupová vzdálenosti nejsou umístěny žádné jiné stavební objekty, vyjma obvodové stěny posuzovaného objektu č. p. 43, ve které je umístěno okno o velikosti 880 x 1930 mm, od kterého je odstupová vzdálenost 1,51 metru v přímém směru a 0,85 metru do stan (stanoveno metodikou Ing. Františka Pelce). Požárně nebezpečný prostor od okna zasahuje pod pergolu. Vzhledem k tomu, že pergola je vystavěná jako doplňková stavba k posuzovanému objektu č.p. 43 a má jednoho majitele a stavebníka, není nutné stanovovat další opatření z hlediska požární bezpečnosti staveb. Od hranice pozemku je pergola vzdálena více jak 0,3 metru, tzn. odstupová vzdálenost zasahuje pouze ne pozemek stavebníka.

Navrhovanými úpravami nedochází u objektu č.p. 65 ke změně parametrů majících vliv na hodnocení odstupových vzdáleností – stávající řešení je považováno za vyhovující.

# 9. Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou, včetně rozmístění vnitřních 
a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

Posouzení nutnosti vybavení vnitřními odběrními místy:

PÚ N 1.01 – součin (S . p) = 83,9 . 19,42 = 1629,34 < 9000

PÚ N 1.02 – součin (S . p) =45,6 . 10,2 = 465,12 < 9000

PÚ N 1.03 – součin (S . p) = 1,6 . 57 = 91,2 < 9000

PÚ P 1.01 – součin (S . p) = 47,23 . 41,33 = 1952 < 9000

PÚ P 1.03 – součin (S . p) = 30,98 . 70 = 2168,6 < 9000

PÚ P 1.04 – součin (S . p) = 24,29 . 27,15 = 659,47 < 9000

Ani v jednom z posuzovaných požárních úseků není nutnost instalovat vnitřní odběrní místo.

Ve vzdálenosti cca 85 metrů od posuzovaného objektu je venkovní odběrní místo – podzemní hydrant osazený na obecním vodovodním řadu DN 100. Zabezpečení požární vodou vyhovuje normovým požadavkům ČSN 73 0873.

# 10. Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

Až k objektům vede zpevněná obecní komunikace ulice Branická, širší než 3,5 metru, vhodná jako příjezdová komunikace pro požární techniku.

V případě požáru bude v daném objektu zasahovat jednotka požární ochrany HZS hl. m. Prahy.

# 11. Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

nHJ = 6 . nr

nr = 0,15 (S . a . c3)1/2

Objekt č.p. 43:

- Požární úsek N 1.01 – plocha 83,9 m2 – součinitel a = 0,85 – 2 přenosné hasicí přístroje s hasicí schopností nejméně 21A;

- Požární úsek N 1.02 – plocha 45,6 m2 – součinitel a = 0,81 – 1 přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 21A;

- Požární úsek N 1.03 – plocha 1,6 m2 – součinitel a = 0,99 – 1 přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 21A;

Objekt č.p. 65:

- Požární úsek P 1.01 – plocha 47,23 m2 – součinitel a = 0,96 – 1 přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 21A;

- Požární úsek P 1.02 – plocha 6,93 m2 – součinitel a = 0,8 – 1 přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 21A;

- Požární úsek P 1.03 – plocha 30,98 m2 – součinitel a = 0,99 – 1 přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 21A;

- Požární úsek P 1.04 – plocha 24,29 m2 – součinitel a = 0,87 – 1 přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 21A;

Přenosný hasicí přístroj musí být v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., § 3, umístěn tak, aby byl snadno viditelný a volně dostupný. Výše uvedený přenosný hasicí přístroj se umísťuje na svislé stavební konstrukci tak, aby rukojeť hasicího přístroje byla nejvýše 1,50 m nad podlahou. V souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., § 9, odst. 2, musí být nejméně jednou za rok provedena odbornou firmou kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje.

Veškeré uzamykatelné dveře na únikových cestách musí mít ve směru úniku kování, které umožní v případě vniku požáru či jiné mimořádné události jejich otevření ručně nebo samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace). Dveře na únikových cestách, které jsou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny) musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené dveře musí být vybaveny panikovým zámkem umožňujícím otevřít dveře bez klíčů).

Poznámka: za nepřijatelné z hlediska požární bezpečnosti je řešení blokace dveří na únikových cestách, které nezaručují funkčnost dveří, tj. např. krabička s klíčem u dveří nebo uzavření pomocí řetízků, visacích zámků atp.

# 12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

Navrhovanými úpravami nebude dotčeno stávající řešení vytápění, které je považováno za vyhovující.

Nová elektroinstalace bude provedena podle platných ČSN – její řešení je zpracováno v samostatné části projektové dokumentace.

Veškerá nová VZT zařízení musí být instalována v souladu s ČSN 73 0872 a norem navazujících. VZT potrubí o ploše větší než 40 000 mm2 musí být v místě prostupu požárně dělící konstrukcí opatřeno požárními klapkami s požární odolností odpovídající vyššímu stupni požární bezpečnosti požárních úseků ohraničených dotčenou požárně dělící konstrukcí. Na potrubí VZT zařízení musí být viditelně vyznačen směr proudění tepla, a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. Uzavírání klapek je možno řešit tepelnou pojistkou.

V případě vytvoření otvorů v požárních stěnách sloužících při běžném provozu k větrání prostorů jiného požárního úseku přilehlého k této stěně (tj. nepotrubní větrací otvory – např. žaluzie, stěnové uzávěry, zpěňovací mřížky, atp.), musí být s klasifikací EI. Pokud mají takovéto otvory plochu maximálně 0,09 m2, pak postačuje jejich klasifikace E 30. Uzávěry těchto otvorů v provedení „E“ nesmí vést do chráněné únikové cesty  ani do částečně chráněné únikové cesty a nesmí mít celkovou plochu větší než 1/100 plochy požární stěny, v níž se otvory nacházejí (plocha je určena stěnou větraného prostoru).

V případě prostupů rozvodů a instalací, technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů, apod. požárně dělícími konstrukcemi, musí být tyto dotaženy až k vnějšímu povrchu prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jako má požárně dělící konstrukce. Těsnění prostupů se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky nebo

- dotěsněním (např. dozděním, popřípadě dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze pokud se nejedná 
o prostupy konstrukcemi kolem chráněné nebo částečně chráněné únikové cesty 
a zároveň pouze v případě kdy:

- se jedná o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se maximálně 
o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé (tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2) a to s přesahem maximálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

- se jedná o jednotlivý prostup jednoho, samostatně vedeného kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod. s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové či sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Poznámka: Podle výše uvedeného bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Prostupy požárně dělící konstrukcí utěsněné požárně bezpečnostním zařízením (výrobkem) musí být zřetelně označeny štítkem s uvedením požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datem provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele a označením výrobce systému.

# 13. Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

V tomto případě není nutno stanovovat zvláštní požadavky.

# 14. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

V posuzovaných prostorách není požadovaná instalace elektrické požární signalizace, stabilního hasicího zařízení ani zařízení pro odvětrání tepla a kouře.

V objektu č.p. 43 bude v požárním úseku N 1.01 ve společenské místnosti, v obou chodbách a v místnosti pro spaní instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace – autonomní hlásič kouře odpovídající ČSN EN 14 604.

# 15. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

Ve všech posuzovaných prostorách budou nad dveřmi ústícími do chodby osazeny bezpečnostní značky označující únikový východ a nad přenosnými hasicími přístroji budou osazeny bezpečnostní značky označující jejich umístění.

# 16. Závěr

Při dodržení podmínek stanovených v tomto požárně bezpečnostním řešení lze konstatovat, že navrhované úpravy v objektech č.p. 43 a č.p. 63 v Branické ulici v Praze 4, vyhovují normovým a legislativním požadavkům platným v době zpracování tohoto požárně bezpečnostního řešení.

Zpracovala: 	Ing. Irena Folprechtová

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

ČKAIT 0013071

Trojmezní 1206

250 92 Šestajovice

tel: 720 198 355

e-mail: irena.folprechtova@seznam.cz