## RV
Název projektu: Koupaliště Lhotka |  |  |  | Označení projektu zákazníka:
Číslo akce: N/A |  |  |  | Revize:
Datum: 09/2025 |  |  |  | Vypracoval: Flosman Jiří
PŘÍKONOVÁ BILANCE
rozvaděč RV
Číslo místnosti | Pi(W) | Soudobost | Ps(W) | Okruhy | Rozvaděč
bez čísla | 300 | 0.5 | 150 | E4.1 – napojení posuvných vrat | RV
bez čísla | 300 | 0.5 | 150 | E4.2 – napojení posuvných vrat | RV
bez čísla | 2000 | 0.5 | 1000 | E5 zásuvkový sloupek – kalové hospodářství | RV
Celkový soudobý příkon [W] je: |  |  | 1300
Výpočtový proud |  |  | 1.8786
Hodnota hlavního jističe |  |  | 3x20/B
Hlavní přívod z RE |  |  | CYKY-J 4x6

## RJV
Název projektu: Koupaliště Lhotka |  |  |  | Označení projektu zákazníka:
Číslo akce: N/A |  |  |  | Revize:
Datum: 09/2025 |  |  |  | Vypracoval: Flosman Jiří
PŘÍKONOVÁ BILANCE
rozvaděč RJV
Číslo místnosti | Pi(W) | Soudobost | Ps(W) | Okruhy | Rozvaděč
bez čísla | 2000 | 0.5 | 1000 | E5 zásuvkový sloupek | RJV
bez čísla | 4000 | 0.25 | 1000 | E2 – napojená kiosku | RJV
bez čísla | 2000 | 0.5 | 1000 | E3 zásuvkový sloupek – hřiště | RJV
Celkový soudobý příkon [W] je: |  |  | 3000
Výpočtový proud |  |  | 4.3353
Hodnota hlavního jističe |  |  | 3x20/B
Hlavní přívod z RV |  |  | CYKY-J 5x6